|  | JUDEŢUL ARAD “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” RO- 24986974, ARAD B-dul. Revoluţiei, Nr. 81, ROMANIA C.I.F: RO- 24986974; Nr. şi data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008 Patrimonial iniţial 38.000 RON Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 |  |
| --- | --- | --- |

CAIET DE SARCINI

al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare

judeţul Arad

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare cu apă şi canalizare pe întrega Arie de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatura cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestării serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi care sunt în vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = 1.250 l/s l/s, Q =  108.000   mc /zi, mc /an şi presiunea de serviciu minima 15 mcA mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare.

ART. 6

Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de asigurări:

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare;

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale fata de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);

c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare.

CAP. II

Cerinţe organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii;

e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranta şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare;

k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;

l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;

t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

ART. 9

Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.

ART. 10

În prezentul caiet de sarcini sunt precizate condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care operatorul le va face cu specificarea modului de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publica locală şi operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 11

Sistemele de alimentare cu apa existente in judetul Arad deservesc un numar de 124 localitati,

(dintr-un total de 291 localitati existente) intre acestea fiind incluse:

− Municipiul Arad

− toate cele 9 orase (Chisineu Cris, Curtici, Ineu, Lipova, Nadlac, Pecica, Pancota,

Santana, Sebis)

− localitatile cu peste 5000 locuitori (Siria si Vladimirescu)

− 22 localitati cu populatie cuprinsa intre 2000÷5000 locuitori

− 90 localitati cu populatie mai mica de 2000 locuitori

Dintre cele 167 localitati care nu dispun in prezent de alimentare cu apa, doar trei localitati au peste 2000 locuitori:

− Sanpetru German si Secusigiu, comuna Secusigiu

− Galsa, comuna Siria.

Mentionam ca pentru localitatea Galsa se afla in derulare un proiect pentru alimentare cu apa

finantat prin OG7.

Dintre localitatile care nu beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, un numar de 5

localitati au o populatie mai mica de 50 locuitori:

- Bodrogu Vechi, oras Pecica 13 locuitori

- Cociuba, comuna Dieci 22 locuitori

- Budesti, comuna Plescuta 37 locuitori

- Labasint, comuna Sistarovat 22 locuitori

- Varnita, comuna Sistarovat 6 locuitori

Populatia racordata la sisteme de alimentare cu apa:

- la nivelul judetului: 62%

- in mediul rural: 40%

- in mediul urban: 80%

- municipiul Arad: 97%

Procentul de acoperire cu retele de distributie a apei potabile nu este de 100% in nici una dintrelocalitatile judetului, fiind necesare lucrari de extindere:

- lungimea totala a tramei stradale: 3372 [km]

- lungimea totala a retelei de alimentare cu apa: 1871 [km]

Sistemele de alimentare cu apă care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se împart după cum urmează:

- Microsistemul ARAD – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Arad, Curtici, Santana, Dorobanti, Fantanele, Livada, Macea, Olari, Simand, Sofronea, Vladimirescu, Zimandu Nou, Zadareni. Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. Compania de Apa Arad care detine licenta ANRSC.

2. Microsistemul CURTICI – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Curtici, Macea, Dorobanţi şi Sânmartin

3. Microsistemul INEU – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Ineu, Mocrea, Şicula si Gurba.

4. Microsistemul LIPOVA – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Lipova, Radna, Şoimoş.

5. Microsistemul NĂDLAC – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Nădlac

6.  Microsistemul PECICA – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Pecica, Bodrogu Vechi, Sederhat, Turnu.

7. Microsistemul PÂNCOTA – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Pâncota şi Măderat

8. Microsistemul – SÂNTANA – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Sântana şi Olari

9. Sistemul Apateu - asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Apateu, Berechiu, Moţiori.

10. Microsistemul BOCSIG – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Bocsig, colonia Bocsig, Răpsig, Beliu, Tăgădău, Mânerău, Archiş, Craiva, Coroi, Chişlaca şi Nermiş.

11. Sistemul CERMEI – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Avram Iancu, Cermei, Somosches

12. Sistemul FELNAC – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Felnac, Călugăreni.

13. Sistemul GHIOROC-PĂULIŞ – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Ghioroc, Cuvin, Minis, Păuliş, Baraţca, Şiria.

14. Microsistemul GURAHONŢ – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Gurahonţ, Bontesti, Hontisor,Pescari, Iosas, Almas, Cil, Radesti, Dieci, Brazi.

15. Microsistemul HĂLMAGIU – HĂLMĂGEL – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Hălmagiu, Hălmăgel, Vârfurile.

16. Microsistemul IRATOŞU – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Iratoşu cu satele Variaşul Mare şi Variaşul Mic.

17. Microsistemul MONEASA – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Moneasa, Rănuşa, Dezna precum şi Slatina de Criş.

18. Sistemul SĂVÂRŞIN – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Savarsin, Caprioara, Cuias, Haladis, Parnesti, Temesesti, Toc, Troas, Valea Mare.

19. Sistemul ŞAGU – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Şagu, Firiteaz , Fiscut, Hunedoara Timiseana.

20. Sistemul ŞEPREUŞ – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Şepreuş.

21. Sistemul TÂRNOVA  (CĂSOAIA) – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Târnova, Agrisu Mare, Araneag, Chier, Draut.

22. Microsistemul TAUŢ – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Tauţ şi Dud.

- Microsistemul VINGA – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- Vinga şi Cruceni

24. Sistemul ZĂBRANI – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

-  Zăbrani, Chesint, Neudorf.

25. Sistemul ZĂRAND – asigură alimentarea cu apă a următoarelor localităţi:

- nu există sistem centralizat de alimentare cu apă.

ART. 12

Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat în Studiul de Oportunitate al A.D.I.A.C.J.A. si Master Plan 2008 întocmit de SC C.A.A. SA Arad.

SECŢIUNEA 1

Captarea apei brute

ART. 13

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

ART. 14

Captarea apei brute se face pe microsisteme şi sisteme, după cum urmează:

1. Microsistemul ARAD

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 3 fronturi de puturi de medie adancime, forate amplasate astfel:

- frontul de captare Uzina 1: cu 11 foraje amplasate în curtea Uzinei 1, în grădina uzinei şi în albia majoră a Mureşului,frontul de captare Nord: cu 92 de foraje pe raza localităţilor Arad, Zimandul Nou şi Şimand,

- frontul de captare Mândruloc cu 13 foraje amplasate pe raza localităţii Mîndruloc. Capacitatea instalata a sursei este de 2700 l/s, 233.280 mc/24h, 85.147.200 mc/an si acopera  100 % din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

2. Microsistemul CURTICI

Sursa de apa este sursa subterana din Frontul de captare Nord al sistemului zonal de alimentare cu apa Arad .Apa captată din frontul de captare Nord se pompează la presiunea de lucru a captări prin aducţiunea de Dn 300 mm azbo, la uzina de apă Curtici. Conducta de aducţiune se racordează în conducta de refulare Dn 1000 mm a Frontului de captare Nord în dreptul Forajului 94.

3. Microsistemul INEU

Sursa de apa a sistemului este asigurata de cele doua fronturi de captare ale orasului Ineu si anume:

- Frontul de captare Nord: 7 foraje

- Frontul de captare Sud: 2 foraje

Orasul Ineu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care deserveste atat orasul Ineu si localitatea apartinatoare Mocrea, cat si localitatile Şicula si Gurba .

Sistemul se afla in operarea si exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC; a fost depusa documentatia pentru obtinerea licentei.

4. Microsistemul LIPOVA

Sursa de apa este o sursa de subterană de mica adancime, captarea facandu-se printr-un front de puturi cu adancime care sunt amplasate in amonte de orasul Lipova. Puturile de captare sunt in nr. de 10 buc., functionale la ora actuala fiind doar 5 buc. Capacitatea instalata a sursei fiind de 21l/s si acopera 95%din necesitatile de debite ale sistemului, fiind necesara forarea unui nou put.

5. Microsistemul NĂDLAC

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 8 puţuri de medie adâncime, de tipul forat din care utilizate în prezent sunt doar 4 puţuri si sunt amplasate in intravilanul localităţii Nădlac. Capacitatea instalata a sursei este de 35 l/s, 3024 mc/24h, 320.000 mc/an si acoperă 90% din necesităţile de debite ale sistemului, fiind necesare lucrări de extindere pe perioada concesionarii.

6.  Microsistemul PECICA

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 5 puţuri de medie adâncime (100 m), de tipul forat din care utilizate în prezent sunt doar 2 puţuri si sunt amplasate in extravilanul localităţii Pecica. Pentru a satisface necesarul  se impune de urgenţă extinderea frontului de captare.Capacitatea instalată a sursei este de 24 l/s, 2040 mc/24h, 320.000 mc/an si acoperă 90% din necesităţile de debite ale sistemului.

7. Microsistemul PÂNCOTA

Sursa de apa este sursa subterana amplasata la 2,3km vest de localitatea Pancota orientat pe directia N-S paralel cu canalul Matca amplasat pe o hidrostructura de interfluviu intre Conul aluvionar al Muresului si Valea Cigherului din bazinul Crisurilor. Sursa subterana este compusa din 6 foraje de medie adancime (40-60ml) de tipul forat. Capacitatea instalata a sursei este de 10 l/s/foraj, 864 mc/24h/foraj, 315.360 mc/an/foraj si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

8. Microsistemul – SÂNTANA

Sursa de apa este sursa subterana din Frontul de captare al microsistemului municipiului Arad.

9. Sistemul Apateu

Pentru a asigura necesarul de apă pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti este necesar realizarea unei captări de apă subterană printr-un puţ forat. Puţul este forat la adâncime mică, de 15m.

Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă având următoarele caracteristici: Q = 25 m3/h, H = 12,5 mCA. Forajul este executat în sistem hidraulic cu circulaţie inversă.

Forajul se termină cu o cabină, care este o construcţie din beton armat, îngropată, cu secţiune dreptunghiulară. Cabina asigură: accesul uşor al personalului de întreţinere la puţ; etanşeitatea puţului şi condiţii higienice de exploatare; introducerea, amplasarea şi exploatarea pompelor; montarea armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. Cabina are izolaţie hidrofugă pentru a nu se produce nici un fel de infiltraţie. Cabina are un acoperiş care va împiedica pătrunderea precipitaţiilor. În acoperiş este executată o gură de acces cu un capac metalic, care se închide etanş. Pentru o bună aerisire a cabinei, este nevoie de un curent de aer care se realizează cu două ţevi de aer.

De la puţ, apa ajunge prin conducta de refulare oţel Dn=80mm într-un cămin apometru şi apoi în rezervorul de înmagazinare.

10. Microsistemul BOCSIG

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 3  puturi de medie adincime, de tipul forat si este amplasata in Bocsig. Capacitatea instalata a sursei este de 20 l/s,1.728 mc/24h, 630.720 mc/an si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

11. Sistemul CERMEI

Sursa de apa a localitatii Cermei este asigurata de 3 foraje.

12. Sistemul FELNAC

Sursa de apa a localitatilor Calugareni si Felnac este asigurata de 2 foraje.

13. Sistemul GHIOROC-PĂULIŞ

Sistemul Ghioroc - Paulis dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, deservind localitatile Siria, Covasant, Ghioroc si Paulis. Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C. AquaVest care nu detine licenta ANRSC. Sursa de apa este asigurata de 8 foraje; anul punerii in functiune:1974.

14. Microsistemul GURAHONŢ

Sursa de apa este sursa subterană si este compusa din  front de puturi de medie adancime, de tip forat si este amplasata in zona vaii Sighisoara.	Capacitatea instalata a sursei este de  25 l/s, 2.160mc/24h, 788.400mc/an si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

15. Microsistemul HĂLMAGIU - HĂLMĂGEL

Captarea se face din pârâul Hălmăgel. Având în vedere că acesta este un pârâu de munte, cu panta în zona aleasă pentru captare de 3 – 4 %, s-a realizat o captare cu prag de fund şi priză de coronament.

Captarea este prevăzută cu un desnisipator care reţine particulele cu diametru mai mare decât 0,20 mm.

Priza de pe coronament este protejată cu un apărător metalic înclinat spre aval care are distanţa între barele trapezoidale de 25 mm. Pragul deversor are rolul de a asigura posibilitatea captării la debite minime pe pârâu prin închiderea albiei minore şi să menţină în permanenţă talvegul apei la priza de apă. Pentru perioada de iarnă, când datorită îngheţului debitul pârâului este minim, s-a prevăzut în aval de grătar un batardou din dulapi de lemn, pentru a menţine nivelul apei cu aproximativ 10 cm mai sus de coronamentul pragului deversor, protejând astfel de îngheţ grătarul prizei lăsând totuşi liberă trecerea plutitorilor, a gheţii şi a zaiului spre aval.

În amonte de priză există un batardou tot din dulapi de fag, care permite punerea la uscat a prizei de apă.

Sub grătar  se găseşte galeria de captare care conduce apa în desnisipator.

Desnisipatorul este prevăzut cu două camere de sedimentare în lungime de 11,0 m care lucrează alternativ pentru a permite evacuarea materialelor reţinute şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. Depunerile care se separă în desnisipator sunt conduse într-un cămin alăturat desnisipatorului, de unde, în perioada de funcţionare a prizei la capacitate, ele se evacuează cu ajutorul unei pompe EPET.

Pentru reţinerea corpurilor cu dimensiuni de peste 10 mm care nu s-au sedimentat, s-a prevăzut câte o sită deasă cu ochiuri de 8x8 mm.

16. Microsistemul IRATOŞU

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 2 puturi de medie adancime, de tipul forat si este amplasata in intravilanul localităţii Iratoş.Capacitatea instalata a sursei este de 12 l/s, 1.036 mc/24h, 378.140 mc/an si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

17. Microsistemul MONEASA

Captarea apei din sursa de mare adâncime se face cu ajutorul unui foraj de 498 m adâncime şi debit  7 l/s, amplasat în centrul staţiunii Moneasa, în parcul de lângă fosta popicărie.. La origine forajul a fost ascensional cu Q = 7,1 l/s şi H = 15 mCA. Instalaţiile hidraulice ( clapete de reţinere,robinet , manometru) sunt adăpostite într-o cabină subterană, construcţie din beton armat. Cabina forajului are dimensiunile interioare 2,50 x 2,40 m şi adâncimea de 2,85 m.  Forajul este echipat cu o pompă submersubilă  Q = 35,9 mc/h, H = 60 mCA, P = 9,2KW.

Apa captată este preluată de o staţie de pompare adiacentă echipată cu două pompe, (1 + 1)            Q = 36 mc/h, H = 60 mCA, P = 11 kW şi refulată la rezervorul de 500 mc prin conducta de refulare PE-ID 80,De.160 x 14,6 mm, PN 10 bar,  până la căminul de vane comun cu conducta de refulare de la staţia de tratare. Staţia de pompare este o construcţie formată din două compartimente şi anume compartimentul uscat în care sunt amplasate pompele şi compartimentul umed care reprezintă bazinul de aspiraţie al pompelor. Captarea este delimitată prin zona de protecţie severă.

Puţul forat şi staţia de pompare adiacentă vor intra automat în funcţiune la apariţia unei defecţiuni în staţia de tratare care conduce la diminuarea la 1/3 din înălţimea apei în rezervorul de 500 mc. Transmiterea automată a comenzilor de pornire de la dispecerat se face prin GSM.

Captarea apei de suprafaţă se face din pârâul Băilor, în punctul denumit Grota, printr-o conductă de fund. Captarea a fost proiectată pentru 7 l/s. Nivelul apei în zona captării este ridicat printr-un baraj cu deversor, executat din zidărie de piatră. În spatele barajului s-a format un lac artificial. Captarea are delimitată zona de protecţie severă. Apa captată din Grota este dirijată gravitaţional printr-o conductă PE-ID 80, De.110 x 6,3 mm, PN 6, care are traseul pârâului, până în staţia de tratare.

18. Sistemul SĂVÂRŞIN

Sursa de apa Savarsin este asigurata de 3 foraje (2 functionale) care au o capacitate Q=1,25 m3/put.

19. Sistemul ŞAGU

Sistemul de alimentare cu apa Şagu se afla in operarea si exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC. Sistemul de alimentare cu apa a satelor Sagu se afla in operarea si exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine licenta ANRSC.

Sursa de apa a satului Cruceni este asigurata din sistemul Vinga, iar pentru satul Sagu sursa de apa este asigurata de 1 foraj.

20. Sistemul ŞEPREUŞ

Sistemul de alimentare cu apa care desrveste comuna Sepreus se afla in operarea si

exploatare unui serviciu public aflat in subordinea Consiliului Local, serviciu care nu detine

licenta ANRSC.

Sursa de apa a comunei Sepreus este asigurata de un put forat.

21. Sistemul TÂRNOVA (CĂSOAIA)

Captarea apei din sursa de mică adâncime se face cu ajutorul unui foraj de 4 m adâncime, amplasat în spaţiul dintre pârâul Valea Mare, canalul de alimentare a bazinului de apă şi drumul de acces la cabana Căsoaia. În prezent acest puţ nu este în exploatare nefiind echipat.

Captarea apei de suprafaţă se face printr-o captare de mal cu desnisipator amplasată pe pârâul Valea Mare, la cca.200 m amonte de uzina de apă. Captarea de mal cuprinde:

-	prag deversor din beton ciclopian având creasta la nivelul maxim al apei la asigurarea de 1%, cota 173,50.

-	priza de mal formată dintr-un grătar metalic cu interspaţiile între bare de 20 mm.

-	deznisipator cu două compartimente, fiecare având dimensiunile de 4,50 m. lungime şi 0,60 m lăţime, compartimentate printr-un sistem de 9 stavile.

-	canal de spălare D 400 mm prevăzut cu gură de vărsare.

-	zid de protecţie pentru captarea de mal, executat din beton .

Apa captată este dirijată gravitaţional spre uzina de apă printr-o conductă din azbociment D.100 mm cu o lungime de 170 ml. Captarea apei de suprafaţă se mai poate face şi printr-un dren compus dintr-un tub vertical colector D 1000mm şi 2 drenuri din tuburi perforate D.200mm, amplasat lângă pârâul Valea Mare la 130 m de staţia de tratare, dar nu este executată conducta de legătură şi nici echipat cu sistem de pompare.

22. Microsistemul TAUŢ

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 4 foraje de mică adancime, de tipul  săpat si un dren şi este amplasată in localitatea Tauţ. Capacitatea instalata a sursei este de 10 l/s, 864 mc/24h, 315.360 mc/an si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

23. Microsistemul VINGA

Sursa de apa este sursa subterana si este compusa din 2 puturi de medie adancime, de tipul forat si este amplasata in intravilanul localităţii Vinga. 	Capacitatea instalata a sursei este de 44 l/s, 1920 mc/24h, 700.800 mc/an si acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemului, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada concesionarii.

24. Sistemul ZĂBRANI

Sistemul se afla in operarea si exploatarea Companiei de Apa Arad. Sursa de apa a comunei Zabrani este asigurata 2 foraje .

25. Sistemul ZĂRAND

Această localitate nu beneficiază de serviciu de alimentare cu apă.

ART. 15

Situaţia surselor de apa de adancime este cea prezentată în tabelul nr. 1, anexa la prezentul caiet de sarcini, iar cea a surselor de suprafaţă este prezentată în tabelul nr. 2.

ART. 16

Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. 1.

ART. 17

Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 2-a

Tratarea apei brute

ART. 18

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

ART. 19

- Microsistemul ARAD

- Aerarea

Aerarea  apei brute se realizeaza prin 20 bucati distribuitoare prevăzute cu diuze tip Amsterdam, avand debitul instalat de 1950 l/s, 168000 mc/24h, care acopera 100% din necesitatile de tratare.

Dimensiunile caracteristice ale distribuitoarelor de apă brută sunt:

- Dn 200 mm L = 10 m , l = 5 m, N = 54 diuze/distribuitor

- Prefiltrare

Prefiltrarea  apei se realizeaza prin intermediul a 20 bucati prefiltre de tip rapid, avand debitul total instalat de 1950 l/s.Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt:

- L = 10 m, l = 5 m, S = 1000 m2

Prefiltrele sunt amplasate la etajul al treilea al unei clădiri cu P+3 nivele.

- Decantarea apei

Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 20 bucati decantoare de tip orizontal, avand debitul total instalat de 1950 l/s.Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt:

- L = 10 m, l = 5 m, H = 4 m, S = 1000 m2

Decantoarele sunt amplasate la primul etaj al unei clădiri cu P+3 nivele.

- Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 20 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 1950 l/s. Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:

- L = 10 m, l = 5 m, S = 1000 m2

Filtrele sunt amplasate la primul etaj al unei clădiri cu P+3 nivele.

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectare care asigura 100% din necesitatile de dezinfectare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 5,30 m x 11,20 m x 4,0 m, fiind cuplata cu un depozit avand 7,60 m x 11,20 m x 4,0 m.

2. Microsistemul CURTICI

Apa captată din sursa subterană îndeplineşte condiţiile de potabilitate şi din această cauză nu este necesară tratarea. Dezinfectarea apei se face prin metoda chimica - clorinare, cu clor gazos în forajul 94, într-o statie de dezinfectare care asigura 100% din necesitatile de dezinfectare.  Statia de dezinfectare are dimensiunile L = 1,8 m, l = 2,4 m, S = 4,32 m2.

3.Microsistemul INEU

Apa este supusa unui proces de tratare:

- Aerare

- Filtrare:  - 2 filtre rapide deschise realizate din beton Stot=10x3=30mp, turbosuflanta SRD 80, electropompa CRIS Ø250

- Clorare: Aparat de clorare cu clor gazos tip AD-200, PIF 1998

Apa de spalare este deversata in raul Crisul Alb.

Statia de tratare necesita reabilitare si dotare cu aparatura de laborator.

4.Microsistemul LIPOVA

Apa captată din sursa subterană îndeplineşte condiţiile de potabilitate şi din această cauză nu este necesară tratarea.

Dezinfecţia apei. Dezinfectia apei brute se face prin clorinare intr-o statie de dezinfectare care asigura 100%din necesitatile de dezinfectie. Statia de clorinare functioneaza pe baza de hipoclorit de sodiu, ea fiind amplasata intr-o incapere avand 2,20x3,60x2,40m.

5. Microsistemul NĂDLAC

Tratarea apei brute necesită următoarele operaţii:

1) Aerarea apei brute se realizeaza printr-un distribuitor prevăzut cu diuze tip Amsterdam, avand debitul instalat de 20 l/s, 1728 mc/24h, care acopera 100% din necesitatile de tratare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

2)  Prefiltrare

Prefiltrarea  apei se realizeaza prin intermediul unui prefiltru de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s, 1728 mc/24 h, care asigura 100% din necesitatile de tratare. Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt:

L = 8,90 m, l = 5,85 m, S = 14,75 m2

- Decantarea apei

Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 2 decantoare de tip orizontal, amplasate sub cuvele de aerare volumul util a unei cuve este de 86,5 mc. Debitul total instalat este de 20 l/s, care asigura 100% din necesitatile de tratare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.Decantoarele sunt amplasate în inccinta staţiei de tratare.

- Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 2 filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s, 1728 mc/24 h, care asigura 100% din necesitatile de tratare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: L = 9m, l = 6 m, S = 54 mp. Filtrele sunt amplasate în inccinta staţiei de tratare.

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorinare se face cu clor gazos cu aparate tip Solway, care nu asigura decât 60% din necesitatile de dezinfectare, fiind necesară reabilitarea acestei staţii şi folosirea hipocloritului în loc de clor gazos pe perioada de derulare a concesiunii. Statia de dezinfectare are dimensiunile L = 3,4 m, l = 1,5 m, S = 5,10 m2 şi este amplasata în cladirea staţiei de tratare.

6.  Microsistemul PECICA

Tratarea apei brute necesită următoarele operaţii:

- Aerarea

Aerarea apei brute se realizează printr-un distribuitor prevăzut cu diuze tip Amsterdam care este necesar a fi înlocuite, având debitul instalat de 20 l/s, 1728 mc/24h, care acoperă 100% din necesităţile de tratare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

Dimensiunile caracteristice ale distribuitorului de apă brută sunt: Dn 100 mm L = 2,05 m , l = 2,5 m, N = 21 diuze

- Prefiltrare

Prefiltrarea  apei se realizeaza prin intermediul unui prefiltru de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s, 1728 mc/24 h, care asigura 100% din necesitatule de tratare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. Se impune înlocuirea nisipului filtrant şi a plăcilor cu crepine.Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt:	L = 3,93 m, l = 2,36 m, S = 9,27 m2

Prefiltrul este amplasat în clădirea staţiei de tratare, care este o clădire cu P+4 nivele cu următoarele dimensiuni în plan orizontal : L = 10,0 m, l = 10,0 m.

- Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizează prin intermediul a 3 filtre de tip rapid, având debitul total instalat de 20 l/s, 1728 mc/24 h, care asigura 100% din necesitatile de tratare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. Se impune înlocuirea nisipului filtrant şi a plăcilor cu crepine. Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: L = 3,93 m, l = 2,36 m, S = 9,27 mp. Filtrele sunt amplasate în incinta staţiei de tratare.

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda cu hipoclorit, intr-o staţie de dezinfectare care asigura 100% din necesitatile de dezinfectare, nefiind necesare extinderi, realizăndu-se reabilitarea şi dotarea cu aparatură nouă a Staţiei de clorinare pe perioada de derulare a concesiunii. Staţia de dezinfectare are dimensiunile L = 2,85 m, l = 2,65 m, S = 7,55 m2 şi este amplasata în clădirea staţiei de tratare.

7. Microsistemul PÂNCOTA

Apa captată din sursa subterană îndeplineşte condiţiile de potabilitate şi din această cauză nu este necesară tratarea. Apa este supusa unui proces de tratare – clorinare avansata. Capacitate proiectata: 180[m3/h].

Camera de clorinare a apei este este echipată cu un aparat de clorinare cu dozare automată, tip ADVANCE 201 facându-se „injecţia soluţiei de clor” în conducta colectoare a Captării, înainte de intrarea acesteia în căminul de apometre. În încăpere este amplasată şi o pompă tip Grundfos, P=2,2KW, Q=2[m3/h], H=80[m] pentru injecţia soluţiei de clor.

8. Microsistemul – SÂNTANA

Dezinfectarea apei se face prin metoda chimică - clorinare, într-o staţie de dezinfectare care asigură 100% din necesităţile de dezinfectare. Staţia de dezinfectare are dimensiunile L = 1,8 m, l = 2,4 m, S = 4,32 m2 şi este amplasata în clădirea staţiei de tratare.

9. Sistemul Apateu

Apa captată doar se clorinează.

10. Microsistemul BOCSIG

Apa este supusa unui proces de tratare:

- filtrare;

- clorare;

- deferizare;

- demanganizare.

În cursul anului 1999 a fost montată o staţie de deferizare - demanganizare tip AQUAFIL III, în care fierul si manganul din apa brută sunt oxidate cu ajutorul unui adaos de hipoclorit de sodiu şi permanganat de potasiu. Reziduurile rezultate in urma acestui proces chimic sunt reţinute în filtre care au ca material filtrant cărbune activ şi nisip cuarţos.

1)  Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 20[l/s].Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: D=1600[mm], H=2800[mm]

Filtrele sunt amplasate intr-o cladire avand S=127[m2].

2)  Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica (clorare), intr-o statie de clorare amplasata în incinta staţiei de tratare.

3) Corectarea, dupa caz, a caracteristicilor chimice ale apei

Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta, dupa caz, in deferizare, demanganizare si se face intr-o statie care asigura 100 % din necesitatile de corectare a calitatii apei. Funcţionarea instalaţiei de deferizare - demanganizare se poate realiza atât automat cât şi manual.

11. Sistemul CERMEI

Apa este supusa unui proces de tratare:

- Aerare;

- Filtrare: filtru rapid cu nisip cuartos, pus in functiune in anul 1998.

- Turbosuflanta SRD20

- Electrocompresor ECR350

12. Sistemul FELNAC

Se face doar clorinarea apei.

13. Sistemul GHIOROC-PĂULIŞ

Se realizeaza clorarea apei utilizand solutie de hipoclorit.

14. Microsistemul GURAHONŢ

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare intr-o statie de dezinfectare. Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 3,70 x 2.20 x 3.0 m, fiind cuplata cu un depozit avand 2,20 x 1,10 x 3,0 m.

15. Microsistemul HĂLMAGIU – HĂLMĂGEL

Tratarea apei presupune parcurgerea urnătoarelor etape:

- Desnisipare

Desnisiparea apei brute se realizeaza prin 2 bucati desnisipatoare de tip orizontal, avand debitul instalat de 20 l/s.Dimensiunile caracteristice ale desnisipatoarelor sunt: L = 19 m, l = 2.85 m, H = 2,80 m.

- Tratare cu reactivi de coagulare

Statia de tratare cu reactivi de coagulare foloseste drept coagulant sulfat de aluminiu, si este dimensionata pentru un debit de tratare apa bruta de 20 l/s.	Statia de tratare cu reactivi de coagulare se compune din statia de preparare a solutiilor de reactivi, camera de amestec a reactivilor,dozatoare reactivi etc.

- Decantare

Decantarea apei tratate cu coagulant se realizeaza prin intermediul a 2 bucati decantoare de tip suspensional, avand debitul total de 20 l/s.Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt: D = 7,50 m  H = 4,10 m

- Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 3 bucati filtre de tip rapid, avand debitul total instalat de 20 l/s. 	Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: L = 3,54 m, l = 1,80 m H = 2,80m. Filtrele sunt amplasate intr-o cladire avand  L = 5,5 m, l = 5,5 m, H = 5 m.

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectare.	Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 3.27 x 2.18 x 2.80 m, fiind cuplata cu un depozit avand 2.18 x 1.32 x 2.8 m.

16. Microsistemul IRATOŞU

În casa vanelor de la rezervorul de 200mc deasupra camerei vanelor este amplasată staţia de clorinare ce va realiza clorarea apei înmagazinate în ambele rezervoare.În camera de clorare este montat un aparat tip ALLDOS-cu o capacitate de 5-100 g/h şi două butelii. Camera de clorare este prevăzută cu aerisire naturală (fereastră) şi cu ventilaţie mecanică (ventilator VAT).

Clorul este introdus în rezervor printr-o conductă de Ø1”. Doza de clor de introdus se stabileşte pe bază de analiză de laborator, cantitatea fiind introdusă de către dozator.

17. Microsistemul MONEASA

Staţia de tratare a apei cuprinde următoarele echipamente:

- decantor lamelar şi pulsator, 1 bucată

- filtre rapide cu nivel liber, 3 bucăţi

- rezervor de apă tratată 15 mc şi staţie de pompare cu 1+1 pompe vertical

- instalaţie automată de dozare floculant

instalaţie automată de corecţia pH-ului, dozare var

- instalaţie automată de dezinfecţia apei cu hipoclorit.

Decantorul lamelar şi pulsator este o construcţie metalică Q = 10 mc/h, L = 3m, l = 2m, h = 3m, din tablă de OL37,de 6 mm, sablată, zincată la rece, vopsită şi izolată termic la exterior. Decantorul este montat exterior şi este prevăzut la partea superioară cu un sistem automat de prevenirea îngheţării stratului superior, prevăzut cu un termostat şi rezistenţă perimetrală de încălzire care intră în funcţiune dacă temperatura apei ajunge la 0 grade. În decantor este montat blocul de lamele şi instalaţia de vacuum cu pompa de vacuum, indicator de nivel şi1+1 supape de aerisire. La intrarea apei în decantor este prevăzută o sită cu curăţire mecanică , o vană acţionată electric şi o vană electrică pentru eliminarea nămolului. Decantorul are o funcţionare complet automată atît pentru realizarea ciclică a pulsaţiilor cât şi pentru evacuarea ciclică a nămolului.

Filtrele sunt din tuburi polstif cu D = 1,4 m, H = 2,42 m, Q = 10 – 12 l/s strat filtrant cu trei granulometrii, dispozitiv de dispersia apei de spălare, al aerului de spălare precum şi de colectarea apei filtrate, fabricat din inox austenitic. La partea superioară se găseşte jgheabul colector de apă de spălare şi preaplin, apa de la spălarea filtrelor se deversează în canalizarea menajeră din localitate.

Filtrele sunt prevăzute cu următoarele vane acţionate electric:

- vană de apă filtrată

- vană de apă de spălare

- vană de aer pentru barbotare

- vană de intrare apă în filtru

- vană evacuare apă de spălare

Apa de spălare se preia prin intermediul unui reductor de presiune din conducta de refulare a pompelor spre rezervorul de 500 mc iar aerul de spălare de la 1+1 suflante avînd debitul de 120 Nmc/h, diferenţa de presiune de 700 mbar.

Filtrele sunt prevăzute cu regulator electronic de nivel constant şi indicator de colmatare.

Filtrele au o funcţionare complet automată cu programul de spălare:

- apa 4 l/s m2                                 2,

- apa 4 l/s m2 + aer18 l/s m2          5,

- apa 4 l/s m2                               10,

Rezervorul de apă tratată şi staţia de pompare.

Apa provenită de la cele 3 filtre intră în rezervorul de 7 mc din fibră de sticlă montat în rezervorul existent, de unde cu 1+1 pompe verticale este refulată la rezervorul de 500 mc. Pompele au caracteristicile: Q = 26 mc/h, H = 55 mCA, P = 7 kW, corp inox. Rezervorul de 7 mc este prevăzut cu senzori de nivel minim – maxim iar refularea pompelor cu senzor de presiune.

La atingerea nivelului de preaplin în rezervorul de 500 mc, producerea apei potabile se sistează urmând a se relua când rezervorul este pe jumătate gol.

Instalaţia automată de dozare floculant se compune dintr-un recipient din polstif care asigură rezerva de reactiv pentru o lună, o pompă dozatoare acţionată în 4-20 mA şi un automat programabil sau calculator cu softul necesar. Cu ajutorul unui JAR-TEST se ridică o curbă de doze optime pentru diferite grade de turbiditate. Se realizează o buclă de automatizare între turbidimetru, debitmetru şi pompa dozatoare astfel reactivul este dozat foarte precis în vederea scăderii la maxim a turbidităţii.

Instalaţia automată de corecţia pH-lui se compune dintr-un rezervor de var pudră, un dozator de var cu snec acţionat cu motor şi convertizor de frecvenţă, un recipient de soluţie de var 0,5-3 %, o pompă pentru injecţia soluţiei de var, un senzor de pH şi un automat programabil. Se preselectează o valoare minimă şi una maximă, admisibilă, de varierea pH-lui şi automatul programabil acţionează convertizorul dozatorului de var astfel încât pH-ul să se păstreze între cele 2 limite. Se realizează o buclă de automatizare întrevaloarea pH-lui şi convertizorul de frecvenţă.

Instalaţia automată de dezinfecţie cu hipoclorit se compune dintr–un recipient de hipoclorit cu necesarul pentru o lună, o pompă dozatoare şi un senzor de clor rezidual ce se montează în rezervorul de 500 mc. Se creează o buclă de automatizare între pompa dozatoare şi valoarea clorului remanent. Transmiterea informaţiilor de la senzorul de clor remanent la automatul programabil se face prin GSM.

Dispeceratul staţiei de tratare este amplasat în staţia de tratare şi este condus de un  şef de staţie, cu program de 8 ore. Mai trebuie un muncitor necalificat cu program de 8 ore care să alimenteze cu reactivi instalaţiile automate de dozare.

După o absenţă de câteva ore, şeful staţiei poate cere calculatorului un raport de tură care conţine toate evenimentele petrecute, defectele eventuale, locul lor, programul de spălarea filtrelor, funcţionarea suflantei şi a instalaţiilor automate de reactivi.

Pe monitorul calculatorului apare imaginea reală a echipamentelor cu modul de funcţionare, se indică valorile instantanee ale aparatelor de măsură şi control şi se fac grafice cu varierea lor în timp.

Diminuarea cantităţilor de reactivi se alarmează sonor. Principalii parametri de funcţionare a staţiei: debit, valoarea pH-lui apei, turbiditatea, clorul remanent, sunt permanent afişaţi pe calculator, iar la depăşirea valorilor limită prestabilite se alarmează.

Transmitere datelor de la rezervorul de 500 mc, puţul de captare, staţia de pompare adiacentă către dispecerat, se va face prin GSM,iar de la staţia de tratare către dispecerat prin cablu de transmisie.

18. Sistemul SĂVÂRŞIN

Apa este supusa unui proces de tratare:

- Filtrare (4 filtre);

- Statie de clorare.

19. Sistemul ŞAGU

Se efectuează doar clorinarea apei.

20. Sistemul ŞEPREUŞ

Apa este supusa unui proces de clorare cu hipoclorit.

21. Sistemul TÂRNOVA  (CĂSOAIA)

Se efectuează următoarele operaţii:

- Deznisiparea

Deznisiparea apei brute se realizeaza prin 2 bucati desnisipatoare de tip orizontal, avand debitul instalat de 2[l/s]. Dimensiunile caracteristice ale desnisipatoarelor: L=4,5[m], l=0,6[m], H=1,9[m].

- Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru de tip rapid, avand debitul total instalat de 2[l/s]. Dimensiunile caracteristice ale filtrului: L=2,50[m], l=2,00[m], H=3,00[m].

Filtrul este amplasat intr-o cladire avand dimensiunile: L=6[m], l=6[m], H=5[m].

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimică – clorinare. Aparatul de clorinare tip Advance 201 este montat pe un tub de clor şi care are intrare separată prin spatele clădirii. Soluţia de clor este trimisă printr-o conductă de PVC 25x2 mm. în bazinul de aspiraţie de 50 mc., unde are loc contactul cu apa. Statia de dezinfectare este amplasata intr-o cladire avand 2,50 x 1,30 x 2,70 m.

22. Microsistemul TAUŢ

Tratarea apei presupune parcurgerea urnătoarelor etape:

- Filtrarea apei

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru de tip rapid, avand debitul total instalat de 10 l/s, 864  mc/24 h, care asigura 100% din necesitatile de tratare, nefiind  necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

Filtrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru rapid, cu debitul total instalat de 10[l/s].

Dimensiunile caracteristice ale filtrului sunt: Dn=3,2[m], H=5,0[m], S=8[m2]

Filtrul este amplasat pe o platformă betonată avand L=8[m], l=5[m]

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorare, utilizand echipament de dozare ADVANCE. Statia de clorare este amplasata intr-o cladire avand 2,0 m x 2,0 m x 2,50 m , fiind cuplată cu un depozit de clor avand dimensiunile 2,0 m x 2,0 m x 2,50 m. Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectare care asigura 100 % din necesitatile de dezinfectare, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

- Corectarea caracteristicilor chimice ale apei

Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta in deferizare –demanganizare.Statia de corectare este amplasata pe o platformă betonată avand L = 8 m, l = 5 m. Statia de tratare necesita imbunatatiri. Corectarea caracteristicilor chimice ale apei consta, dupa caz, in deferizare -demanganizare si se face intr-o statie care asigura 100 % din necesitatile de corectare a calitatii apei, nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii.

23. Microsistemul VINGA

Tratarea apei presupune parcurgerea urnătoarelor etape:

- Aerarea

Aerarea apei brute se realizeaza printr-un distribuitor prevăzut cu diuze tip Amsterdam, avand debitul instalat de 20[l/s]. Caracteristicile ale distribuitorului de apă brută sunt: Dn100[mm], L=2,05[m], l=2,5[m],N=21[diuze].

- Prefiltrare

Prefiltrarea apei se realizeaza prin intermediul unui filtru de tip rapid, avand debitul total instalat de 20[l/s].Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt: L=2,05[m], l=2,5[m], S=5,12[m2].

Prefiltrul este amplasat în clădirea staţiei de tratare, care este o clădire cu P+1 nivele, avand

următoarele dimensiuni: L=7,75[m], l=4,2[m].

- Decantarea apei

Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 decantoare de tip orizontal, amplasate in incinta statiei, avand debitul total instalat de 20[l/s]. Dimensiuni caracteristice ale decantoarelor: L=1,5[m], l=1[m], H=2,5[m], S=4,5[m2]

- Filtrarea apei

Filtrarea apei decantate se realizeaza prin intermediul a 3 filtre de tip rapid, amplasate în inccinta staţiei de tratare, avand debitul total instalat de 20[l/s]. Dimensiuni caracteristice ale filtrelor: L=1,5[m], l=1[m], S=4,5[m2]

- Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica – clorare. Statia de dezinfectare are dimensiunile L=2,85[m], l=2,65[m], S=7,55[m2] şi este amplasata în cladirea staţiei de tratare.

24. Sistemul ZĂBRANI

În prezent se face dezinfectarea apei prin clorinare.

25. Sistemul ZĂRAND

Nu exista alimentare cu apă în această localitate.

ART. 20

Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe sunt prezentate în anexa nr. 1.

ART. 21

Componenţa obiectelor staţiei de tratare este prezentată în tabelul nr. 3, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 22

Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 3-a

Transportul apei potabile şi/sau industriale

ART. 23

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

ART. 24

Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sunt prezentate în anexa nr.1

ART. 25

Caracteristicile aductiunii sunt prezentate în tabelul nr. 4, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 26

Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea conductelor de transport;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a

Inmagazinarea apei

ART. 27

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

ART. 28

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate:

- Microsistemul ARAD

Înmagazinarea apei se face in 12 rezervoare semiingropate şi 2 rezervoare aeriene, avand o capacitate totala de inmagazinare de 68 600 mc, capacitate care asigura 100% din cerinte, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

Rezervoarele de inmagazinare au forma circulara/dreptunghiulara/poligonala, avand, pe tipodimensiuni, urmatoarele dimensiuni caracteristice:

| Nr. crt | Amplasament | Rezervor | Forma rezervor | D(L) m | l m | H m | Volum mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzina nr. 1 | R1 | Dreptunghiular | 24 | 15 | 4 | 1.200 |
| 2 | Uzina nr. 1 | R2 | Dreptunghiular | 24 | 15 | 4 | 1.200 |
| 3 | Uzina nr. 1 | R3 | Circular | 17 | - | 6 | 1.000 |
| 4 | Uzina nr. 1 | R4 | Circular | 17 | - | 6 | 1.000 |
| 5 | Uzina nr. 1 | R5 | Dreptunghiular | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 6 | Uzina nr. 2 | R1 | Dreptunghiular | 36 | 18 | 3,9 | 2.000 |
| 7 | Uzina nr. 2 | R2 | Dreptunghiular | 36 | 18 | 3,9 | 2.000 |
| 8 | Uzina nr. 2 | R3 | Dreptunghiular | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 9 | Uzina nr. 2 | R4 | Dreptunghiular | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 10 | Uzina nr. 2 | R5 | Dreptunghiular | 50,5 | 45 | 5.4 | 10.000 |
| 11 | S.P Calea Zimandului | R1 | Circular | 35 | - | 10,8 | 10.000 |
| 12 | S.P Calea Zimandului | R2 | Circular | 35 | - | 10,8 | 10.000 |
| 13 | S.P Fîntînele | R1 | Circular | 6,7 | - | 3,7 | 100 |
| 14 | S.P Fîntînele | R2 | Circular | 6,7 | - | 3,7 | 100 |

Rezervoarele sunt amplasate astfel:

- 5 (circulare 2, dreptunghiulare 3) in cadrul Uzinei nr.1 pe strada Ineului nr. 2-4 avînd o capacitate de 14 400 mc,

- 5 (dreptunghiulare) în incinta Uzinei nr. 2 cu o capacitate de 34 000 mc

- 2 (circulare) situate în incinta staţiei de pompare din Calea Zimandului FN, cu o capacitate de 20 000 mc.

- 2 (circulare) cu ocapacitate de 200 mc, situate în incinta staţiei de pompare din localitatea Fîntînele.

2. Microsistemul CURTICI

- Rezervor de apă semiîngropat din beton armat cu capacitatea de 100 mc.

- Castel de apă cu capacitatea de 500 mc şi H= 30 m.

3. Microsistemul INEU

- rezervor semiingropat din beton V=750 m3

- castel de apa Q=500 m3 (incluzand volumul pentru incendiu)

4. Microsistemul LIPOVA

- Înmagazinarea apei potabile în microsistemul Lipova este deficitară, neexistand practic la ora actuală nici un rezervor de înmagazinare funcţional, ci doar un bazin tampon de aspiraţie de 48mc. În consecinţă, sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii de înmagazinare până la 1000 mc.

5. Microsistemul NĂDLAC

- Inmagazinarea apei se face in 1 rezervor suprateran având o capacitate de 750 mc (rezervorul se află amplasat în incinta staţiei de tratare ) şi un castel de echilibru, avand o capacitate totala de inmagazinare de 500 mc şi H=35 m., capacitate care asigura 100% din cerinte, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

- Rezervorul de inmagazinare are forma circulară si se afla in cadrul schemei tehnologice, amplasat între staţia de tratare şi staţia de pompare, iar castelul în reţeaua de distribuţie.

6.  Microsistemul PECICA

- Înmagazinarea apei se face in 1 rezervor semiingropat, având o capacitate totala de înmagazinare de 200 mc, capacitate care asigura 80% din cerinţe, fiind necesare lucrări de extindere a capacităţii  cu un rezervor de 500 mc pe perioada de derulare a concesiunii.

- Rezervorul de înmagazinare are forma circulară semiîngropat, având, cota superioară la H= 4,25 m.

7. Microsistemul PÂNCOTA

- Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor circular suprateran amplasat in partea de est a orasului Pancota. Amplasamentul rezervorului este la o cota superioara orasului Pancota situat pe dealurile din imediata vecinatate a localitatii. Capacitatea de inmagazinare a rezervorului este de: V = 750 mc/h, capacitate care asigura 100% din cerinte, nefiind necesare lucrari de extindere a capacitatii pe perioada de derulare a concesiunii.

8. Microsistemul – SÂNTANA

- Înmagazinarea apei se face in 2 rezervoare semingropate, având o capacitate totală de înmagazinare de 2x500 mc, capacitate care  asigură 100% din cerinţe.

- Cele doua rezervoare  de formă circulară au următoarele tipodimensiuni:

- R = 6,5 ml; H = 5,6 m; V = 500m3

-   Rezervoarele sunt amplasate între staţia de tratare şi staţia de pompare. În schema de înmagazinare mai există un castel de apă de 500 mc dar care este nefuncţional.

9. Sistemul Apateu

- Pentru a realiza volumul de compensare şi volumul de incendiu (54mc –conf. P66/2001) prevăzut prin lege este prevăzut un rezervoar de înmagazinare având capacitatea de 300mc (suprateran) prevăzut cu cameră de vane. Rezervorul este realizat din beton armat.

- Instalaţiile hidraulice sunt alcătuite din ţevi din oţel pentru construcţii fară sudură având diametrele nominale de 80mm, 150mm şi 250mm. Ţevile şi fitingirile sunt asamblate prin sudură electrică cap la cap.   Flanşele de legătură sunt din oţel de dimensiuni stabilite prin proiect şi se vor prinde de ţevi prin sudură electrică executată pe toată lungimea de imbinare. Vanele folosite sunt din fontă cenuşie cu sertar pană şi corp oval precum şi vane tip fluture cu clapetă centrică.

- Pentru instalaţia de umplare a rezervorului se  folosesc conducte  din oţel cu diametrul DN 80. Vanele de manevră sunt de tipul sertar pană si corp oval cu flanşe avănd diametrul nominal DN 80mm. La evacuare în rezervor este prevăzut un distribuitor cu două ramificaţii, pe fiecare ramificaţie fiind montat un robinet cu clapetă şi plutitor având diametrul nominal DN 50mm. Umplerea rezervoarelor se poate face prin pompare din ambele puţuri (fiecare puţ umple un rezervor) sau prin pompare dintr-un singur puţ ( un puţ va umple ambele rezervoare în acelaş timp). Cota nivelului apei în rezervoare este aceeaşi pentru ambele rezervoare. Nu se permite funcţionarea rezervoarelor cu nivele de apă diferite.

- Instalaţia de preaplin este alcătuită din conducte din oţel cu DN 200mm. La partea superioară instalaţia este pravăzută cu o pâlnie de captare DN 200mm  care se fixează pe poziţie prin folosirea elementelor de prindere metalice conform planşelor anexate. Evacuarea apei se face în canalizarea existentă în comună, iar pe conducta de evacuare (DN 200mm) este amplsat un cămin cu vană de reţinere pentru a prevenii contaminarea apei din rezervor.

- Instalaţia P.S.I. constă dintr- o conducta de diametru DN 100mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă. Instalaţia are în dotare o vană de manevră de tip sertar pană şi corp oval având diametrul DN 100mm  şi se termină cu un hidrant subteran de diametru DN 100mm.

- Instalaţia  de captare a apei pentru distribuţie şi în caz de incendiu este alcătuită din conductă având diametrul DN150mm respectiv DN 200mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă şi vană de manevră de tip fluture cu clapetă centrică.Conducta având diametrul DN150mm se va folosii pentru asigurarea debitului şi a presiunii din reţeaua de dustribuţie pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti. În caz de incendiu la cuplarea pompei de incendiu alimentarea cu apă se va face numai prin conducta de diametrul DN200mm. Controlul aspiraţiei apei din rezervor pentru alimentare cu apă şi în caz de incendiu se face prin vanele montate în casa vanelor din rezervor.

- Conductele folosite în rezervor sunt din oţel având diametrii specificaţi mai sus şi sunt fixaţi de rezervor prin coliere de prindere şi reazeme metalice.După executarea lucrărilor de montare a instalaţiei hidrauluice s-au realizat probe de etanşare şi  dezinfecţia instalaţiei prin spălare şi  tratere în conformitate cu normele igienico sanitare în vigoare.

- Înainte ca apa să fie aspirată din rezervor şi refulată spre consumatori, în bazin se realizează o clorinare pentru dezinfecţia apei.

10. Microsistemul BOCSIG

Înmagazinare constă din 2 rezervoare  din beton armat, semiîngropate.

- Înmagazinarea – Bocsig - rezervor V= 500 mc - rezervorul este amplasat în incinta Uzinei de apă Bocsig. – realizează înmagazinarea pentru Bocsig, colonia Bocsig, Beliu, Tăgădău

- Archiş-rezervor V= 500 mc – realizează înmagazinarea pentru Archiş şi Nermiş.

- Se urmăreşte menţinerea nivelului  apei între limitele maxime şi minime admise. Supravegherea se face continuu, procesele de captare, tratare, pompare fiind sincronizate  automatizat, corelate cu consumul.

- Timpul de staţionare al apei se calculează tot pe baza debitelor intrate şi ieşite, timp care variază în funcţie de anotimp şi sursa subterană, între 48-60 de ore (vară – iarnă ). În caz de depăşire a timpului admis de staţionare, se iau măsuri de mărire a circulaţiei apei, pentru a nu apare modificări ale calităţilor apei potabile.

11. Sistemul CERMEI

- 1 rezervor cu V=200 m3

12. Sistemul FELNAC

- Pentru a realiza volumul de compensare şi volumul de incendiu (54mc –conf. P66/2001) prevăzut prin lege sunt prevăzute 2 rezervoare de înmagazinare având capacitatea de 100mc fiecare (unul semiîngropat şi altul aerian) prevăzute cu cameră de vane comună. Rezervoarele sunt realizate din beton armat turnat monolit.

- Prin stabilirea nivelului maxim intangibil din rezervoare rezultă un volum de apă înmagazinat care poate fi folosit la stingerea incendiului de  66 mc şi un volum de compensare orară de 134 mc de apă.

- Adâncimea maximă a apei în rezervorul semiîngropat este de 3,53m, iar în cel aerian este de 2,15m. Raza interioară a rezervoarelor este de 6,00m pentru rezervorul semiîngropat  şi de 7,50 m pentru cel aerian.

- Instalaţiile hidraulice sunt alcătuite din ţevi din oţel pentru construcţii fară sudură având diametrele nominale de 100mm, 150mm şi 200mm. Ţevile şi fitingirile sunt asamblate prin sudură electrică cap la cap.   Flanşele de legătură sunt din oţel de dimensiuni stabilite prin proiect şi se vor prinde de ţevi prin sudură electrică executată pe toată lungimea de imbinare. Vanele folosite sunt din fontă cenuşie cu sertar pană şi corp oval precum şi vane tip fluture cu clapetă centrică.

- Pentru instalaţia de umplare a rezervorului se  folosesc conducte  din oţel cu diametrul DN 100. Vanele de manevră sunt de tipul sertar pană si corp oval cu flanşe avănd diametrul nominal DN 100mm. La evacuare în rezervor este prevăzut un distribuitor cu două ramificaţii, pe fiecare ramificaţie fiind montat un robinet cu clapetă şi plutitor având diametrul nominal DN 50mm. Umplerea rezervoarelor se poate face prin pompare din ambele puţuri (fiecare puţ umple un rezervor) sau prin pompare dintr-un singur puţ ( un puţ va umple ambele rezervoare în acelaş timp). Cota nivelului apei în rezervoare este aceeaşi pentru ambele rezervoare. Nu se permite funcţionarea rezervoarelor cu nivele de apă diferite.

- Instalaţia de preaplin este alcătuită din conducte din oţel cu DN 200mm. La partea superioară instalaţia este pravăzută cu o pâlnie de captare DN 200mm  care se fixează pe poziţie prin folosirea elementelor de prindere metalice conform planşelor anexate. Evacuarea apei se face în canalizarea existentă în comună, iar pe conducta de evacuare (DN 200mm) este amplsat un cămin cu vană de reţinere pentru a prevenii contaminarea apei din rezervor.

- Instalaţia P.S.I. constă dintr- o conducta de diametru DN 100mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă. Instalaţia are în dotare o vană de manevră de tip sertar pană şi corp oval având diametrul DN 100mm  şi se termină cu un hidrant subteran de diametru DN 100mm.

- Instalaţia  de captare a apei pentru distribuţie şi în caz de incendiu este alcătuită din conductă având diametrul DN150mm respectiv DN 200mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă şi vană de manevră de tip fluture cu clapetă centrică.Conducta având diametrul DN150mm se va folosii pentru asigurarea debitului şi a presiunii din reţeaua de dustribuţie pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti. În caz de incendiu la cuplarea pompei de incendiu alimentarea cu apă se va face numai prin conducta de diametrul DN200mm. Controlul aspiraţiei apei din rezervor pentru alimentare cu apă şi în caz de incendiu se face prin vanele montate în casa vanelor din rezervor.

- Conductele folosite în rezervor sunt din oţel având diametrii specificaţi mai sus şi sunt fixaţi de rezervor prin coliere de prindere şi reazeme metalice.După executarea lucrărilor de montare a instalaţiei hidrauluice s-au realizat probe de etanşare şi  dezinfecţia instalaţiei prin spălare şi  tratere în conformitate cu normele igienico sanitare în vigoare.

13. Sistemul GHIOROC-PĂULIŞ

- Pentru a realiza volumul de compensare şi volumul de incendiu prevăzut prin lege sunt prevăzute 2 rezervoare de înmagazinare având capacitatea de 225mc fiecare (semiîngropate) prevăzute cu cameră de vane comună. Rezervoarele sunt realizate din beton armat.

- Instalaţiile hidraulice sunt alcătuite din ţevi din oţel pentru construcţii fară sudură având diametrele nominale de 100mm, 150mm şi 200mm. Ţevile şi fitingirile sunt asamblate prin sudură electrică cap la cap.   Flanşele de legătură sunt din oţel de dimensiuni stabilite prin proiect şi se vor prinde de ţevi prin sudură electrică executată pe toată lungimea de imbinare. Vanele folosite sunt din fontă cenuşie cu sertar pană şi corp oval precum şi vane tip fluture cu clapetă centrică.

- Pentru instalaţia de umplare a rezervorului se  folosesc conducte  din oţel cu diametrul DN 100. Vanele de manevră sunt de tipul sertar pană si corp oval cu flanşe avănd diametrul nominal DN 100mm. La evacuare în rezervor este prevăzut un distribuitor cu două ramificaţii, pe fiecare ramificaţie fiind montat un robinet cu clapetă şi plutitor având diametrul nominal DN 50mm. Umplerea rezervoarelor se poate face prin pompare din ambele puţuri (fiecare puţ umple un rezervor) sau prin pompare dintr-un singur puţ ( un puţ va umple ambele rezervoare în acelaş timp). Cota nivelului apei în rezervoare este aceeaşi pentru ambele rezervoare. Nu se permite funcţionarea rezervoarelor cu nivele de apă diferite.

- Instalaţia de preaplin este alcătuită din conducte din oţel cu DN 200mm. La partea superioară instalaţia este pravăzută cu o pâlnie de captare DN 200mm  care se fixează pe poziţie prin folosirea elementelor de prindere metalice conform planşelor anexate. Evacuarea apei se face în canalizarea existentă în comună, iar pe conducta de evacuare (DN 200mm) este amplsat un cămin cu vană de reţinere pentru a prevenii contaminarea apei din rezervor.

- Instalaţia P.S.I. constă dintr- o conducta de diametru DN 100mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă. Instalaţia are în dotare o vană de manevră de tip sertar pană şi corp oval având diametrul DN 100mm  şi se termină cu un hidrant subteran de diametru DN 100mm.

- Instalaţia  de captare a apei pentru distribuţie şi în caz de incendiu este alcătuită din conductă având diametrul DN150mm respectiv DN 200mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă şi vană de manevră de tip fluture cu clapetă centrică.Conducta având diametrul DN150mm se va folosii pentru asigurarea debitului şi a presiunii din reţeaua de dustribuţie pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti. În caz de incendiu la cuplarea pompei de incendiu alimentarea cu apă se va face numai prin conducta de diametrul DN200mm. Controlul aspiraţiei apei din rezervor pentru alimentare cu apă şi în caz de incendiu se face prin vanele montate în casa vanelor din rezervor.

- Conductele folosite în rezervor sunt din oţel având diametrii specificaţi mai sus şi sunt fixaţi de rezervor prin coliere de prindere şi reazeme metalice.După executarea lucrărilor de montare a instalaţiei hidrauluice s-au realizat probe de etanşare şi  dezinfecţia instalaţiei prin spălare şi  tratere în conformitate cu normele igienico sanitare în vigoare.

- Înainte ca apa să fie aspirată din rezervor şi refulată spre consumatori, prin staţia de clorinare,  în bazin se realizează o clorinare pentru dezinfecţia apei.

Mai există un rezervor de înmagazinare de 500mc cu rol de compensare.

14. Microsistemul GURAHONŢ

- Înmagazinarea se face în trei rezervoare şi anume:

- rezervorul semiîngropat din beton armat de 500 mc (diametru 12,00 m, înălţime liberă interioară 4,14 m), amplasat în zona grupului de exploatare, prevăzut cu cameră a vanelor de 4,00 x 4,20 m, de 4,95 m;

- castelul de apă de 100 mc, înălţime 17,70 m, amplasat în incinta spitalului din apropiere, cu armăturile de închidere amplasate într-un cămin la piciorul său, de 1,50 x 1,00 m şi h = 1,30 m;

- rezervorul semiîngropat  de 300 mc din localitatea Almaş;

- rezervorul semiîngropat de 300 mc din localitatea Iosaş;

- rezervorul din polistiv de 50 mc amplasat în localitatea Iacobini.

- Apa de la captare este pompată direct, în paralel în rezervorul de 500 mc şi în castelul de apă; clorinarea se face înainte de dirijarea apei spre una din aceste prime modalităţi de înmagazinare, printr-o conductă de 1", în căminul situat înaintea rezervorului.

- Apa înmagazinată se distribuie în Gurahonţ în două regimuri de presiune. Din castelul de apă, printr-o reţea de presiune mare, se alimentează zona din apropierea spitalului. Din rezervor se asigură apa pentru majoritatea consumatorilor din Gurahonţ. Diferenţa de presiune între cele două sisteme, la plecarea spre distribuţie, este de 20 m H2O. Plecarea apei din rezervor se face printr-o conductă de Ø200 mm.

- Instalaţiile hidraulice ale rezervorului şi ale castelului de apă sunt astfel realizate încât să asigure înmagazinarea rezervei de incendiu (rezerva intangibilă 250 mc).

15. Microsistemul HĂLMAGIU – HĂLMĂGEL

- Rezervorul de înmagazinare de 500 mc se găseşte pe dealul din vecinătatea localităţii Hălmăgel, la o cotă dominantă. Acesta este alimentat gravitaţional din staţia de tratare prin conducta de aducţiune Ø280 din PVC şi are rol de trecere. Instalaţiile hidraulice din camera vanelor sunt astfel concepute ca rezervorul să îndeplinească şi funcţia de compensare a variaţiilor de debit zilnice şi de înmagazinare a rezervei de incendiu. Rezervorul este prevăzut cu conductă de golire şi preaplin.

- Alimentarea cu apă din rezervor se face din camera de vane printr-o conductă Dn 200 mm, cu distribuitor cu doi robineţi cu ventil şi plutitor, cu rolul de a opri alimentarea la atingerea nivelului maxim. Livrarea apei spre consumatori este oprită la atingerea nivelului intangibil de incendiu.

- Mai există un rezervor de 200 mc pe noua alimentare cu apă Vârfurile.

16. Microsistemul IRATOŞU

- Înmagazinarea apei se face în două rezervoare şi anume:

- rezervorul semiîngropat din beton armat monolit cu V=100mc

- rezervorul semiîngropat din beton armat monolit V=200mc, de formă cilindrică cu diametrul interior de 9,70m

- Cele două rezervoare de înmagazinare sunt amplasate în incinta gospodăriei de apă respectiv în curtea Consiliului Local Iratoş.

- Rezervorul semiîngropat de 200mc a fost amplasat astfel încât să fie posibilă extinderea viitoare a capacităţii prin dublarea rezervorului, cota de montaj a acestuia fiind corelată cu rezervorul existent astfel încât nivelul liber al rezervoarelor să fie la aceeaşi cotă.

- Camera vanelor în care sunt montate instalaţiile hidraulice este o cuvă din beton armat legate monolit de rezervor şi are dimensiunile interioare de 3,00x3,00, H=3,20m la rezervorul de 100mc şi 2,75x3,00m, H=3,75, la rezervorul de 200mc.

- Instalaţiile hidraulice la rezervorul de 100mc constau din conducta de alimentare din oţel Dn100mm prevăzută cu robinet şi flotor, conducta de golire şi preaplin cu Dn200mm şi conducta de aspiraţie a pompelor din oţel Dn200mm.

- Instalaţiile hidraulice la rezervorul de 200mc constă în conducta de alimentare din ţeavă  de oţel Dn100mm, conducta de golire din ţeavă de oţel Dn250mm şi conducta de aspiraţie a pompelor din ţeavă de oţel Dn250mm.

- Alimentarea cu apă a rezervorului de 200mc se face din conducta de aspiraţie a rezervorului existent cu capacitatea de 100mc, ansamblul conducta aspiraţie rezervor 100mc- conductă de alimentare aspiraţie rezervor 200mc făcând legătura între cele două rezervoare după principiul vaselor comunicante, nivelul maxim al apei din cele două rezervoare fiind acelaşi în cote relative faţă de sistemul de referinţă NMB.

- Conducta de preaplin este executată din ţeavă de oţel cu Dn150mm, fiind prevăzută cu pâlnie cu flanşă, montată la nivelul maxim al apei în rezervor. Conducta de preaplin are un rol de siguranţă pentru cazul în care senzorul de nivel montat în rezervorul de 100 mc, (senzor ce comandă oprirea alimentării cu apă a rezervorului prin întreruperea alimentării cu energie a pompei,se defectează) şi în plus robinetul cu ventil cu plutitor montat în rezervorul de 100 mc se blochează în poziţia deschis. Conducta de preaplin este racordată la conducta de golire, în camera vanelor.

- Golirea şi deversarea preaplinului celor două rezervoare se face în căminele de golire de unde apa se scurge gravitaţional prin tuburi de beton T.C.B. cu Dn250mm şi două cămine de schimbare de direcţie realizându-se scurgerea la rigola stradală.

- Rezervoarele se spală şi se dezinfectează o dată pe an, în conformitate cu prevederile normativului de specialitate.

- Se urmăreşte menţinerea nivelului apei în limitele maxime şi minime admise-prin citirea dispozitivului de măsurare din oră în oră.

- Timpul de staţionare a apei se calculează pe baza debitelor intrate şi ieşite, timp care variază în funcţie de anotimp şi sursa subterană.

- În caz de depăşirea a timpului admis de staţionare, se iau măsuri de mărire a circulaţiei apei, pentru a nu apărea modificări ale calităţii apei potabile.

17. Microsistemul MONEASA

- Înmagazinarea apei se face într-un rezervor semiîngropat de 500 mc, amplasat la o cotă dominantă 340,0 N.M.B., între pârâul Băilor şi pârâul Meheş. Rezervorul este cu secţiune circulară, înălţimea 4,15 m şi izolat termic cu pământ aşezat peste zidăria de protecţie din cărămidă. Camera vanelor are dimensiunile în plan 4,56x4,20 m, înălţimea 4,95 m şi este astfel dotată, încât rezerva de incendiu să rămână intangibilă. Rezervorul este prevăzut cu semnalizare a nivelelor minime şi maxime cu legătură la staţia de pompare din staţia de pompare. Conducta de refulare de la staţia de pompare la rezervorul de 500 mc.este din PE-ID 80, De. 160 x 14,6 mm, PN.10, iar de la rezervor pleacă o conductă PE –ID 80, De. 200 x 11,4 mm, PN 6, spre reţeaua de distribuţie.

- La Slatina de Criş există un rezervor de 100 mc precum şi un grup de exploatare cu 2 pompe Lovara Q = 8 mc/h, H = 50 Mca, P = 4 KW.

- Timpul de staţionare a apei variază între 48-60 de ore(vară-iarnă).În caz de depăşire se iau măsuri de recirculare a apei, pentru a nu fi afectată calitatea apei.

18. Sistemul SĂVÂRŞIN

- Inmagazinarea se realizează în două rezervoare:

- semiîngropat cu capacitatea de 500 mc

- îngropat cu capacitatea de 20 mc

19. Sistemul ŞAGU

- rezervor de inmagazinare pentru satul Cruceni

- Înmagazinarea apei se face într-un rezervor de 100 m3

- Rezervorul are rol de compensare a variaţiilor orare ale consumului şi de stocare a rezervei de incendiu.

- Este executat din panouri metalice prefabricate şi au dimensiunile 6,1 x 4,88 x 3,66 m.

- Este montat suprateran, este izolat termic şi este prevăzut cu ecran de protecţie PVC. Este amplasat în zona de protecţie sanitară împrejmuită a gospodăriei de alimentare cu apă a satului Cruceni

20. Sistemul ŞEPREUŞ

- Înmagazinarea apei se face într-un rezervor suprateran de 200mc.

21. Sistemul TÂRNOVA  (CĂSOAIA)

- Înmagazinarea apei de consum şi rezerva de incendiu se face într-un rezervor suprateran de 200 mc, amplasat la o cotă dominantă 175,5 N.M.B., pe coama dealului vizavi de cabana Căsoaia. Rezervorul are secţiune circulară, şi este izolat termic. Camera vanelor este astfel dotată cu instalaţiile hidraulice încât rezerva de incendiu să rămână intangibilă, fiind prevăzută o liră pe conducta ce pleacă spre reţeaua de distribuţie. Alimentarea rezervorului se face printr-o conductă din azbociment D. 100 mm la care sunt legaţi 2 consumatori şi are rolul şi de reţea de distribuţie fiind prevăzuţi şi 2 hidranţi subterani de incendiu exterior. De la rezervorul de 200 mc. pleacă o conductă de OL. D. 100 mm. până la cabana Căsoaia şi de acolo porneşte o conductă OL 11/4” până la satul de vacanţă. Timpul de staţionare a apei variază între 48-60 ore ( vară – iarnă ). În caz de depăşire se iau măsuri de recirculare a apei, pentru a nu fi afectată calitatea apei.

22. Microsistemul TAUŢ

- După procesul de tratare a apei prin aerare şi filtrare, apa este înmagazinată în două rezervoare, fiecare cu capacitatea de 100 mc. Când staţia de tratare funcţionează la parametri optimi, alimentarea cu apă filtrată a rezervoarelor este comună. Destinaţia lor este diferită, unul constituie rezerva de apă în vederea spălării filtrelor, iar celălalt este destinat consumului şi înmagazinării rezervei de incendiu.

- Deoarece în prezent consumul de apă este redus, este în funcţiune numai un singur rezervor de 100 mc atât pentru spălarea filtrelor, cât pentru consum şi rezervă de incendiu.

- Alimentarea rezervoarelor este comună, fiind prevăzute două distribuitoare, fiecare cu doi robineţi cu ventil şi plutitor Dn150 mm. Aspiraţiile sunt prevăzute din ţeavă Dn 250 mm, cu sorburi simple, una deserveşte pompele de spălare, iar cealaltă pompele de consum. Aspiraţia de consum are prevăzută o liră cu dezamorsare în cazul atingerii nivelului intangibil de incendiu. Fiecare rezervor este dotat cu conductă de golire şi preaplin, care deversează în cea mai apropiată baltă. Pe planşeul de acoperire a celor două rezervoare se află două deflectoare pentru aerisire.

- Rezervorul de 500 mc de la Dud este amplasat lângă şoseaua Târnova – Tauţ, pe partea dreaptă, între localităţile Târnova şi Dud, la 2600 m distanţă de Dud. Rezervorul este amplasat la cota cea mai înaltă 161,50 NMB, este un rezervor de trecere, are rolul de compensare orară şi asigurare a rezervei de incendiu de 200 mc a localităţii Târnova.

- Pe conducta de aducţiune spre Târnova, imediat la ieşirea din rezervor este montată o vană de secţionare.

- Microsistemul VINGA

- Capacitataea de inmagazinare a Sistemului de alimentare cu apă Vinga, constă dintr- un rezervor cu V = 60 mc, un rezervor cu V = 150 mc, ambele executate din beton armat de tipul semiîngropat amplasate în incinta Uzinei de apă şi un castel de apă, cu V = 300 mc  ,aflat la o distanţă de 350m de incinta Uzinei de apă, amplasat în centrul civic al comunei Vinga, în faţa Consiliului local.

- Apa  din rezervorul ( bazin de aspiraţie) cu V = 60 mc este aspirată printr-o conductă de 132mm Ol, iar din rezervorul V = 150 mc, apa este aspirată, printr-o conductă de 159mm Ol apoi prin intermediul pompelor Grundfos NK 65/250/2210-( Q = 80 mc/h; n  =2900 rot./min.; H =00 m ; P =20 kw) apa este  refulată în conducta de aducţiune ce pleacă spre castelul de apă cu V = 300 mc ( de tip tampon) printr-o conductă  ramificată cu Dn  150mm azbo  şi De 160mm PE –HD.

- Din (rezervorul de tip tampon)  castelul  de apă cu V = 300 mc, apa este injectată în reţea prin intermediul unei conducte cu De 160 mm.PE – HD.

- Se urmăreşte menţinerea nivelului  apei între limitele maxime şi minime admise. Supravegherea se face continuu, procesele de captare, tratare, pompare fiind sincronizate  automatizat, corelate cu consumul.

- Timpul de staţionare al apei se calculează tot pe baza debitelor intrate şi ieşite, timp care variază în funcţie de anotimp şi sursa subterană, între 48-60 de ore (vară – iarnă ). În caz de depăşire a timpului admis de staţionare, se iau măsuri de mărire a circulaţiei apei, pentru a nu apare modificări ale calităţilor apei potabile.

24. Sistemul ZĂBRANI

- Pentru a realiza volumul de compensare şi volumul de incendiu (54mc –conf. P66/2001) prevăzut prin lege este prevăzut un rezervor de înmagazinare având capacitatea de 100mc (suprateran, circular din beton armat) prevăzut cu cameră de vane.

- Instalaţiile hidraulice sunt alcătuite din ţevi din oţel pentru construcţii fară sudură având diametrele nominale de 80mm, 150mm şi 250mm. Ţevile şi fitingirile sunt asamblate prin sudură electrică cap la cap.   Flanşele de legătură sunt din oţel de dimensiuni stabilite prin proiect şi se vor prinde de ţevi prin sudură electrică executată pe toată lungimea de imbinare. Vanele folosite sunt din fontă cenuşie cu sertar pană şi corp oval precum şi vane tip fluture cu clapetă centrică.

- pentru instalaţia de umplare a rezervorului se  folosesc conducte  din oţel cu diametrul DN 80. Vanele de manevră sunt de tipul sertar pană si corp oval cu flanşe avănd diametrul nominal DN 80mm. La evacuare în rezervor este prevăzut un distribuitor cu două ramificaţii, pe fiecare ramificaţie fiind montat un robinet cu clapetă şi plutitor având diametrul nominal DN 50mm. Umplerea rezervoarelor se poate face prin pompare din ambele puţuri (fiecare puţ umple un rezervor) sau prin pompare dintr-un singur puţ ( un puţ va umple ambele rezervoare în acelaş timp). Cota nivelului apei în rezervoare este aceeaşi pentru ambele rezervoare. Nu se permite funcţionarea rezervoarelor cu nivele de apă diferite.

- instalaţia de preaplin este alcătuită din conducte din oţel cu DN 200mm. La partea superioară instalaţia este pravăzută cu o pâlnie de captare DN 200mm  care se fixează pe poziţie prin folosirea elementelor de prindere metalice conform planşelor anexate. Evacuarea apei se face în canalizarea existentă în comună, iar pe conducta de evacuare (DN 200mm) este amplsat un cămin cu vană de reţinere pentru a prevenii contaminarea apei din rezervor.

- instalaţia P.S.I. constă dintr- o conducta de diametru DN 100mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă. Instalaţia are în dotare o vană de manevră de tip sertar pană şi corp oval având diametrul DN 100mm  şi se termină cu un hidrant subteran de diametru DN 100mm.

- instalaţia  de captare a apei pentru distribuţie şi în caz de incendiu este alcătuită din conductă având diametrul DN150mm respectiv DN 200mm prevăzută cu sorb de aspiraţie cu flanşă şi vană de manevră de tip fluture cu clapetă centrică.Conducta având diametrul DN150mm se va folosii pentru asigurarea debitului şi a presiunii din reţeaua de dustribuţie pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti. În caz de incendiu la cuplarea pompei de incendiu alimentarea cu apă se va face numai prin conducta de diametrul DN200mm. Controlul aspiraţiei apei din rezervor pentru alimentare cu apă şi în caz de incendiu se face prin vanele montate în casa vanelor din rezervor.

- Conductele folosite în rezervor sunt din oţel având diametrii specificaţi mai sus şi sunt fixaţi de rezervor prin coliere de prindere şi reazeme metalice.După executarea lucrărilor de montare a instalaţiei hidrauluice s-au realizat probe de etanşare şi  dezinfecţia instalaţiei prin spălare şi  tratere în conformitate cu normele igienico sanitare în vigoare.

- Înainte ca apa să fie aspirată din rezervor şi refulată spre consumatori, în bazin se realizează o clorinare pentru dezinfecţia apei.

25. Sistemul ZĂRAND

- nu există sistem de înmagazinare a apei.

ART. 29

Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare sunt prezentate în anexa nr. 1.

ART. 30

Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate în tabelul nr. 5, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 31

Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 5-a

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

ART. 32

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

ART. 33

(1) Principalele date centralizate aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale sunt cele din anexa nr. 2..

(2) Datele centralizate aferente branşamentelor de apă pe tipodimensiuni sunt cele din anexa nr. 3.

ART. 34

Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în tabelul nr. 9, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 35

Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau industriale este prezentat în tabelul nr. 10, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 36

Planurile reprezentând reţelele de distribuţie a apei (pe localitati) sunt prezentate în anexa nr. 1.

ART. 37

Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:

- spitale;

- policlinici;

- cămine de bătrâni;

- leagane de copii;

- grădiniţe;

- crese;

- cămine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocializare a minorilor;

- şcoli.

ART. 38

În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranta, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:

- planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;

- data şi ora întreruperii furnizarii apei;

- data şi ora reluarii furnizarii apei;

f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:

- reparaţii planificate;

- reparaţii accidentale;

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

i) bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.

CAP. IV

Serviciul de canalizare

ART. 39

Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în Studiul de Oportunitate întocmit de A.D.I.A.C.J.A.

SECŢIUNEA 1

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 40

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

ART. 41

Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate în tabelul nr. 14, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 42

Planurile reprezentând sistemul de canalizare sunt prezentate în anexa nr. 1.

ART. 43

Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

ART. 44

În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:

- planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;

- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;

- data şi ora reluarii serviciului;

f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor;

g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.

SECŢIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

În judeţul Arad există puţine localităţi care au staţii de epurare, după cum urmează.

ART. 45

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

- Arad

Tratarea apelor uzate se efectuează în două trepte:

- Treapta de epurare mecanica

  - Gratare si site

Retinerea corpurilor mari si a celor de dimensiuni medii, transportate de catre apa uzata, se realizeaza prin intermediul a 2 gratare de tipul: gratar plan cu curatare manuala si 2 gratare curbe cu curatare mecanica  avand debitul instalat de 1.300 l/s, 112.320 mc/24 h care acopera 60% din necesarul de retinere, fiind  necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Sistemele de gratare  sunt amplasate intr-o constructie avand L = 4. m, l = 3m, H = 3 m.

  - Desnisiparea apelor uzate

Desnisiparea apelor uzate se realizeaza prin intermediul a 2 desnisipatoare de tip orizontal cu 6 camere, avand debitul instalat de 1.300 l/s care acopera 60% din necesarul de retinere a particulelor prin desnisipare, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.  Desnisipatorul sunt amplasate intr-o constructie avand L = 50  m, l = 12 m, H = 4 m.

  - Decantarea primara a apelor uzate

Decantarea apelor uzate se realizeaza prin intermediul a 2 decantoare  radiale de tip 45 avand debitul total instalat de 1.300. l/s si 112.320 mc/24 h, care acopera 50.% din cerintele de retinere a particulelor prin decantare, fiind  necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Decantoarele au urmatoarele dimensiuni caracteristice: Dn = 45 m, H = 3 m, V= 4500 mc.

- Treapta de epurare biologica

2.1)  Aerarea apei

Aerarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 bazine de aerare, avand debitul instalat de 1300 l/s si 112.320 mc/24 h, care acopera  80% din necesarul de aerare, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Bazinele de aerare au dimensiunile de:  L = 42 m, l = 25 m, H = 3,8 m, V=.4000 mc/bazin.

2.2)  Decantarea secundara a apei

Decantarea secundara a apei se realizeaza dupa aerarea apei prin 3 decantoare orizontale, avand debitul instalat de 1300  l/s, 112.320 mc/24 h, care acopera 80% din necesarul de decantare secundara, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.

Decantoarele au urmatoarele dimensiuni caracteristice: Dn = 45 m, H = 3 m, V= 4500 mc,

2.3) Fermentarea namolurilor

Fermentarea namolurilor se realizeaza in 2 metantancuri de 4000 mc/metantanc

Instalatiile de fermentare ocupa o suprafata de  200 mp.

2.4)  Deshidratarea namolurilor

Deshidratarea se realizeaza prin platforme pentru uscarea namolurilor Instalatiile de deshidratare asigura 60% din necesarul acestor instalatii, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.

Instalatiile de concentrare si deshidratare ocupa o suprafata de 18.000 mp.

2. CURTICI

Staţia de epurare Curtici are următoarele obiecte:

- Cheson staţie de pompare ape uzate prevăzută cu două pompe Flygt de 200 mc/h

- Staţie de pompare nămol – 1 pompă EPEG

- Două  şanţuri de oxidare prevăzute cu două  aeratoare cu perii : 150 mc/h

- Două  biofiltre celulare din PVC

- Grătar plan cu curăţire manuală

- Paturi de uscare a nămolului 300 mp

- Capacitatea staţiei de epurare  50 l/s

Apele uzate se descarcă în emisarul denumit Hathaz, administrat de ANIF.

3. INEU

Staţia de epurare existenta a oraşului Ineu, situată in intravilanul oraşului pe malul stang al râului Crişul Alb, are o capacitate proiectata Q=34,3 l/s.

Apa uzată influentă Staţiei de epurare, este preluată din oraşul Ineu prin sistem de canalizare separativ. Conform debitelor de apă uzată facturată de la populaţie şi agenţii economici, in momentul de faţă, debitul mediu de apă uzată menajeră şi industrială influentă staţiei de epurare este aprox. Qzimed=8l/s. Conform estimărilor, pe timp de ploaie intră in Staţia de epurare debite de aprox. 20l/s. Staţia de epurare existentă are o tehnologie de epurare mecano-biologică , iar evacuarea apei epurate se realizează gravitaţional in râul Crişul Alb. Nămolul biologic, rezultat in urma epurării este evacuat direct in platformele de deshidratare.

Staţia de epurare existentă, cuprinde următoarele obiecte:

- Canal de intare Dn600

- Staţie de pompare ape uzate,

- Desnisipator vertical, cu două compartimente de decantare in contrasens, cu lamele din material plastic, prevăzut cu 4 conducte de alimentare Dn150, de la staţia de pompare şi conducte de evacuare spre treapta biologică Dn500, Dn300;

- Bazine de aerare (2 buc.) , cuvă din beton armat amplasate suprateran, cu latura de 12,5m, inălţimea 3m, prevăzute cu patru module de aerare cu jet prin sifon-deversor

cu ajutaj vertical, amplasate la colţuri;

- Decantoare secundare (2 buc.), amplasate suprateran, cu dimensiunile constructive LxlxH=6,5x2x4m, cu module lamelare din profile PVC inclinate in contracurent ;

- Staţie de recirculare nămol, amplasată intr-o cameră tehnologică intre cele două bazine de aerare, construcţie din zidărie de cărămidă cu acoperiş din fâşii prefabricate din beton şi hidroizolaţie care cuprinde 4 pompe de recirculare nămol activ (2A+1R) tip Brates 400, P=45kw şi 2 pompe pentru evacuare nămol exces tip AN80;

- Debitmetru (2 buc, câte unul pentru fiecare canal de evacuare aferente decantoarelor secundare), fiecare compus din două cămine: primul cămin cu preaplin şi sifon şi al 2-lea cămin uscat pentru contor cu elice. Platforme de deshidratare naturală a nămolului , cu pat din beton, drenuri Dn150, Lxl=50x20m –3 buc.;

- Conductă de evacuare apă epurată , tuburi PREMO Dn600, cu subtraversare a digului râului Crişul Alb.

- Pavilion administrativ-construcţie parter cu zidărie din cărămidă , care cuprinde birouri, , atelier, vestiar şi grup sanitar, magazie.

- Racord electric

- Post de transformare 165 KWA

- Drumuri acces auto şi pitonal

- Imprejmuire

- Racord telefonic

- Retele de incintă:

- Conducte de legătură intre bazinul de aerare şi decantor secundar Dn150

- conductă de evacuare apă epurată de la decantoare secundare la canalul de

evacuare Dn200

- Conductă de evacuare nămol exces , PVC De225

- Canal de apă drenată Dn200 de la platformele de deshidratare la staţia de pompare ape uzate . Acest canal colectează si golirile de la bazinele de aerare (Dn300) şi canalizarea menajeră de la pavilionul administrativ (Dn200);

- Conductă de apă potabilă PVC De160, De125, prevăzută cu hidranţi .

In prezent , Staţia de epurare este parţial funcţională, apa trece prin una din liniile de epurare biologică, majoritatea pompelor nu sunt funcţionale, exploatarea este defectuoasă şi fără randamente de epurare. La debite mici pe râul Crişul Alb, când staţia de pompare este nefuncţională, are loc descărcarea gravitaţională a apelor uzate neepurate printr-o gură veche de vărsare.

4. LIPOVA

Staţia de epurare a oraşului Lipova este amplasată pe malul stâng al râului Mureş, în partea de sud a oraşului, la 260 m distanţă de podul peste pârâul Şiştarovăţ.

Staţia de epurare a apelor uzate menajere şi a apelor industriale preepurate existentă a fost dimensionată şi executată pentru capacitatea de 70 l/s , este prevăzută cu treaptă de epurare mecanică şi cuprinde următoarele obiecte:

- grătar rar cu curăţire manuală

- un deznisipator cu curăţire manuală

- două baterii a câte două decantoare etajate tip Imhoff 2 x 2500 locuitori

- două platforme de uscare a nămolului cu dimensiunile 10 x 40 m

Apele epurate sunt deversate în pârâul Şiştarovăţ printr-o conductă din beton Dn.400 mm.

Reţeaua de canalizare pluvială nu a fost preluată şi nu este în administrarea S.C.Compania de Apă Arad S.A. Informativ putem spune că reţeaua de canalizare pluvială cuprinde un canal colector principal Dn.500-1500 mm amplasat pe lângă digul Mureş şi care colectează apele de infiltraţie din zonă, vechiul canal turcesc Dn. 600 mm care colectează apele pluviale de pe versanţi şi o reţea de colectoare stradale.

Apele pluviale sunt deversate în râul Mureş prin două guri de scurgere şi în pârâul Şiştarovăţ prin intermediul unei staţii de pompare ape pluviale.

5. NĂDLAC

Staţia de epurare a fost proiectată pentru un debit maxim de 7 l/s. Ea constă din:

A. Treapta mecanică

– bazin de omogenizare 10,50 x 8,60 m h= 3,75 m cu două compartimente, separare grăsimi

- pompă EPET 65 pentru colectare grăsimi

- preaerare cu conducte perforate şi plăci ARCUDA

- decantoare primare orizontale 10,50 x 2,00 m h= 1,70 m

B. Treapta biologică

- bazin de aerare 8,00 x 8,00 m h = 2,50 m

- 2 decantoare secundare 8,00 x 0,00 m h = 2,40 m

- staţie pompare nămol cu 2 pompe ACV

- staţie suflante cu 2 suflante SRD 20 cu Q= 170 mc/h, H= 2-5 mCA, P = 5,5 kW cuve 9 x 4 m

- bazin de stabilizare nămol

- cămin de colectare grăsimi

- deversor triunghiular

- conducta de evacuare

- paturi de uscare nămol

La ora actuală staţia de epurare este practic nefuncţională.

6.  PECICA

Statia de epurare a apelor uzate a fost proiectată pentru Q zi max = 20 l/s cu următoarele obiective:

- Staţia de pompare 3 + 1 EPEG 65 – 22

- Desnisipator cu 2 compartimente, cu capacitatea de 25 l/s

- Separator de grăsimi pentru debitul de 25 l/s

- 2 Bazine de aerare cu volum util de 420,8 mc pe bazin

- Decantor secundar cu un volum util de 405 mc

- Platforme de uscare având 3 platforme betonate cu dimensiuni de 10x25 m

Fluxul tehnologic de epurare a apelor uzate cuprinde 2 circuite:

- circuitul apei având drumul: colector – grătar – staţia de pompare – desnisipator – separator de grăsimi - bazin de aerare – decantor secundar – canal de evacuare – gură de vărsare – emisar.

- circuitul materiilor reţinute cuprinzând fazele: de la grătar părţile grosiere sunt extrase cu o greblă specială, încărcarea în tomberon şi transportul pe platforma de uscare

Nisipul de la desnisipator se transportă pe platforma de nisip.

De la decantorul secundar o parte din nămol este recirculat în bazinul de aerare, iar nămolul în exces este refulat pe platformele de uscare a nămolului.

Grătarul este construit separat de staţia de pompare.

Staţia de pompare este de tipul cheson cu diametrul de 4 m.

Staţia de pompare este echipată cu 3 + 1 pompe  EPEG 65 – 22 cu refulările Dn 100 mm, avand Q = 35 mc/h, H = 15 mcA, P = 4 kW, n = 1425 rot/min.

Decantorul secundar este cu 2 compartimente cu funcţionare alternativă având o capacitate de 25 l/s.

Separatorul de grăsimi are o capacitate de 25 l/s , pentru separarea particolelor de grăsimi se insuflă aer de la o staţie de 2 suflante SRD 20

Bazinele de aerare sunt 2 cu un volum util de 2x420,8 mc, pentru aerarea apei s-a prevăzut câte un aerator AA 22 în fiecare bazin de aerare.

Pe unul din pereţii laterali s-a prevăzut un jgheab monolit cu secţiunea de 50x60 cm pentru distribuire fracţionată a nămolului recirculat şi a apei.

Decantorul secundar are un volum util de 405 mc.

Admisia apei din bazinul de aerare se face gravitaţional prin 3 conducte Dn 400 m, iar colectarea apei epurate se face dintr-un jgheab printr-o conductă Dn 400 mm. Pe pereţii longitudinali ai decantorului este montată o cale de rulare pe care circulă un pod raclor cu ecartamentul de 4,9 m, cu evacuare hidraulică , acţionată prin pompe.

Pompa ACV 200-15, D 200 montată pe podul raclor, pompează nămolul depus pe fundul decantorului în jgheabul prefabricat alăturat de unde prin 2 conducte Dn 300 mm se face recircularea nămolului în bazinul de aerare şi evacuarea nămolului în exces .

Platformele de uscare a nămolului au 3 platforme betonate cu dimensiunile de 10x25 m .

Apa rezultată din deshidratarea nămolului este captată de tuburi din beton Dn 200 mm perforate . Apa drenată este condusă gravitaţional spre Staţia de pompare.

Canalul de evacuare este din tuburi de beton cu mufă Dn 400 mm, trave4rsează digul Mureşului, iar la vărsarea în emisar este prevăzută o gură de vărsare din beton.

Staţia de epurare este nefuncţională ,fiind necesară retehnologizarea acesteia pe perioada concesionării.

7. PÂNCOTA

Statia de epurare mecano-biologica, dimensionata pentru debitul de 20 l/s este compusa din urmatoarele obiecte:

- statia de pompare ape brute

- deznisipator vertical cu aerlift si camera gratarelor

- bazin de aerare cu capacitatea de 335x4 (670x2)

- 1 decantor secundar

- debitmetru – nefunctional

- Treapta de epurare mecanica

1.1) Camera gratarelor: constructie de beton-armat cu doua compartimente care pot fi izolate cu ajutorul stavilelor prevazute in amonte si in aval

1.2)  Deznisipatorul: de tip vertical cu sistem de curatire – elevator pneumatic Dn 100

1.3) Statia de pompare: tip cheson, din beton armat, semiingropat, echipata cu 1+1 electropompe submersibile tip EMU. Chesonul statiei este impartit in 2 compartimente: una camera umeda si una uscata.

- Treapta de epurare biologica

2.1)  Bazinul de aerare: constructie din beton armat compus din 2 unitati identice (670 mc) fiecare avand cate doua compartimente

2.2) Decantorul secundar: de tip orizontal-longitudinal cu un volum util de 470mc, o lungima utila de 35m si o latime de 5m. Podul raclor pentru decantorul secundar, longitudinal, este un echipament realizat cu un pod rulant cese deplaseaza in mod continuu in miscare de dute-vino pe o cale de rulare metalica care este montata pe marginea bazinului (decantorului).

2.3) Patul de uscare a namolului: este executat cu radier din beton, cu pereti laterali si frontali cu dulapi din beton armat. Are o suprafata de 2x90mp.

Apa adusa prin canalul colector principal (Dn 300mm) intra in camera gratarelor unde sunt inlaturate reziduurile mai mari, care ulterior cu ajutorul unor greble manuale sunt adunate si depuse pe rampa gunoi a orasului. Apoi apa intra in deznisipatorul de tip vertical. Astfel nisipul se separa si este depozitat in partea tronconica a constructiei. Nisipul se evacueaza periodic cu o pompa de tip EPEG. Apa de separare este colectata si introdusa in circuit spre statia de pompare. Statia de pompare este echipata cu o pompa EMU si are rolul de a pompa apele deznisipate spre bazinele de aerare.

Bazinul de aerare functioneaza cu un compartiment din cele doua unitati identice de 350mc. Procesul de epurare biologica propriu-zis are loc in aceste bazine de aerare. O perie rotativa asigura oxigenul necesar microorganismelor precum si mentinerea in suspensie si amestecarea particolelor de namol activ. In intrarea in bazinul de aerare se distribuie si namolul recirculat din decantorul secundar.

Apa aerata se introduce la un capat al decantorului secundar – de tip orizontal-longitudinal – prin deflectoare iar dupa decantare se evacueaza pe o lama deversanta zimtata. Colectarea si evacuarea namolului depus pe fundul decantorului se face cu podul raclor cu lama si rampa prin intermediul unei pompe de tip EPEG 50 pentru evacuarea hidraulica a namolului. Apa epurata este evacuata prin canalul de descarcare in emisar.

Namolul evacuat este depus pe cele doua platforme de uscare a namolului.

Apa rezultata din procesul de deshidratare a namolului ajunge la jgheabul colector printr-un filtru invers. Namolul in exces evacuat din decantorul secundar este deshidratat pe platforma de uscare.

8. SÂNTANA

1) Treapta de epurare mecanica:

1.1) Gratare si site

Retinerea corpurilor mari si a celor de dimensiuni medii, transportate de catre apa uzata, se realizeaza prin intermediul a 2 gratare de tipul: gratar plan cu curaţire manuala, avand debitul instalat de 10 l/s, 864 mc/24 h, care acopera 60% din necesarul de retinere, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.

Sistemele de gratare sunt amplasate intr-o constructie avand L = 6 m, l = 3.5 m, H = 3 m.

1.2) Desnisiparea apelor uzate

Desnisiparea apelor uzate se realizeaza prin intermediul unui desnisipator de tip orizontal cu o cameră, avand debitul instalat de 10 l/s, 864 mc/24 h, care acopera 60% din necesarul de retinere a particulelor prin desnisipare, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Desnisipatorul este amplasat intr-o constructie avand L = 13.5 m, l = 1 m, H = 3 m.

2)  Treapta de epurare biologică

2.1) Aerarea apei

Aerarea apei se realizeaza prin intermediul a 2 bazine de aerare, avand debitul instalat de 10 l/s, 864 mc/24 h, care acopera 60% din necesarul de aerare, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Bazinele de aerare au dimensiunile de: 7 m x 7 m x 3 m

2.2)  Decantarea secundara a apei

Decantarea secundara a apei se realizeaza dupa aerarea apei printr-un decantor de tip orizontal, avand debitul instalat de 10 l/s, 864 mc/24 h, care acopera 60% din necesarul de decantare secundara, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii.

Decantorul are urmatoarele dimensiuni caracteristice: 8 m x 5.5 m x 3.5 m

2.3) Deshidratarea namolurilor

Deshidratarea se realizeaza prin metode naturale pe platforme pentru uscarea namolurilor.    Instalatiile de deshidratare asigura 60 % din necesarul acestor instalatii, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Instalatiile deshidratare ocupa o suprafata de 540 mp.

Apele conventional curate si apele epurate se descarca in emisar printr-un canal de evacuare, avand Dn = 300 mm, L = 15 m, fiind amenajate 2 guri de deversare in emisar.

Gurile de descarcare in emisar au urmatoarele dimensiuni caracteristice: Dn = 300 mm.

9. GURAHONŢ

1) Treapta de epurare mecanica

1.1)  Gratare si site

Retinerea corpurilor mari si a celor de dimensiuni medii, transportate de catre apa uzata, se realizeaza prin intermediul a unui gratar de tipul: gratar plan cu curatare manuala, avand debitul instalat de 5 l/s, 432 mc/24 h, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Sistemele de gratare sunt amplasate intr-o constructie avand L = 10 m, l = 5 m, H = 4 m.

1.2)  Decantarea primara a apelor uzate

Decantarea apelor uzate se realizeaza prin intermediul unui decantor de tip vertical cu etaj, avand debitul total instalat de 5 l/s, 432 mc/24 h, care acopera 50% din cerintele de retinere a particulelor prin decantare, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. Decantorul are urmatoarele dimensiuni caracteristice: D = 5 m, H = 3 m.

1.3) Colectoare de deversare si guri de deversare in emisar

Apele conventional curate si apele epurate se descarca in emisarul Crisul Alb, printr-o gura de deversare in emisar. Colectoarele si gurile de descarcare in emisar acopera 100.% din necesarul de debite, nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada derularii concesiunii.

Gura de descarcare in emisar are D = 400 mm.

10. MONEASA

Staţia de epurare este o staţie compactă cu bazine rectangulare care conţin tehnologie cu Suport Mobil Aerat – SMA –pentru reducerea CBO5, îndepărtarea compuşilor azotului şi fosforului şi selectarea şi stabilizarea nămolului prin centrifugare în echipamente de tip ,, Hidrociclon ,, precum şi colectarea  şi deshidratarea acestuia în saci biodegradabili.. Staţia a fost proiectată pentru o capacitate de 1000-1200 LE populaţie echivalentă cu o capacitate de 200 mc/zi. Evacuarea apelor uzate epurate se face în pârâul Moneasa.

Staţia de epurare are următoarele stadii tehnologice:

- Tratare primară a apei uzate brute

- Tratare secundară biologic

- Tratare nămolului şi deshidratare, ambalare în instalaţie saci

Părţile componente ale staţiei de epurare sunt:

- Staţia de pompare ape uzate

- Treapta mecanică: grătar cu şnec, separator de grăsimi, bazin tampon de omogenizare cu trepta II- a de pompare, debitmetru electromagnetic

- Treapta biologică: modul compact, bazin de decantare cu decantor lamelar cu plăci, staţia de suflante .

Tratarea nămolului: instalaţie de deshidratare nămol

Tratarea primară a apei uzate brute

- Grătarul  montat în staţia de pompare, este constituit din bare de oţel sudate şi reţine corpurile mari conţinute în apa menajeră care nu trec prin interspaţiile de 40 mm dintre bare. Curăţirea grătarului se face manual.

- Staţia de pompare, de tip cameră uscată, echipată cu un grup din două pompe submersibile ( 1+ 1 ) care ridică apa la staţia de epurare monobloc. Caracteristicile tehnice sunt: Q = 30 mc/h, H = 15 mCA, P = 5 KW  . Echipamentul electric al staţiei este montat într-un tablou în corpul de clădire suprateran. Lipit de camera pompelor este situat rezervorul de aspiraţie. Între deznisipator şi staţia de pompare există un cămin cu o vană pentru evacuarea apelor în emisar numai în cazuri de avariere. Deversarea se face prin gura de evacuare.

- Grătarul cu şnec. Debitul de apă uzată este colectat în căminul de recepţie şi dirijat gravitaţional în canalul: L = 300mm, H = 2550mm, l = 1500 mm, P = 1,5 kw, echipat cu grătar cu şnec cu sită concavă din oţel inoxidabil,produs de SPIRAC- Marea Britanie, în care se găseşte montat şnecul de colectare, transport, presare şi deshidratare a materialelor grosiere. Debitul maxim tratat Q = 30 mc/h

-Separatorul de grăsimi este amplasat la intrarea în bazinul tampon de omogenizare, prin reamenajarea unei şicane de tip separator de grăsimi. Grăsimile şi uleiurile sunt separate gravitaţional şi cu ajutorul aerului insuflat printr-un sistem de aerare cu bule fine.

-Bazinul tampon de omogenizare asigură uniformizarea încărcărilor ca debit şi concentraţie. Este o construcţie din beton cu dimensiunile: adâncime = 4,0 m, lungime = 5,0m, lăţime = 5,0 m, adâncime apă = 3,57 m, volum = 100 mc, timpul de retenţie la debit orar mediu = 10h. Pompele de alimentare cu apă uzată a modulului biologic au aspiraţia în bazinul tampon .

Debitul constant   este realizat prin introducerea în circuitul de automatizare a unui debitmetruelectromagnetic al cărui semnal este preluat de convertizorul ce pilotează pompele.

Tratarea biologică.

Apa pre-tratată din bazinul tampon de omogenizare este pompată în linia biologică.

Aceasta are următoarea succesiune de compartimente:

- un bioreactor cu aerare intensivă cu tehnologie SMA pentru nitrificare şi îndepărtare CBO5

- al 2 –lea bioreactor cu aerare intensivă cu tehnologie SMA pentru nitrificare avansată şi material organic remanent după primul reactor

- al 3 –lea bioreactor anoxic cu tehnologie SMA cu mixare cu mixer lent pentru de-nitruficare avansată pentru nitrificare/denitrificare şi îndepărtare CBO5

- un bazin de decantare cu decantor lamellar

- un sistem de separare şi deshidratare nămol

- suflante

Treapta biologică este alimentată de pompele submersibile, proprii, din bazinul de egalizare debite ( omogenizare ). Pompele staţiei monobloc sunt pilotate de un convertizor de frecvenţă, protejate la lipsa de apă de un senzor de nivel şi au capacitatea de 2-3 ori mai mare decât debitul mediu zilnic.

Aerarea este realizată cu bule grosiere, printr-un sistem de site de inox.

Bioreactoarele 1 şi 2 degradează materia organică dizolvată şi a amoniului prin biocenoză şi oxidare transformând-o în dioxid de carbon şi nutrienţi ( azotaţi, azotiţi) pentru susţinerea biomasei care joacă rolul de nămol actic şi care este captată în interiorul Suportului Mobil Aerat, care are densitate apropiată de 1 g/cm3, pluteşte liber, fiind purtătorul biomasei şi oferind o suprafaţă mare de reacţie pentru bacterii.

Bioreactorul 3 conţine, de asemenea, SMA,dar în mediu anaerob, amestecul realizându-se cu un mixer submersibil lent. Aici se descompun compuşii azotului care nu au participat în procesul de eliminare a CBO5, şşşîn compuşi simpli ca dioxid de carbon şi azot molecular, în prezenţa bacteriilor denitrificatoare. Pentru eliminarea fosforului se dozează, după caz, săruri metalice pentru precipitare.

Efluentul biodegradat curge în treapta de limpezire, care conţine un decantor lamelar, unde solidele în suspensie sedimentează gravitaţional.

Nămolul dens ( în exces ), separat prin centrufugare cu echipamentul ,, Hydrocyclone;, este dirijat către o instalaţie de deshidratare a nămolului în saci.

Nămolul este colectat din parte inferioară a fiecărui bioreactor cu ajutorul unei pompe de proces.

După epurare apele sunt evacuate printr-un colector spre emisrul natural , pârâul Dezna.    Deshidratarea namolurilor

Deshidratarea se realizeaza prin metode naturale  pe platforme pentru uscarea namolurilor. Instalatiile de deshidratare asigura 60 % din necesarul acestor instalatii, fiind necesare lucrari de extindere in perioada de derulare a concesiunii. 	Instalatiile deshidratare ocupa o suprafata de  540 mp.

ART. 46

Componentele partii mecanice ale statiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr. 15, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 47

Componentele partii biologice ale statiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr. 16, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 48

Componentele statiei de pompare ale statiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr. 17, anexa la prezentul caiet de sarcini.

ART. 49

Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei epurate şi a namolurilor supuse valorificării;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de epurare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitarii;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

ART. 50

Personalul care deserveşte sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din aria de deservire a A.D.I.A.C.J.A. este prezentat în anexa nr. 4.

Întocmit,

Consiliul Director prin

Aparatul tehnic al A.D.I.A.C.J.A.