|  | ### JUDEŢUL ARAD ### S C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.U.I.: R-1683483; Nr.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Cap. Soc. 9.659.000 RON Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro |  |
| --- | --- | --- |

# BULETIN DE ANALIZĂ

## Data recoltării: 26.07.2010

L                   Locul recoltării:  Uzina de apă  CERMEI  ora 10:00.

| Locul recoltării | Rezultate analize chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultate analize bacteriologice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu-luare, 0cu | Turbi-ditate NTU | Cond µS/ cm | pH | NH4+ mg/l | NO2- mg/l | NO3- mg/l | CCO-Mn mg O2/l | Durit. totală 0germ | SO42- mg/l | Cl¯ mg/l | Fe µg/l | Mn, µg/l | As, µg/l | Cu, µg/l |  | Cr, µg/l | Ni, µg/l | Cd, µg/l | Pb, µg/l | Zn, µg/l | Clor liber mg/l | Bact. 220C UFC/ ml | Bact. 370C UFC /ml | Coli totali / 100 ml | E. coli / 100 ml | Strept fecali / 100 ml |
| Puţ 1 | 22,6 | 11,5 | 588 | 7,43 | 0,039 | 0,001 | 0,23 | 1,02 | 8,95 | 2,22 | 33,70 | 1171,2 | 857,8 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puţ 2 | 45,8 | 24,9 | 643 | 7,08 | 0,072 | 0,021 | 2,82 | 0,89 | 15,24 | 46,97 | 40,17 | 6299,1 | 1133 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Puţ 3 | 8,7 | 3,68 | 827 | 7,70 | 0,079 | 0,001 | 3,77 | 0,82 | 13,54 | 0,97 | 69,99 | 556,9 | 292,5 | 55,7 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Intrare reţea | 16,6 | 6,55 | 718 | 7,64 | 0 | 0,005 | 2,98 | 0,79 | 15,29 | 2,33 | 55,39 | 1402,8 | 1235 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capăt reţea, peco | 20,8 | 7,54 | 772 | 7,69 | 0,060 | 0,003 | 0 | 0,86 | 12,40 | 0,02 | 60,50 | 1149,9 | 1181 | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,068 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Valori max. admise Legea 458 / 2002 | Nici o modi-ficare anor-mală | 5 | 2500 | 6,5... 9,5 | 0,5 | 0,5 | 50 | 5,0 | min. 5 | 250 | 250 | 200 | 50 | 10 | 100 | 50 |  | 20 | 5 | 10 | 5000 | 0,50 | Nici o modi-ficare anor-mală | Nici o modi-ficare anor-mală | 0 | 0 | 0 |

Şef laborator,

Chelu Mirela