|  | ### JUDEŢUL ARAD ### S C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.U.I.: R-1683483; Nr.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Cap. Soc. 9.659.000 RON Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro |  |
| --- | --- | --- |

# BULETIN DE ANALIZĂ

## Data recoltării: 13.04.2010

Locul recoltării: Uzina de apă VĂRŞAND, ora 12:00 .

| Locul recoltării | Rezultate analize chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultate analize bacteriologice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu-luare, 0cu | Turbi-ditate NTU | Cond µS/ cm | pH | NH4+ mg/l | NO2- mg/l | NO3- mg/l | CCO-Mn mg O2/l | Durit. totală 0germ | SO42- mg/l | Cl¯ mg/l | Fe µg/l | Mn, µg/l | As, µg/l | Cu, µg/l |  | Cr, µg/l |  | Ni, µg/l | Cd, µg/l | Pb, µg/l | Zn, µg/l | Clor liber mg/l | Bact. 220C UFC/ ml | Bact. 370C UFC /ml | Coli totali / 100 ml | Coli fecali / 100 ml | Strept fecali / 100 ml |
| Apă brută | 10,6 | 2,56 | 571 | 8,09 | 3,05 | 0,001 | 1,22 | 3,99 | 15,17 | 13,53 | 21,66 | 305 | 95,4 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Intrare reţea | 11,2 | 0,714 | 569 | 8,16 | 2,22 | 0,010 | 0,96 | 3,16 | 12,80 | 13,29 | 23,45 | 386 | 95,8 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Capăt reţea ( nr 68 ) | 14,4 | 1,12 | 573 | 8,21 | 2,40 | 0,003 | 0,54 | 2,55 | 8,19 | 9,9 | 24,07 | 344 | 82,9 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Valori max. admise Legea 458 / 2002 | Nici o modi-ficare anor-mală | 5 | 2500 | 6,5... 9,5 | 0,5 | 0,5 | 50 | 5,0 | min. 5 | 250 | 250 | 200 | 50 | 10 | 100 | 50 |  | 20 |  | 5 | 10 | 5000 | 0,50 | Nici o modi-ficare anor-mală | Nici o modi-ficare anor-mală | 0 | 0 | 0 |

Şef laborator,

Chelu Mirela