CAPITOLUL 9.

PREZENTAREA PROIECTULUI

CUPRINS

9	Prezentarea Proiectului	9-15

9.1	Elemente de sinteza privind investitiile propuse	9-15

9.2	Investitii in sistemele de alimentare cu apa	9-21

9.2.1	Investitii in sistemul regional de alimentare cu apa Arad	9-21

9.2.1.1	Investitii proiectate pentru reabilitarea sursei de apa subterana Front Arad Nord			9-24

9.2.1.2	Investitii proiectate – subsistemul Arad	9-37

9.2.1.3	Investitii proiectate – subsistemul Zadareni	9-54

9.2.1.4	Investitii proiectate – subsistemul Sofronea	9-63

9.2.1.5	Investitii proiectate – subsistemul Zimand Cuz	9-67

9.2.1.6	Investitii proiectate – subsistemul Livada	9-71

9.2.1.7	Investitii proiectate – subsistemul Horia	9-75

9.2.1.8	Investitii proiectate – subsistemul Ghioroc-Lipova	9-78

9.2.1.9	Investitii proiectate – subsistemul Sagu	9-110

9.2.1.10	Investitii proiectate – subsistemul Curtici	9-126

9.2.1.11	Investitii proiectate – subsistemul Santana	9-132

9.2.1.12	Investitii proiectate – subsistemul Zimandu Nou	9-139

9.2.1.13	Investitii proiectate – subsistemul Simand	9-145

9.2.1.14	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul regional Arad	9-160

9.2.2	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Zabrani	9-161

9.2.2.1	Investitii proiectate pentru frontul de captare existent	9-161

9.2.2.2	Investitii proiectate pentru gospodariile de apa	9-162

9.2.2.3	Investitii proiectate pentru artera de apa potabila din Zabrani-Chesint	9-171

9.2.2.4	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Chesint	9-172

9.2.2.5	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Zabrani			9-173

9.2.2.6	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zabrani	9-173

9.2.3	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Savarsin	9-174

9.2.3.1	Investitii proiectate pentru frontul de captare existent	9-175

9.2.3.2	Investitii proiectate pentru statia de tratare	9-175

9.2.3.3	Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata	9-185

9.2.3.4	Investitii proiectate pentru gospodariile de apa	9-187

9.2.3.5	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Savarsin	9-191

9.2.3.6	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Valea Mare	9-193

9.2.3.7	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Temesesti	9-194

9.2.3.8	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Troas	9-195

9.2.3.9	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Savarsin			9-196

9.2.3.10	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Savarsin	9-197

9.2.4	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Pecica	9-198

9.2.4.1	Investitii proiectate pentru frontul de captare Pecica	9-200

9.2.4.2	Investitii proiectate pentru statia de tratare Pecica	9-200

9.2.4.3	Investitii proiectate pentru aductiuni apa tratata	9-208

9.2.4.4	Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de re-clorare		9-209

9.2.4.5	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-213

9.2.4.6	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de alimentare cu apa Pecica	9-215

9.2.4.7	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Pecica	9-215

9.2.5	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Nadlac	9-217

9.2.5.1	Investitii proiectate pentru frontul de captare Nadlac	9-218

9.2.5.2	Investitii proiectate pentru statia de tratare Nadlac	9-219

9.2.5.3	Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de re-clorare		9-225

9.2.5.4	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-227

9.2.5.5	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de alimentare cu apa Nadlac	9-228

9.2.5.6	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Nadlac	9-228

9.2.6	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Peregu	9-229

9.2.6.1	Investitii proiectate pentru frontul de captare Peregu	9-230

9.2.6.2	Investitii proiectate pentru statia de tratare Peregu	9-230

9.2.6.3	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-238

9.2.6.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de alimentare cu apa Peregu	9-239

9.2.6.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Peregu	9-240

9.2.7	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Buteni	9-241

9.2.7.1	Investitii proiectate pentru captari de apa	9-243

9.2.7.2	Statia de tratare Buteni	9-244

9.2.7.3	Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata	9-252

9.2.7.4	Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare / re-clorare	9-253

9.2.7.5	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-263

9.2.7.6	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Buteni			9-267

9.2.7.7	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Buteni	9-268

9.2.8	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Gurahont	9-269

9.2.8.1	Investitii proiectate pentru frontul de captare	9-270

9.2.8.2	Investitii proiectate pentru aductiuni de apa bruta	9-271

9.2.8.3	Investitii proiectate pentru statii de tratare a apei	9-272

9.2.8.4	Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata	9-275

9.2.8.5	Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare/ re-clorare	9-276

9.2.8.6	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-281

9.2.8.7	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Gurahont			9-284

9.2.8.8	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Gurahont	9-285

9.2.9	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Halmagel	9-286

9.2.9.1	Investitii proiectate pentru captari de apa	9-287

9.2.9.2	Investitii proiectate pentru statii de tratare a apei	9-288

9.2.9.3	Statia de tratare Halmagel	9-289

9.2.9.4	Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata	9-296

9.2.9.5	Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare/ re-clorare	9-297

9.2.9.6	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-306

9.2.9.7	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Halmagel			9-309

9.2.9.8	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Halmagel	9-310

9.2.10	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Moneasa	9-311

9.2.10.1	Investitii proiectate pentru captari de apa	9-312

9.2.10.2	Investitii proiectate pentru aductiuni de apa bruta	9-313

9.2.10.3	Investitii proiectate pentru statii de tratare a apei	9-313

9.2.10.4	Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata	9-321

9.2.10.5	Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare/ re-clorare	9-321

9.2.10.6	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-323

9.2.10.7	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Moneasa			9-327

9.2.10.8	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Moneasa	9-327

9.2.11	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Apateu	9-328

9.2.11.1	Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului - frontul de captare Apateu			9-329

9.2.11.2	Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din sistem	9-330

9.2.11.3	Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila	9-342

9.2.11.4	Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata	9-345

9.2.11.5	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-347

9.2.11.6	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul centralizat de alimentare cu apa Apateu	9-352

9.2.11.7	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Apateu	9-352

9.2.12	Investitii in sistem de alimentare cu apa Zerind	9-354

9.2.12.1	Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului	9-354

9.2.12.2	Investitii proiectate pentru statia de tratare a apei	9-355

9.2.12.3	Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila	9-364

9.2.12.4	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Zerind			9-365

9.2.12.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zerind	9-365

9.2.13	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Ineu	9-367

9.2.13.1	Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din sistem	9-367

9.2.13.2	Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila	9-369

9.2.13.3	Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata	9-371

9.2.13.4	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-371

9.2.13.5	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul centralizat de alimentare cu apa Ineu		9-374

9.2.13.6	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Ineu	9-374

9.2.14	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Bocsig	9-376

9.2.14.1	Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului - frontul de captare Bocsig			9-377

9.2.14.2	Investitii proiectate pentru statia de tratare a apei din sistemul Bocsig	9-378

9.2.14.3	Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila	9-388

9.2.14.4	Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata	9-390

9.2.14.5	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-391

9.2.14.6	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul de alimentare cu apa Bocsig		9-393

9.2.14.7	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Bocsig	9-393

9.2.15	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Zarand	9-395

9.2.15.1	Investitii proiectate pentru statia de tratare a apei din sistemul Zarand	9-396

9.2.15.2	Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila	9-402

9.2.15.3	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-402

9.2.15.4	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul de alimentare cu apa Zarand		9-405

9.2.15.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zarand	9-406

9.2.16	Investitii in sistemul de alimentare cu apa Pancota	9-408

9.2.16.1	Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului - frontul de captare Pancota			9-409

9.2.16.2	Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din sistem	9-410

9.2.16.3	Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila	9-421

9.2.16.4	Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata	9-424

9.2.16.5	Investitii proiectate pentru reteaua de distributie	9-427

9.2.16.6	Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul centralizat de alimentare cu apa Pancota		9-434

9.2.16.7	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Pancota	9-435

9.3	Investitii in clustere / aglomerari	9-437

9.3.1	Investitii proiectate in clusterul Arad	9-437

9.3.1.1	Investitii proiectate in aglomerarea Arad	9-439

9.3.1.2	Investitii proiectate in aglomerarea Horia	9-482

9.3.1.3	Investitii proiectate in aglomerarea Livada-Sanleani	9-485

9.3.1.4	Investitii proiectate in aglomerarea Zadareni	9-489

9.3.1.5	Investitii proiectate in aglomerarea Vladimirescu	9-493

9.3.1.6	Investitii proiectate in aglomerarea Mandruloc-Cicir	9-497

9.3.1.7	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Arad	9-501

9.3.2	Investitii proiectate in clusterul Curtici	9-502

9.3.2.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-503

9.3.2.2	Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata	9-504

9.3.2.3	Lucrari la statia de epurare Curtici	9-507

9.3.2.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din clusterul Curtici	9-510

9.3.2.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Curtici	9-510

9.3.3	Investitii proiectate in clusterul Santana	9-511

9.3.3.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-512

9.3.3.2	Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata	9-513

9.3.3.3	Lucrari la statia de epurare Santana	9-517

9.3.3.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din clusterul Santana	9-520

9.3.3.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Santana	9-520

9.3.4	Investitii proiectate in clusterul Lipova	9-521

9.3.4.1	Investitii in aglomerarea Lipova	9-521

9.3.4.2	Investitii in aglomerarea Zabrani	9-534

9.3.4.3	Investitii in aglomerarea Cladova	9-536

9.3.4.4	Indicatori fizici lucrari propuse in clusterul Lipova	9-536

9.3.4.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru clusterul Lipova		9-536

9.3.5	Investitii proiectate in clusterul Paulis	9-537

9.3.5.1	Investitii in aglomerarea Paulis	9-537

9.3.5.2	Investitii in aglomerarea Covasant	9-546

9.3.5.3	Investitii in aglomerarea Baratca	9-550

9.3.5.4	Indicatori fizici lucrari propuse in clusterul Paulis	9-550

9.3.6	Investitii proiectate in clusterul Nadlac	9-551

9.3.6.1	Investitii proiectate in aglomerarea Nadlac	9-551

9.3.6.2	Investitii in aglomerarea Seitin	9-553

9.3.7	Investitii proiectate in clusterul Pecica	9-558

9.3.7.1	Investitii proiectate in aglomerarea Pecica	9-558

9.3.7.2	Investitii proiectate in aglomerarea Secusigiu	9-564

9.3.7.3	Investitii proiectate in aglomerarea Sanpetru German	9-568

9.3.8	Investitii proiectate in clusterul Ineu	9-572

9.3.8.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-572

9.3.8.2	Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata	9-574

9.3.8.3	Investitii proiectate pentru statia de epurare Ineu	9-578

9.3.8.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al clusterului Ineu	9-586

9.3.8.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Ineu	9-587

9.3.9	Investitii in aglomerarea Pancota	9-588

9.3.9.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-588

9.3.9.2	Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata	9-589

9.3.9.3	Investitii proiectate pentru statia de epurare Pancota	9-589

9.3.9.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al aglomerarii Pancota			9-589

9.3.9.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Pancota	9-589

9.3.10	Investitii in aglomerarea Siria	9-590

9.3.10.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-590

9.3.10.2	Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata	9-592

9.3.10.3	Investitii proiectate pentru statia de epurare Siria	9-593

9.3.10.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al aglomerarii Siria	9-593

9.3.10.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Siria	9-593

9.3.11	Investitii in aglomerarea Moneasa	9-594

9.3.11.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-594

9.3.11.2	Investitii proiectate pentru statia de epurare Moneasa	9-596

9.3.11.3	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al Aglomerarii Moneasa			9-599

9.3.12	Investitii in clusterul Sepreus	9-600

9.3.12.1	Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare	9-600

9.3.12.2	Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata	9-602

9.3.12.3	Investitii proiectate pentru statia de epurare Sepreus	9-605

9.3.12.4	Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al clusterului Sepreus	9-608

9.3.12.5	Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Sepreus	9-609

9.4	Echipamente si dotari pentru operare, intretinere si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare	9-610

9.4.1	Echipamente si dotari pentru sistemele de alimentare cu apa	9-610

9.4.2	Echipamente si dotari pentru sistemele de canalizare din aglomerari	9-612

9.5	Asistenta tehnica	9-616

9.5.1	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	9-616

9.5.2	Supervizarea lucrarilor	9-617

9.5.2.1	Supervizarea lucrarilor in faza de pre-constructie	9-617

9.5.2.2	Supervizarea lucrarilor in faza de constructie	9-617

9.5.2.3	Supervizarea lucrarilor in faza de post-constructie	9-617

9.5.3	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare	9-618

TABELE

Tabelul 9.1. Sinteza investitii in sistemele de alimentare cu apa din zona proiectului.	9-16

Tabelul 9.2. Sinteza investitii in aglomerarile din zona proiectului.	9-20

Tabelul 9.3. Foraje reabilitate – sursa subsistemului Arad.	9-27

Tabelul 9.4. Foraje reabilitate – sursa subsistemele Curtici, Santana si Simand	9-27

Tabelul 9.5. Calitatea apei brute Frontul de Captare Arad.	9-37

Tabelul 9.7. Statii noi de pompare cu hidrofor – retea distributie municipiul Arad.	9-51

Tabelul 9.8. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Arad – municipiul Arad	9-53

Tabelul 9.9. Indicatori privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Zadareni.	9-61

Tabelul 9.10. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Sofronea.		9-66

Tabelul 9.11. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie insubsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz.	9-70

Tabelul 9.12. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Livada	9-73

Tabelul 9.13. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Horia	9-76

Tabelul 9.14. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova.	9-109

Tabelul 9.15. Indicatori privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Sagu.	9-125

Tabelul 9.16. Calitatea apei brute - Curtici.	9-127

Tabelul 9.17. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie localitatea Curtici.	9-131

Tabelul 9.18. Calitatea apei brute - Santana.	9-133

Tabelul 9.19. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie subsistemul de alimentare cu apa Santana.		9-138

Tabelul 9.20. Calitatea apei brute.	9-140

Tabelul 9.21. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou.	9-144

Tabelul 9.22. Sinteza lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.	9-157

Tabelul 9.23. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Simand		9-160

Tabelul 9.24. Calitatea apei brute - statia de tratare Zabrani in perioada 2015-2018.	9-162

Tabelul 9.25. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa.	9-173

Tabelul 9.26. Calitatea apei brute - statia de tratare Savarsin in perioada 2015-2018.	9-177

Tabelul 9.27. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa	9-196

Tabelul 9.28. Calitatea apei brute - Pecica.	9-201

Tabelul 9.29. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Pecica.	9-215

Tabelul 9.30. Calitatea apei brute - Nadlac.	9-219

Tabelul 9.31. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Nadlac.	9-228

Tabelul 9.32. Calitatea apei brute - Peregu.	9-230

Tabelul 9.2. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Peregu.	9-239

Tabelul 9.3. Calitatea apei brute - statia de tratare Buteni ianuarie-noiembrie 2019.	9-244

Tabelul 9.35. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Buteni.	9-267

Tabelul 9.36. Calitatea apei brute  - statia de tratare Gurahont in perioada 2015-2018.	9-272

Tabelul 9.37. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Gurahont.	9-285

Tabelul 9.38. Calitatea apei brute statia de tratare Halmagel.	9-289

Tabelul 9.39. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Halmagel.	9-310

Tabelul 9.40. Calitatea apei brute statia de tratare Moneasa.	9-314

Tabelul 9.41. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Moneasa.	9-327

Tabelul 9.42. Calitatea apei brute - statia de tratare Apateu in perioada 2015-2018.	9-330

Tabelul 9.43. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.	9-348

Tabelul 9.44. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul centralizat de alimentare cu apa Apateu	9-352

Tabelul 9.45. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.	9-352

Tabelul 9.46. Calitatea apei brute - statia de tratare Zerind ianuarie-noiembrie 2019.	9-356

Tabelul 9.47. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa	9-365

Tabelul 9.48. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.	9-366

Tabelul 9.49. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.	9-372

Tabelul 9.50. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Ineu	9-374

Tabelul 9.51. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.	9-374

Tabelul 9.52. Calitatea apei brute la statia de tratare Bocsig in perioada 2015-2018.	9-379

Tabelul 9.53. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.	9-392

Tabelul 9.54. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Bocsig	9-393

Tabelul 9.55. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.	9-393

Tabelul 9.56. Calitatea apei brute - statia de tratare Zarand in perioada 2015-2018.	9-396

Tabelul 9.1. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.	9-403

Tabelul 9.2. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Zarand	9-405

Tabelul 9.3. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.	9-406

Tabelul 9.60. Calitatea apei brute - statia de tratare Pancota in perioada 2015-2018.	9-411

Tabelul 9.4. Sinteza lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.	9-427

Tabelul 9.5. Sinteza lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa (continuare)	9-428

Tabelul 9.6. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Pancota	9-434

Tabelul 9.7. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Pancota (continuare)	9-435

Tabelul 9.8. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.	9-435

Tabelul 9.3. Caracteristicile pompelor si conductelor de refulare ale statiilor de pompare propuse – aglomerarea Arad.	9-452

Tabelul 9.4. Caracteristicile pompelor si conductelor de refulare ale statiilor de pompare propuse spre reabilitare – aglomerarea Arad.	9-465

Tabelul 9.68. Alte lucrari prevazute in statia de epurare Arad.	9-480

Tabelul 9.69. Indicatori privind lucrarile de investitie in aglomerarea Arad	9-481

Tabelul 9.70. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare Horia	9-484

Tabelul 9.71. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Livada-Sanleani	9-488

Tabelul 9.73. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Zadareni.		9-492

Tabelul 9.74. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare  din aglomerarea Vladimirescu	9-496

Tabelul 9.75. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Mandruloc-Cicir	9-500

Tabelul 9.78. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Curtici.	9-510

Tabelul 9.81. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusteerul Santana.		9-520

Tabelul 9.82. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Lipova		9-534

Tabelul 9.83. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare Zabrani	9-535

Tabelul 9.84. Indicatori de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Zabrani.	9-535

Tabelul 9.85. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Lipova	9-536

Tabelul 9.86. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Paulis		9-545

Tabelul 9.87. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare  din aglomerarea Covasant	9-549

Tabelul 9.88. Indicatori de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Covasant.	9-549

Tabelul 9.89. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Paulis	9-550

Tabelul 9.91. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Nadlac.		9-553

Tabelul 9.93. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Seitin.		9-557

Tabelul 9.95. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Pecica.		9-563

Tabelul 9.97. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Secusigiu.	9-567

Tabelul 9.99. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Sanpetru German.	9-571

Tabelul 9.100. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.	9-573

Tabelul 9.101. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Ineu	9-587

Tabelul 9.102. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.	9-588

Tabelul 9.11. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Pancota		9-589

Tabelul 9.12. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.	9-591

Tabelul 9.13. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Siria	9-593

Tabelul 9.104. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.	9-595

Tabelul 9.105. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Moneasa.	9-599

Tabelul 9.106. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.	9-601

Tabelul 9.107. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Sepreus	9-608

Tabelul 9.108. Echipamente si dotari pentru pentru sistemele de alimentare cu apa incluse in proiect	9-610

Tabelul 9.109. Echipamente si dotari pentru pentru aglomerarile incluse in proiect	9-612

FIGURI

Figura 9.1. Sistemul regional de alimentare cu ap  a Arad, dupa implementarea masurilor propuse.	9-23

Figura 9.2. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Zadareni, Bodrogu Nou si Calugareni – SSAA Zadareni.		9-54

Figura 9.3. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Felnac – SSAA Zadareni.	9-55

Figura 9.4. Prezentarea lucarilor propuse in subsistemul de alimentare cu apa Sofronea.	9-63

Figura 9.5. Functionarea arterelor si a retelelor de distributie - Subsistemul de alimentare cu apa Sofronea.	9-64

Figura 9.6. Prezentarea lucarilor propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz.	9-67

Figura 9.7. Functionarea arterelor si a retelelor de distributie - Subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz	9-68

Figura 9.8. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatilor Livada si Sanleani.	9-73

Figura 9.9. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Horia.	9-76

Figura 9.10. Prezentarea lucarilor propuse in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova.	9-79

Figura 9.11. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatilor Mandruloc si Cicir.	9-99

Figura 9.12. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Sambateni.	9-100

Figura 9.13. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Ghioroc.	9-101

Figura 9.13. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Minis.	9-103

Figura 9.13. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Cuvin.	9-104

Figura 9.14. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Covasant.	9-105

Figura 9.15. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Cladova.	9-106

Figura 9.16. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie Lipova.	9-108

Figura 9.17. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Vinga – SSAA Sagu.	9-110

Figura 9.18. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Tisa Noua – SSAA Sagu.	9-111

Figura 9.19. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Firiteaz si Fiscut – SSAA Sagu.	9-111

Figura 9.20. Amplasamentul obiectelor propuse pentru extindere si reabilitare in subsistemul de alimentare cu apa Curtici.	9-126

Figura 9.21. Amplasamentul obiectelor propuse pentru extindere si reabilitare in subsistemul de alimentare cu apa Santana.	9-132

Figura 9.22. Amplasamentul obiectelor propuse pentru extindere si reabilitare in subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou.	9-139

Figura 9.23. Subsistemul centralizat de alimentare cu apa Simand.	9-145

Figura 9.24. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.	9-156

Figura 9.25. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Chesint.	9-172

Figura 9.26. Prezentarea lucarilor propuse in sistemul de alimentare cu apa Savarsin.	9-174

Figura 9.27. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Savarsin.	9-192

Figura 9.28. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Valea Mare.	9-194

Figura 9.29. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Temesesti.	9-195

Figura 9.30. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Troas.	9-196

Figura 9.31. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Pecica – SAA Pecica.	9-198

Figura 9.32. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Sederhat – SAA Pecica.	9-199

Figura 9.33. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Turnu – SAA Pecica.	9-199

Figura 9.34. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Nadlac – SAA Nadlac.	9-217

Figura 9.35. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Seitin – SAA Nadlac.	9-218

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – loc. Peregu Mic si Peregu Mare – SAA Peregu.	9-229

Figura 9.1. Schema SAA Buteni – propus.	9-241

Figura 9.37. Sistemul de alimentare cu apa Buteni.	9-242

Figura 9.38. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).	9-263

Figura 9.39. Lucrari propuse in reteaua de distributie Barsa-Aldesti-Voivodeni	9-264

Figura 9.40. Lucrari propuse in reteaua de distributie Vasoaia.	9-265

Figura 9.41. Lucrari propuse in reteaua de distributie Paiuseni	9-266

Figura 9.42. Schema SAA Gurahont – propus.	9-269

Figura 9.43. Sistemul de alimentare cu apa Gurahont.	9-270

Figura 9.44. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).	9-282

Figura 9.45. Lucrari propuse in reteaua de ditributie Gurahont.	9-283

Figura 9.46. SAA Halmagel.	9-286

Figura 9.47. Schema SAA Halmagel – propus.	9-287

Figura 9.48. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).	9-306

Figura 9.49. Lucrari propuse in reteaua de distributie Halmagel-Halmagiu	9-306

Figura 9.50. Lucrari propuse in reteaua de distributie Sarbi	9-308

Figura 9.51. Lucrari propuse in reteaua de distributie Luncsoara	9-309

Figura 9.52. SAA Moneasa.	9-311

Figura 9.53. Schema SAA Moneasa – propus.	9-312

Figura 9.54. Lucrari propuse in reteaua de distributie Moneasa	9-324

Figura 9.55. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).	9-325

Figura 9.56. Lucrari propuse in reteaua de distributie Dezna	9-326

Figura 9.57. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Apateu.	9-328

Figura 9.58. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.	9-347

Figura 9.59. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Zerind.	9-354

Figura 9.60. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Ineu.	9-367

Figura 9.61. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.	9-372

Figura 9.62. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Bocsig.	9-376

Figura 9.63. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.	9-391

Figura 9.64. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Zarand.	9-395

Figura 9.65. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.	9-403

Figura 9.2. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Pancota.	9-408

Figura 9.3. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.	9-427

Figura 9.68. Clusterul Arad, dupa implementarea masurilor propuse.	9-438

Figura 9.69. Prezentarea lucrarilor propuse in aglomerarea Arad.	9-440

Figura 9.70. Schema procesului de valorificare energetica a namolului	9-478

Figura 9.71. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Horia.	9-483

Figura 9.72. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Livada-Sanleani. Linie rosie - extindere retea; Linie magenta - refulare noua.	9-486

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Arad – aglomerarea Zadareni.	9-489

Figura 9.74. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Vladimirescu.		9-494

Figura 9.75. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Mandruloc-Cicir.	9-498

Figura 9.76. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Curtici.	9-502

Figura 9.77. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Santana – aglomerarea Simand.	9-511

Figura 9.78. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Santana – aglomerarea Santana.	9-512

Figura 9.79. Schema generala a lucrarilor propuse in retelele de canalizare ale aglomerarii Lipova.	9-523

Figura 9.80. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Paulis.	9-538

Figura 9.80. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Ghioroc.	9-540

Figura 9.80. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Minis.	9-541

Figura 9.80. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Cuvin.	9-543

Figura 9.80. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Covasant. Linie maro – retea existenta; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare noua	9-547

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Nadlac.	9-551

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Seitin.	9-554

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Pecica.	9-558

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Secusigiu.	9-564

Figura 9.1. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Sanpetru German.	9-568

Figura 9.86. Clusterul Ineu.	9-572

Figura 9.87. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare.	9-573

Figura 9.88. Aglomerarea Pancota.	9-588

Figura 9.7. Aglomerarea Siria	9-590

Figura 9.8. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare.	9-591

Figura 9.89. Aglomerarea Moneasa.	9-594

Figura 9.90. Schema generala a sistemului de canalizare.	9-595

Figura 9.91. Schema tehnologica a statiei de epurare Moneasa.	9-596

Figura 9.9. Clusterul Sepreus.	9-600

Figura 9.93. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare.	9-601

Figura 9.94. Aglomerarea Sepreus.	9-606

# Prezentarea Proiectului

## Elemente de sinteza privind investitiile propuse

Tabelul urmator prezinta elemente generale privind populatia totala, populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa si la sistemul de canalizare, elemente privind apa care nu aduce venit, dar si despre inflitratiile in reteaua de canalizare precum si incarcarea din statiile de epurare si costurile specifice pentru investitiile in sistemul de alimentare cu apa, respectiv in sistemul de canalizare.

Desi investitiile medii, pe intreg proiectul se incadreaza in general in limitele impuse de Uniunea Europeana, investitiile propuse in anumite localitati depasesc plafoanele uzuale ale investitiilor specifice de 1250 Euro/locuitor la sistemul de alimentare cu apa, respectiv 2500 Euro/locuitor echivalent la sistemul de canalizare. In cele ce urmeaza se prezinta explicatii de ordin general pentru aceste situatii:

- Calitatea proasta a surselor locale de apa si lipsa unor surse alternative, aspecte ce impun realizarea de statii de tratare cu tehnologii de tratare complexe (ex: oxidare cu permanganat de potasiu, coagulare-floculare, dubla filtrare, oxidare cu ozon), avand costuri de investitie ridicate;

- Distantele mari intre localitati, parte ale aceluiasi sistem de alimentare cu apa sau de canalizare care presupun realizarea de investitii specifice cu costuri ridicate (ex. aductiuni lungi, generate de calitatea proasta a surselor locale de apa);

- Densitatea redusa a populatiei din zona deservita, indicator care se reflecta in costurile specifice ridicate ale sistemelor de alimentare cu apa, dar si in ceea ce priveste costurile specifice mari ale sistemelor de canalizare.

Tabelul 9.1. Sinteza investitii in sistemele de alimentare cu apa din zona proiectului.

| LOCALITATE | Sistem de alimentare cu apa | Total populatie (loc) |  | Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa (loc) |  | Apa care nu aduce venit (NRW) (%) |  | Cost specific de investitie pentru sistemul de alimentare cu apa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inainte de proiect | Dupa proiect | Inainte de proiect | Dupa proiect | Inainte de proiect | Dupa proiect |  |
|  |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Euro/loc |
| Arad | SISTEM REGIONAL ARAD | 154,157 | 150,543 | 154,157 | 150,543.00 | 45.56% | 16.02% | 643 |
| Zadareni |  | 2,179 | 2,128 | 1,458 | 2,128 | 30.63% | 27.32% |  |
| Bodrogu Nou |  | 238 | 233 | 115 | 233 | 39.08% | 26.30% |  |
| Calugareni |  | 225 | 220 | 225 | 220 | 49.63% | 52.51% |  |
| Felnac |  | 2,616 | 2,554 | 2,101 | 2,554 | 33.10% | 40.85% |  |
| Sofronea |  | 1,822 | 1,779 | 1,397 | 1,779 | 33.5% | 32.8% |  |
| Sanpaul |  | 674 | 658 | 622 | 658 | 27.1% | 27.0% |  |
| Zimand Cuz |  | 1,580 | 1,543 | 1,269 | 1,543 | 39.7% | 37.9% |  |
| Horia |  | 2,052 | 2,003 | 2,052 | 2,003 | 33.79% | 38.31% |  |
| Livada |  | 1,378 | 1,346 | 1,378 | 1,346 | 30.78% | 32.90% |  |
| Sanleani |  | 1,490 | 1,456 | 1,446 | 1,456 | 36.44% | 38.13% |  |
| Vladimirescu |  | 6,246 | 6,099 | 6,246 | 6,099 | 32.54% | 36.25% |  |
| Mandruloc |  | 1,170 | 1,142 | 1,170 | 1,142 | 38.99% | 41.86% |  |
| Cicir |  | 912 | 891 | 832 | 891.00 | 33.62% | 32.88% |  |
| Sambateni |  | 1,783 | 1,741 | 1,060 | 1,741 | 57.77% | 33.25% |  |
| Lipova |  | 9,994 | 9,760 | 7,177 | 9,760 | 35.80% | 45.77% |  |
| Radna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soimos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghioroc |  | 1,602 | 1,564 | 1,512 | 1,564 | 47.72% | 32.94% |  |
| Covasant |  | 2,493 | 2,435 | 1,261 | 2,435 | 56.34% | 43.06% |  |
| Cladova |  | 297 | 290 | 0 | 290 | 0.00% | 11.40% |  |
| Sagu |  | 1,944 | 1,898 | 1,280 | 1,898 | 53.97% | 46.64% |  |
| Vinga |  | 3,937 | 3,845 | 3,766 | 3,845 | 55.99% | 23.48% |  |
| Cruceni |  | 557 | 544 | 506 | 544 | 48.91% | 48.02% |  |
| Firiteaz |  | 417 | 407 | - | 407 | - | 9.59% |  |
| Fiscut |  | 563 | 550 | - | 550 | - | 7.95% |  |
| Tisa Noua |  | 920 | 898 | - | 898 | - | 8.29% |  |
| Curtici |  | 7,223 | 7,053 | 5,874 | 7,053 | 36.6% | 34.6% |  |
| Macea |  | 3,754 | 3,666 | 1,059 | 3,666 | 34.5% | 17.0% |  |
| Santana |  | 9,821 | 9,591 | 8,220 | 9,591 | 36.9% | 35.1% |  |
| Caporal Alexa |  | 1,254 | 1,225 | - | 1,225 | - | 7.4% |  |
| Zimandu Nou |  | 1,526 | 1,491 | 1,526 | 1,491 | 38.1% | 33.8% |  |
| Andrei Saguna |  | 1,407 | 1,374 | 1,386 | 1,374 | 51.5% | 33.7% |  |
| Simand |  | 3,859 | 3,768 | 1,520 | 3,768 | 36.9% | 22.7% |  |
| Sanmartin |  | 1,830 | 1,787 | 109 | 1,787 | 42.0% | 9.3% |  |
| Granicieri |  | 1,221 | 1,192 | - | 1,192 | - | 9.90% |  |
| Siclau |  | 963 | 941 | - | 941 | - | 11.61% |  |
| Pilu |  | 1,072 | 1,047 | 151 | 1,047 | 33.85% | 13.87% |  |
| Varsand |  | 925 | 903 | 335 | 903 | 57.41% | 23.16% |  |
| Zabrani | Zabrani | 2,098 | 2,049 | 1,826 | 2,049 | 43.17% | 18.72% | 416 |
| Chesint |  | 1,124 | 1,098 | 0 | 1,098 | 0.00% | 8.56% |  |
| Neudorf |  | 897 | 876 | 539 | 876 | 35.20% | 27.09% |  |
| Savarsin | Savarsin | 1,336 | 1,305 | 627 | 1,305 | 27.27% | 23.11% | 2,853 |
| Valea Mare |  | 194 | 189 | 0 | 189 | 0.00% | 14.11% |  |
| Temesesti |  | 127 | 124 | 0 | 124 | 0.00% | 13.65% |  |
| Troas |  | 171 | 167 | 0 | 167 | 0.00% | 12.62% |  |
| Pecica | Pecica | 10,918 | 10,662 | 7,016 | 10,662 | 24.91% | 24.38% | 410 |
| Sederhat |  | 301 | 305 | - | 305 | - | 17.07% |  |
| Turnu |  | 1,144 | 1,118 | - | 1,118 | - | 12.02% |  |
| Nadlac | Nadlac | 7,169 | 7,001 | 4,757 | 7,001 | 48.98% | 32.27% | 42 |
| Seitin |  | 2,845 | 2,779 | 1,175 | 2,779 | 29.23% | 22.61% |  |
| Peregu Mic | Peregu | 814 | 795 | 720 | 795 | 24.48% | 22.38% | 1,777 |
| Peregu Mare |  | 761 | 743 | 673 | 743 |  |  |  |
| Chisindia | Buteni | 874 | 844 | 874 | 844 | 26.28% | 26.90% | 2,162 |
| Vasoaia |  | 63 | 63 | 0 | 63 | 0.00% | 45.77% |  |
| Paiuseni |  | 361 | 361 | 0 | 361 | 0.00% | 14.76% |  |
| Buteni |  | 2,116 | 2,066 | 2,116 | 2,066 | 37.88% | 35.91% |  |
| Barsa |  | 881 | 860 | 881 | 830 | 39.71% | 40.30% |  |
| Voivodeni |  | 186 | 182 | 128 | 182 | 24.78% | 19.30% |  |
| Aldesti |  | 476 | 465 | 469 | 465 | 37.31% | 37.35% |  |
| Hodis |  | 193 | 188 | 148 | 188 | 42.63% | 36.29% |  |
| Cuied |  | 651 | 636 | 317 | 636 | 39.55% | 22.84% |  |
| Gurahont | Gurahont | 1,746 | 1,705 | 1,746 | 1,705 | 39.85% | 40.89% | 557 |
| Brazii |  | 78 | 77 | 78 | 77 | 16.07% | 16.99% |  |
| Secas |  | 437 | 427 | 437 | 427 | 18.94% | 18.98% |  |
| Hontisor |  | 316 | 309 | 277 | 309 | 12.49% | 12.30% |  |
| Iacobini |  | 177 | 173 | 177 | 173 | 24.34% | 24.68% |  |
| Almas |  | 1,334 | 1,303 | 1,020 | 1,303 | 21.46% | 19.03% |  |
| Iosas |  | 232 | 226 | 230 | 226 | 12.45% | 12.47% |  |
| Buceava-Soimus |  | 164 | 160 | 69 | 160 | 30.43% | 11.83% |  |
| Halmagel | Halmagel | 460 | 450 | 441 | 450 | 15.89% | 16.68% | 1,605 |
| Luncsoara |  | 388 | 379 | - | 379 | - | 14.26% |  |
| Sarbi |  | 137 | 133 | - | 133 | - | 14.08% |  |
| Bodesti |  | 127 | 124 | 52 | 124 | 14.64% | 16.45% |  |
| Halmagiu |  | 956 | 934 | 956 | 934 | 15.80% | 16.79% |  |
| Varfuri |  | 729 | 712 | 503 | 712 | 13.31% | 18.68% |  |
| Moneasa | Moneasa | 616 | 602 | 611 | 602 | 16.48% | 16.89% | 2,982 |
| Dezna |  | 720 | 703 | 694 | 703 | 20.94% | 21.43% |  |
| Slatina de Cris |  | 136 | 132 | 136 | 132 | 63.53% | 14.56% |  |
| Zerind | Zerind | 1,279 | 1,249 | 156 | 1,249 | 58.77% | 11.30% | 1,387 |
| Apateu | Apateu | 2,033 | 1,985 | 1,223 | 1,985 | 23.41% | 19.53% | 2,994 |
| Sepreus |  | 2,404 | 2,348 | 2,186 | 2,348 | 24.41% | 24.02% |  |
| Berechiu |  | 774 | 756 | - | 756 | - | 12.54% |  |
| Somosches |  | 906 | 885 | 692 | 885 | 16.09% | 15.54% |  |
| Motiori |  | 270 | 269 | - | 269 | - | 15.49% |  |
| Cermei |  | 1,638 | 1,599 | 1,638 | 1,599 | 13.13% | 14.39% |  |
| Zarand | Zarand | 1,362 | 1,330 | 461 | 1,330 | 15.89% | 12.29% | 1,557 |
| Cintei |  | 1,233 | 1,204 | 378 | 1,204 | 16.35% | 15.54% |  |
| Sintea Mica |  | 374 | 365 |  | 365 | - | 12.18% |  |
| Ineu | Ineu | 8,118 | 7,928 | 5,282 | 7,928 | 53.14% | 50.94% | 319 |
| Sicula |  | 2,160 | 2,099 | 1,601 | 2,099 | 20.63% | 18.42% |  |
| Bocsig | Bocsig | 2,106 | 2,056 | 1,941 | 2,056 | 23.74% | 24.39% | 1,424 |
| Beliu |  | 1,672 | 1,632 | 1,506 | 1,632 | 19.01% | 19.30% |  |
| Tagadau |  | 509 | 497 | 424 | 497 | 30.53% | 15.70% |  |
| Pancota | Pancota | 5,355 | 5,230 | 4,430 | 5,230 | 13.68% | 12.72% | 1,207 |
| Maderat |  | 1,376 | 1,344 | 805 | 786 | 18.62% | 20.04% |  |
| Siria |  | 4,884 | 4,770 | 1,704 | 4,770 | 6.37% | 9.56% |  |
| Agrisu Mare |  | 1,133 | 1,106 | - | 1,106 | - | 9.82% |  |
| Araneag |  | 361 | 353 | - | 353 | - | 12.30% |  |
| Draut |  | 792 | 773 | - | 773 | - | 11.16% |  |
| Tarnova |  | 1,615 | 1,578 | 334 | 1,578 | 18.83% | 14.97% |  |
| Chier |  | 1,178 | 1,151 | - | 1,151 | - | 8.76% |  |
| Dud |  | 672 | 656 | 657 | 656 | 24.94% | 27.14% |  |
| Seleus |  | 1,809 | 1,767 | - | 1,767 | - | 8.01% |  |
| Moroda |  | 719 | 702 | - | 702 | - | 14.92% |  |
| Iermata |  | 422 | 412 | - | 412 | - | 13.96% |  |
| TOTAL PROIECT |  | 327,708 | 320,034 | 266,321 | 319,447 |  |  | 778 |

Tabelul 9.2. Sinteza investitii in aglomerarile din zona proiectului.

| LOCALITATE | Aglomerare | Cluster | Total populatie (loc) |  |  | Populatie conectata la canalizare (loc) |  | Rata de infiltratii in reteaua de canal (%) |  | Incarcare generata (valori medii) (L.E.) |  | Cost specific de investitie pe aglomerare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inainte de proiect | Dupa proiect |  | Inainte de proiect | Dupa proiect | Inainte de proiect | Dupa proiect | Inainte de proiect | Dupa proiect |  |
|  |  |  | 2019 | 2023 |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | Euro/l.e. |
| Arad | Arad | ARAD | 154,157 | 150,543 | 153,751 |  | 150,543 | 51.54% | 32.19% | 151,992 | 148,429 | 379 |
| Horia | Horia |  | 2,052 | 2,003 | 0 |  | 2,003 | 0.00% | 7.83% | 2,023 | 1,975 |  |
| Livada | Livada |  | 1,378 | 1,346 | 0 |  | 1,346 | 0.00% | 7.05% | 2,763 | 2,235 |  |
| Sanleani |  |  | 1,490 | 1,456 | 0 |  | 1,456 | 0.00% | 8.09% |  |  |  |
| Zadareni | Zadareni |  | 2,179 | 2,128 | 534 |  | 2,128 | 7.85% | 7.16% | 527 | 2,098 |  |
| Bodrogu Nou |  |  | 238 | 233 | 57 |  | 233 | 8.30% | 3.82% | 56 | 230 |  |
| Vladimirescu | Vladimirescu |  | 6,246 | 6,099 | 5,976 |  | 6,099 | 12.36% | 12.36% | 6,158 | 6,013 |  |
| Mandruloc | Mandruloc |  | 1,170 | 1,142 | 0 |  | 1,142 | 0.00% | 6.64% | 2,052 | 2,004 |  |
| Cicir |  |  | 912 | 891 | 0 |  | 891 | 0.00% | 9.22% |  |  |  |
| Curtici | Curtici | Curtici | 7,223 | 7,053 | 4,968 |  | 7,053 | 18.0% | 14.1% | 2,182 | 4,702 | 528 |
| Macea | Macea |  | 3,754 | 3,666 | 556 |  | 3,666 | 9.4% | 9.6% | 244 | 2,444 |  |
| Santana | Santana | Santana | 9,821 | 9,591 | 6,496 |  | 9,591 | 26.5% | 12.1% | 7,551 | 11,149 | 820 |
| Simand | Simand |  | 3,859 | 3,768 | - |  | 3,768 | - | 8.3% | - | 2,512 |  |
| Lipova | Lipova | Lipova | 9,994 | 9,760 | 5,971 |  | 9,760 | 13.31% | 9.96% | 10,524 | 9,760 | 916 |
| Radna | Radna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soimos | Soimos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paulis | Paulis | Paulis | 1,697 | 1,657 | 1,044 |  | 1,697 | 11.58% | 8.62% | 2,116 | 3,637 | 5 |
| Zabrani | Zabrani | Zabrani | 2,098 | 2,049 | 0 |  | 2,049 | 0.00% | 8.56% | 2,209 | 2,049 | 289 |
| Nadlac | Nadlac | Nadlac | 7,118 | 7,001 | 3,869 |  | 7,001 | 15.04% | 9.43% | 3,046 | 5,601 | 830 |
| Seitin | Seitin |  | 2,845 | 2,779 | - |  | 2,779 | - | 9.57 | - | 2,223 |  |
| Pecica | Pecica | Pecica | 10,918 | 10,662 | 5,979 |  | 10,662 | 10.56% | 9.49% | 5,313.00 | 9,473 | 733 |
| Secusigiu | Secusigiu |  | 2,076 | 2,027 | - |  | 2,027 | - | 13.36% | - | 2,027 |  |
| Sanpetru German | Sanpetru German |  | 1,974 | 1,928 | - |  | 1,928 | - | 8.25% | - | 2,008 |  |
| Ineu | Ineu | Ineu | 8,118 | 7,928 | 4,898 |  | 7,928 | 23.02% | 7.46% | 8,814 | 7,928 | 1,389 |
| Sicula |  |  | 2,160 | 2,099 | - |  | 2,099 | - | 7.91% | 2,334 | 2,099 |  |
| Bocsig |  |  | 2,106 | 2,056 | - |  | 2,056 | - | 8.20% | 2,286 | 2,056 |  |
| Pancota | Pancota | Pancota | 5,355 | 5,230 | 3,816 |  | 3,816 | 17.46% | 14.53% | 3,333 | 3,255 | 2,693 |
| TOTAL PROIECT |  |  | 250,938 | 245,095 | 197,915 |  | 243,722 | - | - | 215,523 | 235,907 | 553 |

## Investitii in sistemele de alimentare cu apa

### Investitii in sistemul regional de alimentare cu apa Arad

Luand in considerare deficientele existente identificate, prezentate in cap. 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate, al studiilor si expertizelor realizate, rezultatelor obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii sistemului regional de alimentare cu apa Arad:

- Investitii care deservesc toate subsistemele din sistemul regional:

  - Reabilitarea frontului de captare Arad Nord;

  - Realizarea unei statii noi de tratare ST Front Arad Nord;

  - Integrarea obiectelor existente mentinute/ propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora;

- Investitii care deservesc intreaga zona de operare a Operatorului Regional:

  - Realizarea unui Dispecerat SCADA Regional;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Arad:

  - Reabilitarea rezervoarelor existente din Uzina II, Uzina III, respectiv Uzina I;

  - Reabilitarea statiilor de pompare existente din Uzina II, Uzina III, respectiv Uzina I;

  - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie din municipiul Arad;

  - Reconfigurarea, sectorizarea si contorizarea retelelor de distributie din municipiul Arad si a subsistemelor de alimentare cu apa aflate in aval de aceasta;

  - Inlocuirea statiilor de pompare vechi si degradate cu statii noi de pompare cu hidrofor, pentru asigurarea presiunii necesare in zonele cu cladiri avand regim de inaltime peste P+4;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Zadareni:

  - Realizarea unei statii de electroclorare in gospodaria de apa Zadareni;

  - Statie de pompare apa potabile pentru alimentarea localitatii Felnac;

  - Conducta de aductiune apa potabila intre gospodaria de apa Zadareni si gospodaria de apa Felnac;

  - Realizarea unei statii de electroclorare in gospodaria de apa Felnac;

  - Suplimentarea capacitatii de inmagazinare in localitatea Felnac;

  - Reabilitarea retelei de distributie din localitatiile Zadareni, Bodrogu Nou si Calugareni;

  - Extinderea retelei de distributie din localitatiile Zadareni, Bodrogu Nou, Calugareni si Felnac;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Sofronea:

  - Extinderea arterelor de apa potabila si scoaterea din proprietate privata a unui tronson de artera existent;

  - Extinderea retelelor de distributie din localitatile Sofronea si Sanpaul;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz:

  - Extinderea arterelor de apa potabila;

  - Extinderea si reabilitarea retelei de distributie din localitatea Zimand Cuz;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Livada:

  - Artera noua de apa potabila;

  - Extindere retea de distributie;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Horia:

  - Reabilitare artera apa potabila;

  - Extindere retea de distributie;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova:

  - Aductiuni noi de apa potabila;

  - Extinderea arterei de apa potabila Arad-Vladimirescu;

  - Extinderea gospodariilor de apa;

  - Extinderea statiilor de pompare;

  - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Sagu:

  - Artera noua de apa potabila;

  - Statie noua de pompare pe artera de apa potabila propusa;

  - Realizarea de noi complexe de inmagazinare-pompare;

  - Realizarea de noi statii de re-clorare;

  - Conducte noi de aductiune apa potabila;

  - Statii noi de pompare apa potabila;

  - Extinderea/infiintarea retelei de distributie din localitatile Vinga, Firiteaz, Fiscut si Tisa Noua;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Curtici:

  - Reabilitarea statiei de clorare Curtici;

  - Reechiparea statiei de pompare apa potabila existente cu pompe noi;

  - Reabilitarea castelului de apa existent in complexul de inmagazinare, pompare Curtici;

  - Extinderea retelelor de distributie din localitatile Curtici si Macea;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Santana:

  - Reabilitarea statiei de clorare Santana;

  - Reabilitarea castelului de apa existent in Santana;

  - Reechiparea statiei de pompare apa potabila existente cu pompe noi;

  - Artera noua de apa potabila care sa alimenteze noua retea de distributie din localitatea Caporal Alexa;

  - Extinderea retelei de distributie din localitatea Santana si realizarea unei retele noi in localitatea Caporal Alexa;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou:

  - Reabilitarea complexului de inmagazinare, pompare Webasto (statie de clorare si statia de pompare apa potabila);

  - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie din localitatile Zimandu Nou si Andrei Saguna;

- Investitii care deservesc subsistemul de alimentare cu apa Simand:

  - realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru localitatile Simand, Sanmartin, Graniceri, Siclau, Pilu si Varsand;

  - complexe noi de inmagazinare, pompare, statii de clorare si conducte de aductiune pentru transportul apei in toate localitatile din noul subsistem extins;

  - Extinderea retelelor de distributie din localitatile Simand, Sanmartin, Graniceri, Siclau, Pilu si Varsand si reabilitarea retelelor de distributie din localitatile Pilu si Varsand.

Masurile de investitii propuse in sistemul de alimentare cu apa Arad sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

O imagine de ansamblu a sistemului regional de alimentare cu apa Arad, dupa implementarea masurilor propuse, este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.1. Sistemul regional de alimentare cu ap  a Arad, dupa implementarea masurilor propuse.

#### Investitii proiectate pentru reabilitarea sursei de apa subterana Front Arad Nord

Sistemul regional de alimentare cu apa Arad utilizeaza sursa subterana Frontul de Captare Arad Nord, amplasat pe directia sud-nord pe linia Sanleani – Livada – Simand, alcatuit din 92 foraje, intregul front fiind mentinut presurizat, toate subsistemele conectate la front fiind alimentate din conductele de aductiune apa bruta care fac legatura intre foraje.

Analiza conditiilor specifice Frontului Arad Nord identificate de operator in activitatea de exploatare pune in evidenta urmatoarele:

- pentru o mare parte dintre forajele utilizate, calitatea apei inregistreaza variatii importante, atat in timp cat si in lungul frontului de captare;

- debitele care pot fi captate variaza ne-uniform de la un foraj la altul.

Astfel, pentru a asigura simultan atat debitele necesare sistemelor deservite, cat si apa de calitate conforma, modul actual de operare implica mentinerea sub presiune a intregului sistem de colectare si transport al apei brute, cu scopul realizarii amestecului apei brute extrase din forajele exploatate in interiorul conductelor de aductiune apa bruta.

- Sistemele Curtici, Santana si Simand conectate la capatul nordic al frontului Arad Nord, unde toate forajele prezinta depasiri importante privind calitatea apei brute, sunt prevazute numai cu instalatii de dezinfectie, ne-existand posibilitatea corectarii parametrilor de calitate a apei brute, din acest motiv apa distribuita consumatorilor prezinta riscuri in ceea ce priveste sanatatea acestora;

- Siguranta redusa in exploatare - linia de alimentare cu energie electrica a forajelor este degradata si traverseaza terenuri proprietate privata;

- Automatizare partial functionala, uzata fizic si moral;

- Contorizarea debitelor extrase se face cu citiri locale;

- Gestiunea debitelor extrase intre subsistemele deservite este dificil de realizat, toate vanele fiind prevazute cu actionare manuala;

- Nu exista monitorizare anti-efractie;

- Majoritatea vanelor de sectorizare si armaturilor din caminele de pe aductiunea de apa bruta sunt nefunctionale sau cu etanseitatea compromisa, Operatorul intampinand dificultati in realizarea lucrarilor de reparatii, cu pierderi de apa importante si reclamatii din partea proprietarilor terenurilor afectate;

Modul actual de functionare, avand in vedere dimensiunile sistemului de colectare si transport al apei brute, alcatuit din conducte cu diametre de la 400 la 1000 mm si lungimea totala de aproximativ 34.0 km,  implica dificultati si riscuri privind urmatoarele aspecte:

- siguranta in exploatare – in functie de cerinta de apa, numarul si pozitia forajelor in functiune, in anumite perioade curgerea apei in conductele de aductiune poate avea loc si in sens invers fata de directia de imbinare a tuburilor din beton/ azbociment, situatie care conduce la pierderea etanseitatii conductelor si aparitia de socuri hidraulice generatoare de avarii;

- asigurarea conformitatii calitatii apei distribuite – nu este posibil controlul calitatii amestecului apei in conductele de aductiune, situatie care genereaza riscul injectarii in sistemele deservite a unei ape de calitate neconforma, fara posibilitatea corectatii parametrilor de calitate;

- pierderi de apa – cresterea pierderilor inevitabile generate de regimul de presiune mentinut permanent la nivel ridicat, respectiv aparitia de pierderi importante de apa in punctele in care se pierde etanseitatea sistemului si aparitia de avarii;

- consumurile energetice – pentru asigurarea regimului de presiune actual pompele sunt exploatate la inaltimi de pompare mai ridicate, conducand la consumuri suplimentare de energie.

In vederea cresterii sigurantei si eficientei in exploatare se propun urmatoarele masuri:

- pentru alimentarea cu apa a tuturor subsistemelor deservite de Frontul Arad Nord, se propune reabilitarea forajelor impreauna cu sectorizarea, izolarea si reabilitarea tronsoanelor de aductiune ale frontului de captare care in prezent au ca rol amestecul si transportul apei din zona central-sudica a frontului catre zona de nord;

- pentru alimentarea cu apa a sistemelor existente Curtici, Santana si Simand conectate in prezent la zona de nord a frontului, se propune gruparea forajelor existente si realizarea unei statii noi de tratare, obiective care vor asigura debitul si calitatea apei necesare indiferent de variatia calitatii apei sursei.

Masurile propuse pentru reabilitarea forajelor sunt:

- Reabilitarea forajelor ce vor fi utilizate dupa proiect:

  - Reabilitare coloana foraj, inclusiv  cabina de foraj si instalatia hidraulica aferenta;

  - Reabilitare instalatie electrica aferenta fiecarui foraj propus pentru reabilitare;

  - Instalare de pompe noi de extractie pentru fiecare foraj - pompe submersibile cu turatie variabila;

  - Debitmetre cu ultrasunete pentru fiecare foraj in parte;

  - Reabilitare conducte de legatura de la foraje la aductiunile de apa bruta;

- Delimitarea grupurilor de foraje care vor deservi Uzinele II si III din Arad, respectiv subsistemele Curtici, Santana si Simand, prin instalarea de vane de sectorizare si izolarea tronsoanelor care nu vor mai fi presurizate;

- Fiecare foraj reabilitat va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatia de automatizare va fi amplasata in acelasi tablou cu instalatiile electrice si va cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda pompei din foraj;

  - Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie (minim debit extras, presiune pe conducta de refulare, denivelare foraj, parametri electrici, contorizare ore de functionare);

  - Se vor transmite parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul subsistemului deservit;

- Sistem antiefractie in vederea prevenirii contaminarii sursei:

  - Reabilitare imprejmuire zona de protectie sanitara in regim sever;

  - Sistem restrictionare acces si senzor de prezenta in fiecare cabina de foraj;

  - Sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, inclusiv cu sistem de iluminare perimetral cu declansare la efractie, pentru fiecare incinta imprejmuita.

- Reabilitare sistem de alimentare cu energie electrica linii electrice de M.T. 20 kV si posturi  trafo 20/0.4kV);

- Reabilitare constructii accesorii aductiuni apa bruta:

  - Reabilitare structuri camine de vane;

  - Inlocuire dispozitive aerisire-dezaerisire;

  - Inlocuire instalatii hidraulice din caminele de vane.

Aceste masuri duc la reduceri importante ale energiei consumate si pierderilor de apa, reducerea numarului de avarii, eliminarea interventiilor in terenurile private prin care trec in momentul de fata conductele utilizate pentru amestecul apei, precum si la asigurarea conformitatii calitatii apei produse, indiferent de variatiile de calitate a apei sursei.

In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile forajelor existente propuse pentru reabilitare si utilizare ca sursa pentru subsistemele de alimentare cu apa din cadrul sistemului regional Arad.

Tabelul 9.3. Foraje reabilitate – sursa subsistemului Arad.

| NR. CRT. | SUBSISTEM DESERVIT | FORAJ | Q [l/s] | H [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARAD UZINA II | Sp.13 | 20-25 | 33 |
| 2 |  | Sp 12 | 20-25 | 33 |
| 3 |  | Sp.10 | 20-25 | 33 |
| 4 |  | Sp.9 | 20-25 | 33 |
| 5 |  | Sp.7 | 20-25 | 33 |
| 6 |  | Sp.6 | 20-25 | 33 |
| 7 |  | Sp.4 | 20-25 | 33 |
| 8 |  | Sp.3 | 20-25 | 33 |
| 9 |  | Sp.2 | 20-25 | 33 |
| 10 |  | Sp.1 | 20-25 | 33 |
| 11 |  | Sp 42 | 20-25 | 33 |
| 12 |  | Sp.43 | 20-25 | 33 |
| 13 | ARAD UZINA II | Sp 49 | 20-25 | 33 |
| 14 |  | Sp 50 | 20-25 | 33 |
| 15 |  | Sp 51 | 20-25 | 33 |
| 16 |  | Sp 52 | 20-25 | 33 |
| 17 |  | Sp 53 | 20-25 | 33 |
| 18 |  | Sp.54 | 20-25 | 33 |
| 19 |  | Sp.55 | 20-25 | 33 |
| 20 |  | Sp.57 | 20-25 | 33 |
| 21 |  | Sp.59 | 20-25 | 33 |
| 22 |  | Sp.60 | 20-25 | 33 |
| 23 |  | Sp.61 | 20-25 | 33 |
| 24 |  | Sp.62 | 20-25 | 33 |

Tabelul 9.4. Foraje reabilitate – sursa subsistemele Curtici, Santana si Simand

| NR. CRT. | SUBSISTEM DESERVIT | FORAJ | Q [l/s] | H [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | SSAA CURTICI + SSAA SANTANA+ SSAA SIMAND | Sp.95 | 20-25 | 20 |
| 26 |  | Sp.96 | 20-25 | 20 |
| 27 |  | Sp.98 | 20-25 | 20 |
| 28 |  | Sp.99 | 20-25 | 20 |
| 29 |  | Sp.100 | 20-25 | 20 |

##### Statie noua de tratare Front Arad Nord

Noua statie de tratare propusa va fi realizata in incinta existenta a forajului F94 , fiind dimensionata astfel incat sa asigure debitul de apa pentru dezvoltarea in situatia de perspectiva a sistemelor deservite, debitul de apa bruta considerat fiind:

Q = 7,282 m3/zi = 303.4 m3/h = 84.3 l/s

Statia de tratare Front Arad Nord va cuprinde procesele de tratare descrise in cele ce urmeaza.

###### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact cu volumul V = 150 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 500 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=400 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0 – 300 ml/min., HP = 4 bar.

###### Camere de reactie rapida

Se adopta n=1 camera de reactie rapida, echipata cu agitator. Dimensiunile principale ale camerei de reactie se adopta:

- Lungime:		L = 2.00 m;

- Latime: 		B = 2.00 m;

- Inaltime utila:	H = 3.00 m.

Volumul camerei de reactie rapida rezulta: 12 m3

Timpul de reactie la parcurgerea camerei de reactie = 2 min. 23 sec.

Gradientul de viteza pentru camera de reactie lenta se adopta: GRL = 500 s-1.

Se adopta un agitator mecanic cu turatie variabila  cu puterea motorului:

PARR = 6.0 – 10.8 kW

###### Camere de reactie lenta

Se vor utiliza cele doua camere de reactie lenta, existente, cu caracteristicile urmatoare:

- Nr. unitati: 1;

- Dimensiuni o camera:

  - Lungime:		L = 3.00 m;

  - Latime: 		B = 3.00 m;

  - Inaltime utila:	H = 4.00 m.

- Volum util camera: VRL = 36.0 m3.

Timpul de reactie la parcurgerea camerei de reactie 7 min. 7 sec.

Gradientul de viteza pentru camera de reactie lenta se adopta: GRL = 100 s-1.

Se adopta un agitator mecanice cu turatie variabila  cu puterea motorului:

PARL = 0.72 – 1.30 kW

###### Statie de pompare treapta I

Se va prevedea o statie de pompare care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtrare treapta I, inter-oxidare).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 303.4 m3/h.

Se vor prevedea (2+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 152 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 50.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 5.0 m, L = 5.0 m, H = 2.0 m.

###### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 10;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 53 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (10 cuve in functionare): vFF = 5.72 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (9 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 6.36 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

###### Inter-oxidare cu ozon

Pentru oxidarea totala a compusilor remanenti de fier si mangan dar si pentru asigurarea calitatilor organoleptice superioare ale apei tratate se va prevedea treapta de inter-oxidare cu ozon. Aceasta se va realiza intr-un bazin de contact sub presiune cu caracteristicile urmatoare:

- Dimensiuni bazin de contact:

  - Lungime:		L = 2.50 m;

  - Latime: 		B = 2.50 m;

  - Inaltime:		H = 4.00 m

- Material executie cuva bazin: otel inoxidabil AISI 304;

- Volum bazin de contact: V = 25 m3;

- Timp de contact: Tc = 4 min si 57 sec.

Pentru prepararea si injectarea ozonului se va prevedea o instalatie de producere ozon din oxigen, cu caracteristicile urmatoare:

- Capacitate ozonor: C = 650 g/h;

- Instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele elemente:

  - Recipient stocare oxigen lichid, cu autonomie de 6 luni;

  - Destructor ozon rezidual;

  - Sistem ventilatie;

  - Sistem prelevare, analiza si monitorizare ozon rezidual;

  - Automat programabil de realizare a dozarii in functie de Debitul de apa bruta si doza de ozon rezidual.

###### Statie de pompare treapta aIIa

Se va prevedea o statie de pompare care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtrare treapta aIIa).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 303.4 m3/h.

Se vor prevedea (2+1) pompe din otel inoxidabil cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 152 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 50.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 5.0 m, L = 5.0 m, H = 2.0 m.

###### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 10;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 53 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (10 cuve in functionare): vFF = 5.72 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (9 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 6.36 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 100 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 8.00 m;

  - Latime: B = 5.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

###### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze de hipoclorit in dezinfectie:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 400 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 39.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 4.0 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 30 – 80 ml/min, HP = 4 bar.

###### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat de la spalarea filtrelor rezulta: V = 305.28 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 4.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 72 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 65.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (10 sarje filtre): VS = 650.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 7.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 70.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 7.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 7.5 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 50 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de un an.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de un an rezulta: V = 10.30 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat o data pe an. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 11.25 m3;

- Inaltime utila namol: H=1.5 m;

- Lungime: L = 2.50 m;

- Latime: B = 3.00 m.

Pentru ST Front Arad Nord s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Front Arad Nord. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemele pe care le alimenteaza.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a ST Front Arad Nord, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru statia de tratare au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestora:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice din statia de tratare;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica (Linie electrica medie tensiune de 20kV si trafo 20/0.4kV) a ST, din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

##### Inlocuire conducte de aductiune Front Arad Nord

Pe langa masurile prezentate anterior pentru zona de nord a frontului de captare si reabilitarea forajelor care vor alimenta sistemul, in vederea remedierii deficientelor generate de avariile aparute pe conductele vechi PREMO DN400-1000 mm si caminele de vane aferente, cu pierderi importante de apa si inundarea terenurilor adiacente frontului de captare, se propun urmatoarele masuri:

- Gruparea forajelor care vor alimenta Uzinele II si III in configuratia de perspectiva si sectorizarea frontului de captare pe tronsoane de aductiune apa bruta noi, izolate in functionarea normala;

- Inlocuirea aductiunii de apa bruta aferenta grupului de foraje care va alimenta Uzina II din Arad, cu o conducta noua realizata din fonta ductila DN 800 mm, executata prin sapatura deschisa pe lungimea de 7630 m, respectiv prin subtraversarea unor canale pe o lungime totala de 97 m.

Langa fiecare foraj va fi realizat cate un camin de vane (vane de sectorizare, de aerisire, golire) – 23 unitati, pentru a permite izolarea tronsoanelor aductiunii.

In punctul de conectare dintre grupul de foraje care va alimenta Uzina II si grupul de foraje care va alimenta Uzina III se va instala o vana, permanent inchisa in conditii de exploatare normala.

- Inlocuirea aductiunii de apa bruta aferenta grupului de foraje care va alimenta Uzina III din Arad, cu o conducta noua realizata din fonta ductila DN 800 mm, executata prin sapatura deschisa pe lungimea de 4016 m, respectiv prin subtraversarea unor canale pe o lungime totala de 36 m.

Langa fiecare foraj va fi realizat cate un camin de vane (vane de sectorizare, de aerisire, golire) – 22 unitati, pentru a permite izolarea tronsoanelor aductiunii;

- Se vor reabilita caminele de vane de pe conducta de aductiune apa bruta existenta care face legatura intre Frontul Arad Nord si Uzina III;

- Pentru a colecta si transporta debitele de apa bruta extrase din forajele reabilitate care vor alimenta ST Front Arad Nord, se propun urmatoarele masuri:

  - Inlocuirea aductiunii de apa bruta cu o conducta noua DN 315 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=1.32 km;

  - Inlocuirea aductiunii de apa bruta cu o conducta noua DN 225 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=0.26 km;

  - 5 camine de sectorizare pe conducta de aductiune apa bruta inlocuita.

- Inlocuirea aductiunii de apa bruta aferenta grupului de foraje care va alimenta subsistemele Curtici si Santana, cu o conducta noua realizata din PEID, PE100RC, PN10, DN 315 mm, cu lungimea de 816 m, executata prin sapatura deschisa.

Langa fiecare foraj va fi realizat cate un camin de vane (vane de sectorizare, de aerisire, golire) – 4 unitati, pentru a permite izolarea tronsoanelor aductiunii.

In punctele de conectare din amonte, respectiv aval de grupul de foraje care va alimenta SSAA Curtici si SSAA Santana si grupul de foraje care va alimenta Uzina III, vanele de izolare vor fi permanent inchise in conditii de exploatare normala.

- Pentru alimentarea cu apa a subsistemului Simand  se va realiza o aductiune noua de apa tratata intre noua statie de tratare si aductiunea existenta, in dreptul forajului existent F105:

  - Aductiune noua intre Statia de tratare ST Front Arad Nord - F105,  DN 200 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=2.80 km;

  - S-au prevazut 2 camine de sectorizare si 1 camin de monitorizare presiune pe conducta de aductiune;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate pentru punctul de monitorizare presiune;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru punctul de masura presiune cu transmisie in ST Front Arad Nord.

#### Investitii proiectate – subsistemul Arad

##### Gospodarii de apa (statii de tratare, rezervoare si statii de pompare apa potabila) din municipiul Arad

Apa bruta pentru subsistemul Arad va fi furnizata de foraje din cadrul frontului de captare Arad. Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute.

Tabelul 9.5. Calitatea apei brute Frontul de Captare Arad.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 408 | 556.8 | 781 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 3.5 | 30.2 | 50 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 12.2 | 14.8 | 19.7 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 11.2 | 23.1 | 45.3 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 14.6 | 27.3 | 53 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 0 | 25.9 | 200 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 0 | 4.3 | 28 | 50 |
| 13 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.2 | 14 | 100 |
| 14 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 0.2 | 17 | 20 |
| 15 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

###### Uzina II - Arad

Principalele deficiente identificate in urma analizarii situatiei existente sunt:

- Blocarea duzelor de dispersie a apei;

- Statia de deferizare-demanganizare are functionare nepermanenta, la un debit foarte redus;

- Instalatia hidraulica este veche, cu importante probleme de coroziune ale conductelor metalice;

- Insuficienta automatizare a proceselor de conducere a operarii si spalarii filtrelor;

- Instalatie de dezinfectie cu clor gazos, uzata fizic si moral;

- Riscuri in exploatare – lipsa sistem corespunzator de neutralizare a clorului gazos;

- Finisaje degradate la nivelul cladirii statiei de tratare;

- Depozitarea reactivilor se realizeaza in conditii improprii.

Debitul de dimensionare al gospodariei de apa conform modelului hidraulic este:

Q Uzina II= 23,299 m3/zi = 970.79 m3/h = 269.7 dm3/s

Se propune reabilitarea gospodariei de apa Uzina II cu adoptarea urmatoarelor masuri:

- Realizarea unei instalatii noi de dezinfectie cu preparare locala a hipocloritului de sodiu din sare alimentara – instalatie de electro-clorare;

- Instalare debitmetre electromagnetice pentru fiecare conducta de intrare / iesire din gospodaria de apa;

- Instalare pompe noi cu turatie variabila pentru alimentarea retelei de distributie, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica aferenta - (2+1) unitati, fiecare avand caracteristicile :

  - Q=1152 m3/h;

  - H= 30 m;

- Reabilitare rezervoare existente:

  - reparatii acoperis si tamplarie, refacere finisaje si termoizolatie;

  - inlocuire armaturi camine de vane;

- Reabilitare retele de incinta:

  - conducte aspiratie/ refulare apa tratata;

  - conducte preparare/ dozare hipoclorit de sodiu;

- Pentru Uzina II Arad s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM si fibra optica.  Dispeceratul va fi cu redundanta cu doua PC desktop, 2 imprimante, UPS, modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta Uzina II Arad. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul regional alimentare cu apa Arad, arondat Uzinei II.

- Reabilitare instalatie electrica pentru toate obiectele tehnologice;

- Reabilitare sistem de alimentare cu energie electrica P.A. 20/6 kV, LEA 20 kV si P.T. 20/0.4kV;

- Reabilitare imprejmuire si sistem nou antiefractie:

  - Sistem restrictionare acces si senzor de prezenta in fiecare obiect tehnologic reabilitat/ mentinut;

  - Sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, inclusiv sistem de iluminare perimetral.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 1,200 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 122.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 10.0 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 100 – 250 ml/min, HP = 4 bar.

###### Uzina III - Arad

Principalele deficiente identificate in urma analizarii situatiei existente sunt:

- Tratarea apei consta exclusiv in dezinfectie cu solutie de hipoclorit de sodiu, fara un control riguros al depozitarii si dozarii reactivului, generand riscuri privind calitatea apei potabile;

- Automatizare la nivelul intregiii gospodarii de apa partial functionala, uzata fizic si moral;

- Probleme de etanseitate la camera vanelor aferenta rezervoarelor de apa tratata;

- Finisaje degradate, lipsa termoizolatie rezervoare;

- Armaturile din caminele de vane sunt degradate.

Debitul de dimensionare al gospodariei de apa conform modelului hidraulic este:

Q Uzina II= 18,294 m3/zi = 762.25 m3/h = 211.7 dm3/s

Se propune reabilitarea gospodariei de apa Uzina III cu adoptarea urmatoarelor masuri:

- Realizarea unei instalatii noi de dezinfectie cu preparare locala a hipocloritului de sodiu din sare alimentara – instalatie de electro-clorare;

- Instalare debitmetre electromagnetice pentru fiecare conducta de intrare / iesire din gospodaria de apa;

- Instalare pompe noi cu turatie variabila pentru alimentarea retelei de distributie, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica aferenta - (2+1) unitati, fiecare avand caracteristicile :

  - Q=1152 m3/h;

  - H= 30 m;

- Reabilitare rezervoare existente:

  - Refacere etansare, refacere finisaje si realizare termoizolatie;

  - inlocuire armaturi camine de vane;

- Reabilitare retele de incinta:

  - conducte aspiratie/ refulare apa tratata;

  - conducte preparare/ dozare hipoclorit de sodiu;

- Pentru Uzina III Arad s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM si fibra optica.  Dispeceratul va fi cu redundanta cu doua PC desktop, 2 imprimante, UPS, modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta Uzina III Arad. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din incinta Uzinei III, fiind subordonat Dispeceratului SCADA local din Uzina II Arad.

- Reabilitare instalatie electrica pentru toate obiectele tehnologice;

- Reabilitare sistem de alimentare cu energie electrica LEC 20 kV si P.T. 20/0.4kV;

- Reabilitare imprejmuire si sistem nou antiefractie:

  - Sistem restrictionare acces si senzor de prezenta in fiecare obiect tehnologic;

  - Sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, inclusiv sistem de iluminare perimetral.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 1,100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 97.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 10.0 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 70 - 200 ml/min, HP = 4 bar.

###### Uzina I – Arad

Principalele deficiente identificate in urma analizarii situatiei existente sunt:

- Finisaje degradate la nivelul cladirii in care se afla Dispeceratul SCADA si tablourile electrice aferente Uzinei I;

- Sistem SCADA ne-functional;

- Inmagazinarea apei se face in 3 rezervoare interconectate, dintre care 2 rezervoare au vechime de peste 40 de ani si se afla in stare avansata de degradare;

- Apa inmagazinata in Uzina I nu este re-clorata, generand riscuri privind calitatea apei potabile.

Debitul de dimensionare al gospodariei de apa conform modelului hidraulic este:

Q Uzina I= 1,709 m3/zi = 71.2 m3/h = 19.8 dm3/s

Se propune reabilitarea gospodariei de apa Uzina I cu adoptarea urmatoarelor masuri:

- Realizarea unei instalatii noi de dezinfectie cu preparare locala a hipocloritului de sodiu din sare alimentara – instalatie de electro-clorare;

- Instalare debitmetre electromagnetice pentru fiecare conducta de intrare / iesire din gospodaria de apa;

- Instalare pompe noi cu turatie variabila pentru alimentarea retelei de distributie, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica aferenta - (2+1) unitati, fiecare avand caracteristicile :

  - Q=576 m3/h ;

  - H= 30 m;

- Reabilitare rezervor avand capacitatea de 10.000 m3 si statie de pompare aferenta:

  - reparatii acoperis si tamplarie, refacere finisaje si termoizolatie;

  - inlocuire armaturi camine de vane si statie de pompare;

- Reabilitare retele de incinta:

  - separare circuit alimentare rezervor de circuitul de pompare in reteaua de distributie;

  - conducte aspiratie/ refulare apa tratata;

  - conducte preparare/ dozare hipoclorit de sodiu;

- Pentru automatizarea si integrarea functionarii obiectelor noi si reabilitate in sistemul SCADA s-a prevazut un PLC, HMI, UPS modem GSM pentru transmiterea datelor la Uzina II;

- Reabilitare instalatie electrica pentru toate obiectele tehnologice;

- Reabilitare sistem de alimentare cu energie electrica LEC 20 kV si P.T.C.Z. 20/0.4kV;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali  aferenti Dispeceratului Regional SCADA;

- Se vor demola rezervoarele existente avand capacitatile de 2 x 1,200 m3, respectiv 2 x 1,000 m3 (structuri degradate, generatoare de riscuri privind calitatea apei potabile) si in amplasament se va construi o cladire noua pentru urmatoarele obiective:

  - Vestiare personal Uzina I;

  - Magazie;

  - Arhiva;

  - Dispecerat regional apa si apa uzata:

    - Dispecerat regional apa Arad. Dispeceratul regional apa Arad va fi un sistem unitar, redundant care va prelua date de la dispeceratele existente si noi din statiile de tratare si gospodariile de apa, de la statiile de pompare existente si noi precum si de la punctele de monitorizare din judetul Arad in aria de operare a companiei   SC Compania de Apa Arad SA. Sistemul SCADA va permite operatorilor si managerilor de sistem monitorizarea, mentenanta si controlul de la distanta prin intermediul unui sistem de comunicatie si a unei interfete securizate. Sistemul SCADA va permite operatorilor si managerilor de sistem vizualizarea de la distanta a intregului sistem prin intermediul unei aplicatii tip Web, cu nivel de acces si comanda securizat. Structura sistemului SCADA se va baza pe o arhitectura redundanta  atat la nivel de achizitie si prelucrare a datelor cat si la nivel de comunicatie (unde e posibil). Din dispeceratul central din Arad va fi monitorizat  intregul sistem SCADA cu toate statiile, dispeceratele locale respectiv toate punctele de monitorizare. In mare dispeceratul din Arad va fi compus din:

      - Doua statii redundant tip server;

      - Un server central de arhiva;

      - Un server WEB;

      - Doua statii de lucru;

      - statie engineering;

      - Un VideoWall;

    - Dispecerat regional apa uzata Arad. Dispeceratul regional apa uzata Arad va fi un sistem unitar, redundant care va prelua date de la dispeceratele existente si noi din statiile de epurare, de la statiile de pompare existente si noi precum si de la punctele de monitorizare  din judetul Arad in aria de operare a companiei   SC Compania de Apa Arad SA. Sistemul SCADA va permite operatorilor si managerilor de sistem monitorizarea, mentenanta si controlul de la distanta prin intermediul unui sistem de comunicatie si a unei interfete securizate. Sistemul SCADA va permite operatorilor si managerilor de sistem vizualizarea de la distanta a intregului sistem prin intermediul unei aplicatii tip Web, cu nivel de acces si comanda securizat. Structura sistemului SCADA se va baza pe o arhitectura redundanta  atat la nivel de achizitie si prelucrare a datelor cat si la nivel de comunicatie (unde e posibil). Din dispeceratul central din Arad va fi monitorizat  intregul sistem SCADA cu toate statiile, dispeceratele locale respectiv toate punctele de monitorizare. In mare dispeceratul regional de apa uzata din Arad va fi compus din:

      - Doua statii redundant tip server;

      - Un server central de arhiva;

      - Un server WEB;

      - Doua statii de lucru;

      - statie engineering;

      - Un VideoWall;

- Reabilitare imprejmuire si sistem nou antiefractie:

  - Sistem restrictionare acces si senzor de prezenta in fiecare obiect tehnologic reabilitat/ mentinut;

  - Sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, inclusiv sistem de iluminare perimetral.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 9.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.0 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 5.0 –20.0 ml/min, HP = 4 bar.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie din municipiul Arad

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie din municipiul Arad care au stat la baza masurilor propuse sunt urmatoarele:

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent;

- Existenta conductelor vechi cu durata de viata depasita care produc pierderi de apa;

- Exista zone deservite de conducte cu vechime ridicata (peste 30 de ani) si/sau subdimensionate (diametre sub 100 mm), unde nu se pot asigura debitele si presiunile minime necesare pentru stingerea incendiilor;

- Lucrarile de reparatii si mentenanta se realizeaza cu dificultate si pierderi importante de apa, generate de urmatoarele aspecte:

  - vanele de sectorizare sunt in majoritatea cazurilor ne-functionale;

  - exista tronsoane de retea amplasate in proprietati private;

- Contorizarea consumurilor de apa se realizeaza prin citire locala;

- Riscuri privind calitatea apei potabile generate de:

  - Viteze reduse de curgere – multe artere sunt supradimensionate in raport cu debitele vehiculate, din cauza reducerii consumului de apa fata de debitele considerate la proiectarea retelei de distributie;

  - Etanseitatea unor tronsoane de conducta este compromisa, reparatiile fiind realizate cu solutii provizorii;

  - Timpul de curgere al apei pana la utilizatori este ridicat, concentratiile de clor rezidual indicand reducerea concentratiei de clor rezidual pana la limita minima admisibila.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie a municipiului Arad sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Inlocuirea retelei de distributie in municipiul Arad – artere

In urma analizei situtiei existente a retelei de distributie din mun. Arad au fost identificate artere vechi, aflate intr-o stare avansata de degradare, care genereaza avarii frecvente si pierderi de apa insemnate, conducand la dificultati semnificative privind asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si interventiile necesare pentru remedierea defectiunilor - conducte cu tronsoane care traverseaza proprietati private si/sau sunt instalate in amplasamente cu densitate ridicata a utilitatilor (ex: artera care alimenteaza reteaua de distributie Arad si asigura legatura dintre Uzina II si Uzina I).  Avand in vedere deficientele identificate si masurile de extindere si reconfigurare preavazute prin proiect pentru sistemul de alimentare cu apa Arad, sunt propuse urmatoarele masuri:

- Inlocuirea arterelor vechi si deteriorate care asigura in prezent injectia apei din Uzinele II si III in reteaua de distributie, respectiv transportul apei intre zone din reteaua de distributie a municipiului Arad si subsisteme adiacente, cu conducte noi, realizate din fonta ductila, cu diametrul cuprins intre 400 si 1000 mm cu lungimea totala de 14,945 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public;

  - Subtraversare drum la intersectia DJ709 cu E68 cu artera retea de distributie, DN 1000 mm, fonta ductila, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 92 m;

  - Subtraversare CF pe str. Gradina Postei cu artera retea de distributie, DN 800 mm, fonta ductila, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 11 m;

  - Subtraversare CF pe str. Pastorului cu artera retea de distributie, DN 800 mm, fonta ductila, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 31 m;

  - Subtraversare linii tramvai pe str. Arges cu artera retea de distributie, DN 800 mm, fonta ductila, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 19 m;

  - Subtraversare de drum pe str. Corneliu Coposu cu artera retea de distributie, DN 600 mm, fonta ductila, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 23 m;

  - Supratraversare Mures pe strada N. Titulescu, in tub de protectie pe pod existent, cu conducta noua realizata din fonta ductila, cu diametrul de 800 mm, cu lungimea de  347 m;

  - Supratraversare Mures pe Podul Decebal, in tub de protectie pe pod existent, cu conducta noua realizata din fonta ductila, cu diametrul de 800 mm, cu lungimea de  339 m;

- Inlocuirea arterelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametrul de 315 - 400 mm cu lungimea de 4,327 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public;

  - Subtraversare CF pe str. Calea 6 Vanatori cu artera retea de distributie, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 38 m;

  - Subtraversare CF pe str. Calea 6 Vanatori cu artera retea de distributie, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, fara sapatura deschisa, cu lungimea de 34 m;

  - Realizarea a 88 de camine de vane pe arterele propuse spre inlocuire, inclusiv cu reconectarea punctelor de injectie in reteaua de distributie deservita;

- Inlocuirea si majorarea diametrului arterei existente Uzina II – Horia, pentru asigurarea capacitatii de transport si cresterea sigurantei sistemului si a flexibilitatii in exploatare, cu conducte noi realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametrul de 280 – 315 mm cu lungimea de 714 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public. Lucrarile includ si inlocuirea si reconectarea instalatiei interioare pentru 2 bransamente DN 50 mm, (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta), respectiv realizarea a 2 camine de vane pe artera inlocuita.

Informatii privind justificarile masurilor de inlocuire a arterelor existente sunt prezentate in anexele la Studiul de Fezabilitate.

Extinderea si reconfigurarea retelei de distributie in municipiul Arad – artere

Avand in vedere dezvoltarea actuala a municipiului Arad, respectiv configuratia necesara pentru asigurarea debitelor si presiunilor necesare pentru intregul orizont de timp al proiectului la nivelul intregului sistem de alimentare cu apa, sistem pentru care sunt propuse masuri de extindere semnificativa prin prezentul proiect, existenta unor zone in care arterele sunt instalate in proprietati private sau pe strazi cu densitate foarte mare de utilitati unde nu este posibila reutilizarea traseelor existente sau transalatarea in domeniul public (ex. strazile Siriei, Constanta, Podgoriei, Pescarilor-Zona Industriala, Petru Rares-Privighetoarei-Randunicii-Campul Florilor- Artarului- 6 Vanatori) este necesara reconfigurarea retelei de distributie cu asigurarea  unei sigurante ridicate si unui grad mare de flexibilitate in exploatare. In acest sens, se propune extinderea si reconfigurarea retelei de distributie a municipiului prin realizarea unor artere noi:

- Artere noi si camine de vane aferente,in zona strazilor Ovidiu-Poetului, pe o lungime de 5,446 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte realizate din fonta ductila, cu diametrul de 600 mm, pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public, prin sapatura deschisa, avand rolul cresterii sigurantei si flexibilitatii in exploatare a sistemului cu reconfigurarea acestuia prin preluarea rolului unor artere vechi si cu avarii frecvente, aflate pe alt traseu, in proprietati private;

- Tronsoane de artera noua si camine de vane aferente, pe str. Ovidiu, pe o lungime de 215 m, reprezentand subtraversari cu conducte realizate din fonta ductila,  cu diametrul de 600 mm, pozate in exclusiv in domeniul public, cu foraj orizontal, intrucat spatiul disponibil si obiectivele existente pe traseu nu permit instalarea cu sapatura deschisa;

- Artera noua si camine de vane aferente, in zona strazilor Campia Turzii – Economului – Andrei Saguna pe o lungime de 117 m, reprezentand conducte realizate din fonta ductila,  cu diametrul de 400 mm, pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public, cu sapatura deschisa, pentru asigurarea debitului si presiunii necesare si cresterea sigurantei in exploatare pentru zona de sud-vest a municipiului Arad;

  - Artera noua si camine de vane aferente, pe o lungime de 1127 m, reprezentand conducte realizate din PEID, PE100RC, PN6,  cu diametrul de 315 mm, pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public, cu sapatura deschisa, respectiv o subtraversare la intersectia dintre str. Poetului si str. Tribunul Corches, cu artera retea de distributie, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 26 m, pentru asigurarea debitului si presiunii necesare si cresterea sigurantei in exploatare pentru localitatile Sanpaul, Sofronea si Zimandcuz, prin conectarea acestora cu reteaua de distributie din Arad

- Artera noua retea distributie Arad – retea distributie Vladimirescu, pe o lungime de 1,054 m (tronson UAT Arad, lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametrul de 315 mm, pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, prin sapatura deschisa, avand rolul cresterii sigurantei si flexibilitatii in exploatare a sistemului;

  - Realizarea urmatoarelor traversari:

    - Subtraversare sens giratoriu pe str. Calea Radnei (DN7), cu artera retea de distributie, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 100 m;

    - Subtraversare CF pe str. Calea Radnei (DN7), cu artera retea de distributie, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 40 m;

    - Realizarea a 4 camine de vane pe noua artera propusa;

- Artera noua Arad-Livada, pe o lungime de 1,159 m (tronson UAT Arad, lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametrul de 280 mm, pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, prin sapatura deschisa, avand rolul cresterii sigurantei si flexibilitatii in exploatare a sistemului;

  - Realizarea a 2 camine de vane pe noua artera propusa.

- Artera noua Arad-Sagu, reprezentand conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametrul de intre 225 si 280 mm, pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public, prin sapatura deschisa, propusa in vederea asigurarii cerintei de apa pentru subsistemul de alimentare cu apa Sagu:

  - Artera noua apa potabila intre RD Arad (Calea Timisorii DN69) si SPH Sagu, PEID PE100RC PN6, SDR 26, DN 280 mm, L=2.04 km;

  - Statie de pompare apa tratata – SPH Sagu, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=90 m3/h, H=25 m, care va asigura alimentarea complexului de inmagazinare din localitatea Sagu, inclusiv :

    - Constructie statie de pompare si echiparea cu (1+1) pompe cu turatie variabila;

    - Instalatie hidraulica, inclusiv vane si conducte;

    - Instalatii electrice (0,4kV) (tablou, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, impamantare, suporti metalici, etc.);

    - Instalatii de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

    - Sistem anti-efractie si automatizare, SCADA.

Instalatiile de automatizare aferente statiei de pompare tip hidrofor vor asigura functionarea in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

      - Functionarea in regim automat;

      - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

      - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

      - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

      - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

      - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local din Uzina II.

  - Artera noua apa potabila intre SPH Sagu si gospodaria de apa Sagu, PEID, PE100RC PN6, SDR 26, DN 225 mm, L=2.08 km (tronson UAT Arad);

  - Realizarea a 4 camine de vane pe noua artera propusa.

Extinderea retelei de distributie in municipiul Arad – conducte de serviciu PN6

Datorita dezvoltarii municipiului Arad in principal prin aparitia de cartiere noi (ex. Cartier Tinerii Casatoriti), respectiv existentei unor zone in care retelele sunt de tip artizanal, conductele existente fiind bransate pe strazi adiacente si instalate in proprietati private/sub cladiri (ex. strazile Abatorului, Livezilor, incinta depozit deseuri, ), este necesara extinderea si reconfigurarea retelei de distributie, fiind propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC PN 10, cu diametrul cuprins intre 110 si 225 mm cu lungimea de 7,378 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public.

- Realizarea a 822 bransamente noi DN 32 mm/ DN 63 mm, (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 74 de hidranti noi, DN 80 / DN 100 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 54 de camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Inlocuirea retelei de distributie in municipiul Arad – conducte de serviciu PN6

In urma analizei situtiei existente a retelei de distributie din mun. Arad au fost identificate conducte vechi, aflate intr-o stare avansata de degradare, care genereaza avarii frecvente si pierderi de apa insemnate, conducte care traverseaza proprietati private (ex: strazile Aurel Vlaicu, Constitutiei, Posada, Ana Ipatescu), respectiv conducte subdimensionate, care nu pot asigura conditiile de montaj si functionare impuse de legislatie pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori.

Pentru remedierea deficientelor identificate sunt propuse urmatoarele masuri:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametrul cuprins intre 110 si 315 mm cu lungimea totala de 35,869 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public;

- Subtraversare Str. Andrenyi Karoly cu retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 11 m;

- Subtraversare Str. Andrenyi Karoly cu retea de distributie, DN 315 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 63 m;

- Subtraversare Str. Henri Coanda cu retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 26 m;

- Subtraversare Str. Biruintei cu retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 22 m;

- Subtraversare Str. Liviu Rebreanu cu retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 19 m;

- Subtraversare CF in zona Str. Steagului cu retea de distributie, DN 225 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 50 m;

- Subtraversare Str. Col. Caius Miorenescu cu retea de distributie, DN 160 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 21 m;

- Subtraversare Str. Nicolae Horga cu retea de distributie, DN 160 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 19 m;

- Subtraversare CF in zona Str. Triaj cu retea de distributie, DN 225 mm, PEID, PE100RC PN6, prin foraj orizontal, cu lungimea de 22 m;

- Inlocuirea a 3,329 bransamente DN 32 mm/ DN 63 mm, (inclusiv camin de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Inlocuirea a 361 de hidranti, DN 80 / DN 100 mm, pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Realizarea a 383 de camine de vane pe sectoarele propuse spre inlocuire.

De asemenea pentru contoarele cu citire la distanta existente si propuse, se propun urmatoarele dotari:

- Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor - 5 unitati;

- Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

Informatii privind justificarile masurilor de inlocuire a conductelor existente sunt prezentate in anexele la Studiul de Fezabilitate.

Inlocuirea retelei de distributie in municipiul Arad – conducte de serviciu PN10

In urma analizei situtiei existente a retelei de distributie din zonele cu cladiri cu regim de inaltime mai mare de P+4 deservite de statii de pompare cu hidrofor care sunt propuse pentru inlocuire in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate, au fost identificate conducte vechi, aflate intr-o stare avansata de degradare, care genereaza avarii frecvente si pierderi de apa insemnate (ex: strazile Obedenaru, Ulise, Fulgerului).

Pentru remedierea deficientelor identificate sunt propuse urmatoarele masuri:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC, PN 10, cu diametrul cuprins intre 90 si 225 mm cu lungimea totala de 4,774 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public;

- Subtraversare Str. Banu Maracine cu retea de distributie, DN 225 mm, PEID, PE100RC PN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m;

- Inlocuirea a 160 de bransamente DN 50 mm, (inclusiv camin de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Realizarea a 13 camine de vane pe sectoarele propuse spre inlocuire.

Lucrari statii de pompare cu hidrofor din municipiul Arad

Pentru optimizarea functionarii retelei de distributie si facilitarea activitatilor de exploatare se propune reconfigurarea conductelor de serviciu care deservesc cladiri cu regim de inaltime mai mare de P+4 si realizarea de statii noi de pompare cu hidrofor instalate in camine ingropate, capabile sa asigure debitele si presiunile necesare pentru toti consumatorii deserviti si amplasate exclusiv pe domeniul public.

In tabelul urmator sunt prezentate principalele caracteristici ale SPH noi propuse:

Tabelul 9.6. Statii noi de pompare cu hidrofor – retea distributie municipiul Arad.

| Nr. Crt. | Situatie existenta | SPH noua propusa | POMPE | Q [l/s] | H [mCA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH ANDREESCU | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH ROMANILOR | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH ALEEA MUNCII | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH BRANCUSI | (1+1) | 6.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH OBEDENARU | (1+1) | 6.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH TOMIS | (1+1) | 6.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH HIPOCRAT | (1+1) | 6.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH Fulgerului | (1+1) | 10.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH Bumbacului | (1+1) | 10.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH BIHORULUI | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH BANU MARACINE | (1+1) | 15.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH UDREA | (1+1) | 15.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH RASARITULUI | (1+1) | 6.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH MAGHERU | (1+1) | 10.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH ROMUL LADEA | (1+1) | 10.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH SEVERIN | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH SIMION POPA | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH SIMFONIEI | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH SIGHISOARA | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Punct Termic Degradat (proprietate CET) | SPH AZUGA | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Hateg 1 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Hateg 2 | (1+1) | 9.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Hateg 3 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Predeal 1 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Predeal 2 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Predeal 3 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Predeal 4 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Vlaicu 1 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Vlaicu 2 | (1+1) | 5.0 | 60 |
|  | Modul (camin) proprietate CET | SPH Vlaicu 3 | (1+1) | 5.0 | 60 |

Pentru fiecare statie de pompare cu hidrofor noua se vor realiza urmatoarele:

- Constructie cladire statie de pompare si echiparea cu (1+1) pompe cu turatie variabila;

- Instalatie hidraulica, inclusiv vane si conducte;

- Instalatii electrice (0,4kV) (tablou, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, impamantare, suporti metalici, etc.);

- Instalatii de alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Distribuitorului de Electricitate;

- Sistem anti-efractie si automatizare, SCADA.

Instalatiile de automatizare aferente statiei de pompare tip hidrofor vor asigura functionarea in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local din Uzina II.

  - din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate.

Sectorizarea retelei de distributie

Pentru managementul adecvat al  pierderilor de apa se propune sectorizarea retelei de distributie a municipiului Arad, prin instalarea a 50 de puncte de masura a debitelor vehiculate in reteaua de distributie, care vor permite evaluarea bilantului de apa potabila pentru 7 de DMA-uri (District Metered Area). Pierderile de apa vor putea fi calculate pentru fiecare DMA prin diferenta dintre cantitatea de apa intrata in DMA, cantitatea de apa iesita din DMA si cantitatea de apa consumata de fiecare beneficiar (cantitatea de apa facturata de operator).

Pentru fiecare punct de injectie/ punct de conectare aferent DMA-urilor se propune instalarea cate unui senzor de presiune pentru monitorizarea functionarii retelei, respectiv cate un debitmetru electromagnetic pentru masurarea cantitatii de apa vehiculata, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare/ exterioare si tablou electric, sistem anti-efractie si automatizare/ SCADA, astfel:

- 5 debitmetre cu diametrul de 100 mm;

- 10 debitmetre cu diametrul de 150 mm;

- 10 debitmetre cu diametrul de 200 mm;

- 5 debitmetre cu diametrul de 250 mm;

- 10 debitmetrul cu diametrul de 300 mm;

- 10 debitmetre cu diametrul de 500 mm.

In completarea masurilor prezentate mai sus pentru optimizarea si eficientizarea masurarii cantitatii de apa facturata este propusa instalarea de contori cu citire la distanta pentru bransamentele existente care nu dispun de astfel de sisteme.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Arad – municipiul Arad

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Arad – municipiul Arad sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.7. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Arad – municipiul Arad

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Municipiul Arad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surse de apa - reabilitare | buc | 1 |
| 2 | Aductiuni apa bruta - reabilitare | km | 16.16 |
| 3 | Statii de pompare- reabilitare | buc | 3 |
| 4 | Statii de pompare- noi | buc | 31 |
| 5 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | 3 |
| 6 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | 3 |
| 7 | Retele de distributie reabilitare | km | 61.84 |
| 8 | Retele de distributie extindere | km | 21.78 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul Arad

Lucrarile prevazute pentru subsistemul de alimentare cu apa Arad includ masuri de utilizare rationala a resurselor prin reducerea pierderilor de apa si cresterea eficientei energetice a sistemului, precum si masuri de crestere a sigurantei in exploatare pentru intreaga zona deservita.

De asemenea lucrarile propuse de extindere a sistemului existent au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei si cresterea calitatii serviciului de alimentare cu apa.

#### Investitii proiectate – subsistemul Zadareni

Luand in considerare deficientele existente identificate, prezentate in cap. 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate, rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie, studiilor, expertizelor si analizelor de optiuni realizate, se propune un sistem centralizat care sa deserveasca localitatile Zadareni, Bodrogu Nou, Calugareni si Felnac, inclusiv zona turistica si de agrement Insula Mures (UAT Arad) si care sa utilizeze ca sursa de apa artera existenta din reteaua de distributie a Municipiului Arad. Masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa Zadareni:

- Realizarea unei statii de electroclorare cu capacitatea de 100 g Cl2/h in gospodaria de apa Zadareni;

- Statie de pompare apa potabile pentru alimentarea localitatii Felnac;

- Conducta de aductiune apa potabila intre gospodaria de apa Zadareni si gospodaria de apa Felnac;

- Realizarea unei statii de electroclorare cu capacitatea de 50 g Cl2/h in gospodaria de apa Felnac;

- Suplimentarea capacitatii de inmagazinare in localitatea Felnac, V=250 m3;

- Reabilitarea si extinderea retelei de distributie din localitatiile Zadareni, Bodrogu Nou, Calugareni si Felnac;

- Integrarea obiectelor propuse in SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora;

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zadareni sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figurile urmatoare.

Figura 9.2. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Zadareni, Bodrogu Nou si Calugareni – SSAA Zadareni.

Figura 9.3. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Felnac – SSAA Zadareni.

##### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de re-clorare

- Gospodaria de apa Zadareni

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Zadareni, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Zadareni;

- Statie noua de pompare apa tratata – Zadareni, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=33.46 m3/h, H=40 m, pentru alimentarea complexului de inmagazinare din localitatea Felnac.

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Zadareni s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Datorita lungimii mari a arterei se propune in GA Zadareni o statie noua de electroclorare.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Zadareni

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 1,317 m3/zi = 54.9 m3/h = 15.2 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 7.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.8 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 5.0 –20.0 ml/min, HP = 4 bar.

Gospodaria de apa Felnac

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Felnac, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Felnac;

- Inlocuirea grupului de pompare existent cu (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici : Q=59-76 m3/h, H=40 m, pentru alimentarea retelei de distribuitie;

- Rezervor de inmagazinare, V=250 m3;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Felnac s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Felnac este propusa o conducta de aductiune intre GA Zadareni si GA Felnac. Datorita lungimii mari a conductei de aducliune se propune in GA Felnac o statie noua de electroclorare si suplimentarea capacitatii de inmagazinare cu 250 m3.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Felnac

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 803 m3/zi = 33.5 m3/h = 9.3 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 5.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 3.0 –10.0 ml/min, HP = 4 bar.

##### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Felnac se va realiza o aductiune de apa tratata intre gospodaria de apa Zadareni si gospodaria de apa Felnac.

Lucrarile la acest obiectiv constau in:

- Aductiune noua intre gospodaria de apa Zadareni si gospodaria de apa Felnac, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 160 mm, L=6.81 km;

- S-au prevazut 8 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune  din Zadareni;

- Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate a caminelor de sectorizare si monitorizare presiune;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru caminele de vane cu transmitere la Uzina II Arad.

In prezent localitatea Felnac este alimentata din cele 2 foraje existente, care conform analizelor realizate de operator privind calitatea apei brute in perioada 2015-2018 a pus in evidenta totusi variatia semnificativa a valorilor urmatorilor parametri, cu incadrarea totusi in limitele Legii 458/2002: conductivitate, azotati, duritate totala, cloruri, sulfati, fier, mangan. In investitiile propuse acestea nu se vor mai utiliza, cele 2 foraje existente se vor pune in conservare.

In prezent, in localitatea Calugareni apa este distribuita consumatorilor din gospodaria de apa existenta, insa in persectiva apa va fi distribuita direct din reteaua de distributie a localitatii Bodrogu Nou, iar gospodaria de apa Calugareni va fi pusa in conservare.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie a subsistemului de alimentare cu apa Zadareni sunt urmatoarele:

- Acoperie insuficienta;

- Conducte subdimensionate pe care nu se pot monta hidranti.

In reteaua de distributie sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Localitatea Zadareni - reabilitare:

  - Inlocuirea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 4.10 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 250 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre inlocuire;

  - 7 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre inlocuire;

  - 86 camine de vane pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Localitatea Zadareni - extindere:

  - Reconfigurarea sistemului (inchiderea unor inele pentru a creste siguranta in exploatare), astfel incat sa se asigure presiunile minime in toata reteaua in situatia combaterii unui incendiu folosind hidranti exteriori si in cazul aparitiei unor avarii;

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 3.19 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 59 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 5 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 42 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Zadareni, echipat cu senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la Uzina II Arad;

- Localitatea Bodrogu Nou - reabilitare:

  - Inlocuirea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 90 mm cu lungimea totala de 1.00 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - O subtraversare de Drum Judetean cu retea de distributie din PEID, DN 90 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=30 m, executata prin foraj orizontal;

  - 40 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre inlocuire;

  - 16 camine de vane pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Localitatea Bodrogu Nou - extindere:

  - Inchiderea unor inele in retea, pentru a creste siguranta in exploatare, in cazul aparitiei unor avarii;

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametre de 90 mm cu lungimea totala de 0.87 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - O subtraversare de Drum Judetean cu retea de distributie din PEID, DN 90 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=8 m, executata prin foraj orizontal;

  - 6 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 12 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Bodrogu Nou, echipat cu senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la Uzina II Arad;

- Localitatea Calugareni - reabilitare:

  - Inlocuirea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 4.25 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - O subtraversare de Drum Judetean cu retea de distributie din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=30 m, executata prin foraj orizontal;

  - 107 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre inlocuire;

  - 47 camine de vane pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Localitatea Calugareni - extindere:

  - Inchiderea unor inele in retea, pentru a creste siguranta in exploatare, in cazul aparitiei unor avarii;

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametre de 110 mm cu lungimea totala de 0.45 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 8 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Calugareni, echipat cu senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la Uzina II Arad;

- Localitatea Felnac:

  - Reconfigurarea sistemului (inchiderea unor inele pentru a creste siguranta in exploatare), astfel incat sa se asigure presiunile minime in toata reteaua in situatia combaterii unui incendiu folosind hidranti exteriori si in cazul aparitiei unor avarii;

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 2.5 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 30 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 4 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 42 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Felnac, echipat cu senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la Uzina II Arad.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zadareni

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.8. Indicatori privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Zadareni.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Zadareni | Bodrogu Nou | Calugareni |  | Felnac | SSAA Zadareni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statii de clor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Statii de clorare - noi | unit | 1 | - | - | 1 |  | 2 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aductiuni apa tratata - noi | m | 2,766 | - | - | 4,044 |  | 6,810 |
| Rezervoare si statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | unit | - | - | - | 1 |  | 1 |
| 4 | Statii de pompare - noi | unit | 1 | - | - | - |  | 1 |
| 5 | Statii de pompare - inlocuire | unit | - | - | - | 1 |  | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Retele de distributie extindere | m | 3,191 | 880 | 453 | 2,840 |  | 7,364 |
| 7 | Retea de distributie inlocuire | m | 4,096 | 1,025 | 4,282 | - |  | 9,403 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Zadareni

Lucrarile prevazute pentru subsistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

#### Investitii proiectate – subsistemul Sofronea

Luand in considerare deficientele existente identificate in cadrul subsistemului de alimentare cu apa Sofronea s-au propus urmatoarele masuri:

- Extinderea arterelor de apa potabila;

- Inlocuirea unui tronson al arterei Sofronea-Sanpaul care traverseaza proprietati private;

- Extinderea retelelor de distributie din localitatile Sofronea si Sanpaul;

- Monitorizarea presiunii si a debitului injectat in retelele de distributie.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Sofronea sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului studiu de fezabilitate.

Zonele vizate de investitiile propuse sunt prezentate in figura urmatoare.

Figura 9.4. Prezentarea lucarilor propuse in subsistemul de alimentare cu apa Sofronea.

##### Investitii proiectate pentru artere de apa potabila si retele de distributie

Una din principalele probleme identificate in prezent in cadrul subsistemul de alimentare cu apa Sofronea o reprezinta lipsa presiunii necesare in cazul unui incendiu in localitatea Sanpaul. Pentru remedierea aceastei deficiente se propune o artera care va conecta reteaua de distributie din localitatea Sanpaul la reteaua de distributie a mun. Arad.

De asemenea un tronson al arterei Sofronea-Sanpaul traverseaza proprietati private.

Pentru asigurarea unor presiuni corespunzatoare si a cresterii sigurantei in exploatarea a subsistemului de alimentarea cu apa Sofronea, este propusa o artera care va conecta retelele de distributie ale localitatilor Sofronea si Zimand Cuz.

Masurile de extindere a arterelor si retelelor de distributie s-au stabilit prin rularea modelului hidraulic in situatia propusa. A fost analizata comportarea retelelor in doua scenarii: in regim normal de functionare, pentru debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIC) si in cazul unui incendiu simultan cu debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIV).

In figurile urmatoare sunt prezentate valorile presiunilor rezultate in urma modelarii hidraulice pentru situatia de perspectiva.

A

B

(a)

(b)

(c)

Figura 9.5. Functionarea arterelor si a retelelor de distributie - Subsistemul de alimentare cu apa Sofronea.

In regim normal (a) si verificare la incendiu exterior in Sofronea (b), respectiv in Sanpaul (c)

In ceea ce priveste functionarea arterelor si a retelelor de distributie pentru QIIC, se poate afirma ca nu sunt probleme in asigurarea presiunilor necesare.

In cadrul simularii modului de functionare a arterelor si a retelelor de distributie, rezultatele simularii in care s-au analizat punctele cele mai defavorabile pun in evidenta faptul ca in  situatia aparitiei unui incendiu si combaterii acestuia folosind hidranti exteriori, presiunile disponibile la consumatorii sunt mai mari decat presiunea minima admisibila de 0.7 bari - figurile (b) si (c).

Artera Arad-Sanpaul. Conducta propusa va fi realizata din PEID, DN 225 mm, si va avea o lungime toatala de 4,351 m (inclusiv traversari), formata din doua tronsoane:

- Tronsonul care traverseaza UAT Arad cu o lungime de 4,336 m (inclusiv traversari). Pe traseul acestui tronson sunt propuse 10 camine de vane si trei subtraversari.

- Tronsonul care traverseaza UAT Sofronea cu o lungime de 15 m.

Pentru monitorizarea debitului si a presiunii din Sanpaul, in punctul in care se realizeaza conectarea noii artere la retea de distributie din Sanpaul este propus un camin de vane si de masura, echipat cu un debitmetru electromagnetic Dn 200 mm si senzor de presiune.

Artera Sofronea-Sanpaul. O alta deficienta identificata in cadrul subsistemului de alimentare cu apa Sofronea este reprezentata de faptul ca un tronson al arterei Sofronea-Sanpaul traverseaza proprietati private.

Se propune astfel scoaterea acestui tronson din proprietate privata prin inlocuirea acestuia cu o conducta realizata din PEID, DN 140 mm cu o lungime de 676 m. De asemenea pe noul traseu al acestui tronson sunt propuse 2 camine de vane.

Artera Colonia Udvinis-Sofronea. Conducta propusa va fi realizata din PEID, DN 160 mm, si va avea o lungime toatala de 4,039 m (inclusiv traversari), formata din doua tronsoane:

- Tronsonul care traverseaza UAT Sofronea cu o lungime de 2,095 m (inclusiv traversari). Pe traseul acestui tronson sunt propuse 7 camine de vane si 3 subtraversari.

Pentru monitorizarea debitului si a presiunii din Sofronea, in punctul in care se realizeaza conectarea noii artere la retea de distributie din Sofronea este propus un camin de vane si de masura, echipat cu un debitmetru electromagnetic Dn 150 mm si senzor de presiune.

- Tronsonul care traverseaza UAT Zimandu Nou, cu o lungime de 1,944 m (inclusiv traversari). Pe traseul acestui tronson sunt propuse 3 camine de vane si o subtraversare.

Puncte masura debite si presiune propuse pe arterele existente. Pentru monitorizarea debitului si a presiunii din Sofronea, in punctele in care se realizeaza conectarea celor doua artere existente DN 225, PVC si DN 160, PEID la retea de distributie din Sofronea sunt propuse doua camine de vane si de masura, echipate cu un debitmetru electromagnetic Dn 200 mm, respectiv Dn 150 si senzor de presiune.

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Sofronea

Principala deficienta identificata in reteaua de distributie a localitatii Sofronea o reprezinta acoperiea insuficienta pentru anumite zone, fiind propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie din localitatea Sofronea cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 3,288 m, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 175 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camin de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 16 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 25 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Sanpaul

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie a localitatii Sanpaul le reprezinta existenta unor tronsoane cu diametre rerduse (de 75 mm) pe care nu pot fi montati hidranti si acoperirea insuficienta cu retea de distributie, fiind propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie din localitatea Sanpaul cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 633 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 27 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camin de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 6 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 5 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Dotari

Pentru contoarele cu citire la distanta propuse se propun urmatoarele dotari:

- Un terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

- Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Sofronea

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemele de alimentare cu apa Sofronea si Zimand Cuz sunt prezentati in tabelele de mai jos.

Tabelul 9.9. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Sofronea.

| Nr. Crt | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Localitatea Sofronea | Localitatea Sanpaul |
| 1 | Retele de distributie inlocuire* | km | - | 0.68 |
| 2 | Retele de distributie extindere* | km | 7.33 | 4.98 |

Nota: 	* Include si artere de apa potabila.

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Sofronea

Investitiile propuse pentru subsistemul de alimentare cu apa Sofronea au scopul de a produce urmatoarele rezultate:

- cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea presiunii necesare in timpul unor incendii exterioare;

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de distributie;

- monitorizarea debitelor in vederea reducerii pierderilor de apa.

#### Investitii proiectate – subsistemul Zimand Cuz

Luand in considerare deficientele existente identificate in cadrul subsistemului de alimentare cu apa Zimand Cuz s-au propus urmatoarele masuri:

- Extinderea arterelor de apa potabila;

- Extinderea si inlocuirea retelei de distributie din localitatea Zimand Cuz;

- Realizarea unor puncte pentru monitorizarea presiunii.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului studiu de fezabilitate.

Zonele vizate de investitiile propuse sunt prezentate in figura urmatoare.

Figura 9.6. Prezentarea lucarilor propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz.

##### Investitii proiectate pentru artere de apa potabila si retele de distributie

In prezent localitatea Zimand Cuz este alimentata cu apa bruta direct din foraje, fara o tratare prealabila, iar in timpul unui incendiu nu este asigurata presiunea si debitul necesare.

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Zimnd Cuz, cu apa de buna calitate este propusa o artera noua care va realiza conectarea retelei de distributie din localitatea Zimand Cuz la reteaua de distributie din localitatea Livada (care este conectata la randul ei atat la gospodaria de apa Uzina III Arad cat si la reteaua de distributie a mun. Arad).

Propunerea noi artere si extinderea retelelor de distributie s-au validat prin rularea modelului hidraulic in situatia propusa. A fost analizata comportarea retelelor in doua scenarii: in regim normal de functionare, pentru debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIC) si in cazul unui incendiu simultan cu debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIV).

In figurile urmatoare sunt prezentate valorile presiunilor rezultate in urma modelarii hidraulice pentru situatia de perspectiva.

A

(a)

(b)

Figura 9.7. Functionarea arterelor si a retelelor de distributie - Subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz

In regim normal (a) si verificare la incendiu exterior (b).

Rezultatele modelarii hidraulice din subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz dupa implementarea lucarilor propuse a indicat ca este asigurata presiunea necesara pentru toti consumatorii, in regim normal de exploatare (QIIC) cat si in timpul stingerii incendiilor cu hidranti exteriori (QIIV).

Artera Livada-Zimand Cuz. Conducta propusa va fi realizata din PEID, DN 225 mm, si va avea o lungime toatala de 3,226 m (inclusiv traversari), formata din doua tronsoane:

- Tronsonul care traverseaza UAT Livada cu o lungime de 2,643 m (inclusiv traversari). Pe traseul acestui tronson sunt propuse 6 camine de vane si o subtraversare.

- Tronsonul care traverseaza UAT Zimandu Nou cu o lungime de 583 m.

Pentru monitorizarea debitului si a presiunii din Zimand Cuz, in punctul in care se realizeaza conectarea noii artere la retea de distributie din Zimand Cuz este propus un camin de vane si de masura, echipat cu un debitmetru electromagnetic Dn 200 mm si senzor de presiune.

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Zimand Cuz

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie a localitatii Zimand Cuz o reprezinta acoperiea insuficienta pentru anumite zone, siguranta redusa in exploatare prin prezenta unor sectoare de retea de distributie de tip ramificat trase. Pentru remedierea acetor deficiente este propusa:

- Extinderea retelei de distributie din localitatea Zimand Cuz cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre cuprinse intre de 110 si 160 mm cu lungimea totala de 3,187 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 72 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 27 hidranti noi, DN 80 mm si DN 100 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 24 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Inlocuirea retetelei de distributie in localitatea Zimand Cuz

Pentru inlocuirea retelei de distributie din localitatea Zimand Cuz sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu un diametru de 160 mm lungimea totala de 1,137 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 83 bransamente noi DN 25 mm si DN 50 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Realizarea a 3 hidranti noi, DN 100 mm, pe sectoarele propuse pentru inlocuire;

- Realizarea a 3 camine de vane propuse pe sectoarele propuse pentru inlocuire.

Sisteme de control

Pe langa masurile de reabilitare si extindere metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizarea presiunii. S-a propus astfel 2 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric, 2 sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Dotari

Pentru contoarele cu citire la distanta propuse se propun urmatoarele dotari:

- Un terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

- Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemului de alimentare cu apa Zimand Cuz sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.10. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie insubsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz.

| Nr. Crt | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retele de distributie extindere* | km | 6.41 |
| 2 | Retele de distributie inlocuire | km | 1.14 |

Nota: 	* Include si artere de apa potabila.

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz

Investitiile propuse pentru subsistemul de alimentare cu apa Zimand Cuz au scopul de a produce urmatoarele rezultate:

- alimentarea locuitorilor din zona de operare cu apa de buna caliltatea, in cantitati necesare;

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de distributie;

- monitorizarea debitelor in vederea reducerii pierderilor de apa.

#### Investitii proiectate – subsistemul Livada

Luand in considerare deficientele identificate si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie existente, s-au stabilit masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa al localitatilor Livada si Sanleani, respectiv:

- Artera noua de apa potabila;

- Extindere retea de distributie.

##### Investitii proiectate pentru artera de apa potabila (UAT Livada)

Investitiile propuse in cadrul arterei de apa potabila au avut in vedere remedierea deficientelor identificate in urma analizei situatiei existente:

- Lipsa sigurantei in exploatare: in cazul aparitiei unei avarii pe artera Uzina III Arad-retele de distributie Livada si Sanleani, ambele localitati raman fara apa pana la remedierea avariei;

- Conectarea retelei de distributie din Zimand Cuz la reteaua de distributie existenta in Livada. In situatia de perspectiva se propune o artera noua de la Livada la Zimand Cuz, ce va alimenta cu apa reteaua de distributie a localitatii Zimand Cuz.

Pentru a remedia problemelele identificate, se propune o artera de apa potabila noua, conectata la artera propusa spre reabilitare Uzina II Arad- RD Horia, ce va transporta apa din acesta artera in reteaua de distributie a localitatii Sanleani. Acesta masura presupune:

- Extindere artera de apa potabila cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametrul de 280 mm, cu lungimea totala de 997 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de canal cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 280 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 15 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 2 camine de vane pe artera de apa potabila propusa spre reabilitare;

- Un camin de vane si de masura, echipat cu vana, debitmetru electromagnetic Dn 200 mm si senzor de presiune, instalat pe artera de apa potabila;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit si de presiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit si de presiune, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane si masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru retelele de distributie

In vederea stabilirii masurilor de extindere a retelei de distributie existente in subsistemul de alimentare cu apa Livada, s-au avut in vedere principalele deficiente identificate privind modul de functionare actual, puse in evidenta de analiza subsistemului existent.

Rezultatele modelarii hidraulice a retelelor de distributie din localitatile Livada si Sanleani, indica faptul ca atat in situatia existenta, cat si in situatia propusa subsistemul de alimentare cu apa asigura presiunea necesara la bransamente, atat in regim normal de exploatare (QIIC), cat si pe timpul stingerii incendiilor cu hidranti exteriori (QIIV), insa au fost identificate deficiente/vulnerabilitati privind siguranta sistemului, dupa cum urmeaza:

- Lipsa unor inele in retea, care sa asigure buna functionare a sistemului si in cazul aparitiei unor avarii in retea;

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

Rapoartele de modelare hidraulica a retelelelor de distributie existente si propuse din localitatile Livada si Sanleani, se regasesc in anexele Studiului de Fezabilitate.

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din Livada si Sanleani sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Livada constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 6,434 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 247 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 13 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 25 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Sanleani constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 2,041 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 71 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 7 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 7 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in retelele de distributie ale localitatilor Livada si Sanleani.

Figura 9.8. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatilor Livada si Sanleani.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Livada

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.11. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Livada

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Retele de distributie |  |  |  |
| 1 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Livada | m | 6,434 |
| 2 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Sanleani | m | 3,053 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Livada

Lucrarile prevazute pentru subsistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

#### Investitii proiectate – subsistemul Horia

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie existente, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa al localitatii Horia, respectiv:

- Reabilitare artera apa potabila;

- Extindere retea de distributie;

##### Investitii proiectate pentru artera de apa potabila (UAT Vladimirescu)

Investitiile propuse in cadrul arterei de apa potabila de la statia de tratare Uzina II Arad la reteaua de distributie a localitatii Horia, au avut in vedere remedierea deficientelor identificate in urma analizei situatiei existente:

- Artera existenta este pozata in proprietati private;

- Remedierea avariilor se realizezeaza cu dificultate, artera fiind pozata in proprietati private.

Pentru a remedia problemele identificate se propune reabilitarea arterei de apa potabila Uzina II Arad – RD Horia. Aceasta masura presupune:

- Reabilitarea arterei de apa potabila cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 225 mm, cu lungimea totala de 4,776 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 2 subtraversari de canal cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 225 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 40 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 8 camine de vane pe artera de apa potabila propusa spre reabilitare;

- Un camin de vane si de masura, echipat cu vana, debitmetru electromagnetic Dn 200 mm si senzor de presiune, instalat pe artera de apa potabila;

- Instalatii electrice la caminul de vane si de masura;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punct de masura  pe artera de apa potabila ;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 1 camin de vane si masura debit cu transmisie in Uzina II Arad;

- 2 bransamente noi DN25-50 mm pe artera propusa spre reabilitare.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de extindere a retelei de distributie existente in subsistemul de alimentare cu apa Horia, s-a urmarit remedierea deficientelor modului de functionare existent, puse in evidenta de analiza subsistemului existent.

Rezultatele modelarii hidraulice a retelelor de distributie din localitatea Horia, indica faptul ca atat in situatia existenta, cat si in situatia propusa subsistemul de alimentare cu apa asigura presiunea necesara la bransamente, atat in regim normal de exploatare (QIIC), cat si pe timpul stingerii incendiilor cu hidranti exteriori (QIIV), insa au fost identificate deficiente/vulnerabilitati privind siguranta sistemului, dupa cum urmeaza:

Investitiile propuse in cadrul retelei de distributie Horia au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Lipsa unor inele in retea, care sa asigure buna functionare a sistemului si in cazul aparitiei unor avarii in retea;

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

Rapoartele de modelare hidraulica a retelei de distributie existente si propuse din localitatea Horia, se regasesc in anexele Studiului de Fezabilitate. Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Horia sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexe. Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Horia includ:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 681 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 21 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 4 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 5 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Horia.

Figura 9.9. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Horia.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Horia

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.12. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Horia

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Retea de distributie |  |  |  |
| 1 | Conducte noi in reteaua de distributie | m | 681 |
| 2 | Inlocuiri conducte in reteaua de distributie | m | 4,816 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Horia

Lucrarile prevazute pentru subsistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere si reabilitare a subsistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

#### Investitii proiectate – subsistemul Ghioroc-Lipova

In prezent, localitatile Vladimirescu, Mandruloc, Cicir, Sambateni, Covasant, Cuvin, Ghioroc, Minis, Paulis si Baratca, fac parte din subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc, iar localitatile Lipova, si Cladova, fac parte din sistemul de alimentare cu apa Lipova.

Avand in vedere deficientele identificate la fronturile de captare Ghioroc si Lipova, in situatia propusa toate localitatile mai sus enumerate vor face parte din subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova, subsistem ce va fi alimentat cu apa tratata de la statia de tratare Uzina II din Arad.

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie existente, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa propus, respectiv:

- Aductiuni noi de apa potabila;

- Extinderea arterei de apa potabila Arad-Vladimirescu;

- Extinderea gospodariilor de apa;

- Extinderea statiilor de pompare;

- Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie.

Imaginea de ansamblu privind investitiile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.10. Prezentarea lucarilor propuse in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova.

##### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

Investitiile propuse privind aductiunile de apa tratata au avut in vedere remedierea deficientelor identificate in urma analizei situatiei existente:

- Forajele din Ghioroc se afla pe proprietati private, nu au zona de protectie sanitara, nu au drum de acces, iar interventiile in caz de avarie se realizeaza cu dificultate;

- Conform analizelor de calitate efectuate de Beneficiar, in apa bruta de la forajele din Ghioroc au fost inregistrate depasiri ale valorilor maxime admisibile pentru parametrii: azotati, fier, mangan, Coliformi, Enterococi si Escherichia Coli, iar statia de tratare Ghioroc nu este prevazuta cu proces de eliminare a azotatilor, fierului si manganului prezenti in apa bruta. Acest fapt se reflecta intr-o calitate neconforma a apei tratate;

- Forajele din Lipova nu au debit suficient pentru asigurarea necesarului de apa pentru localitatea Lipova (in vara anului 2017 debitul forajelor a scazut atat de mult incat nu a mai fost asigurat necesarul de apa), iar 2 foraje sunt colmatate si necesita deznisipare. Din informatiile primite de la Beneficiar, inca un foraj este aproape colmatat;

- Aductiunea de apa tratata Arad-Ghioroc a fost dimensionata sa asigure numai o parte din necesarul de apa pentru alimentarea cu apa a subsistemului Ghioroc si nu poate asigura necesarul de apa pentru intreg subsistemul Ghioroc-Lipova.

Pentru a remedia problemele identificate, se propun aductiuni de apa tratata ce vor transporta apa tratata de la Uzina II Arad, la reteaua de distributie din Vladimirescu si la Gospodariile de apa din localitatile Mandruloc, Sambateni, Ghioroc, Cladova si Lipova, dupa cum urmeaza.

Tronson aductiune principala noua: Arad – Vladimirescu (UAT ARAD)

- Conducta noua de aductiune, DN 500 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=949 m;

- 1 camin de vane actionate electric (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzor de presiune instalat pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru caminul de sectorizare cu vane actionate;

- Instalatiii electrice interioare  pentru caminul de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 2 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 1 camin de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune principala noua: Arad – Vladimirescu (UAT Vladimirescu)

- Conducta noua de aductiune, DN 500 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=2,144 m;

- 2 camine de vane actionate electric (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzori de presiune instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 2 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 2 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune principala noua: Vladimirescu – Mandruloc (UAT Vladimirescu)

- Conducta noua de aductiune, DN 500 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=4,552 m;

- O subtraversare drum comunal si 2 subtraversari de canal, cu conducta de aductiune, DN 500 mm, Fonta Ductila, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=148 m;

- 5 camine de vane actionate electric (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzori de presiune instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 4 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 5  camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune principala noua: Mandruloc – Sambateni (UAT Vladimirescu)

- Conducta noua de aductiune, DN 400 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=2,918 m;

- 4 masive de ancoraj;

- 3 camine de vane actionate electric (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzori de presiune instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 3 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

Aductiune principala: Tronsonul aductiune noua Mandruloc – Sambateni (UAT Paulis)

- Conducta noua de aductiune, DN 400 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=455 m;

Tronson aductiune principala noua: Sambateni – gospodaria de apa Ghioroc (UAT Paulis)

- Conducta noua de aductiune, DN 400 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=324 m;

Tronson aductiune principala noua: Sambateni – gospodaria de apa Ghioroc (UAT Ghiroc)

- Conducta noua de aductiune, DN 400 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=6,397 m;

- 2 subtraversari de cale ferata, 2 subtraversari de canal si o subtraversare de linie de tramvai, cu conducta de aductiune, DN 400 mm, Fonta Ductila, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=138 m;

- 6 camine de vane cu actionare manuala (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 5 masive de ancoraj;

- 7 camine de vane cu actionare electrica si monitorizare presiune (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 7 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 400 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 1 camin de masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune principala noua: gospodaria de apa Ghioroc – Cladova (UAT Ghiroc)

- Conducta noua de aductiune, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=3,130 m;

- 7 subtraversari de canal, cu conducta de aductiune DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=172 m;

- 6 masive de ancoraj;

- 14 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune  dintre care 3 camine sunt echipate cu vane cu actionare electrica si senzori de presiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 3 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 6 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 16 camine de vane cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune principala noua: gospodaria de apa Ghioroc – Cladova (UAT Paulis)

- Conducta noua de aductiune, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=5,407 m;

- 9 subtraversari de canal si o subtraversare de drum national, cu conducta de aductiune DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=175 m;

- 22 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune  dintre care 6 sunt echipate cu senzori de presiune;

- 10 masive de ancoraj;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS)  pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj.

Tronson aductiune principala noua: gospodaria de apa Ghioroc – Cladova (UAT Lipova)

- Conducta noua de aductiune, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=717 m;

- 2 subtraversari de canal, cu conducta de aductiune DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=60 m;

- 4 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune;

- 4 masive de ancoraj;

- 1 senzor de presiune, instalat in camin de sectorizare pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 1 camin de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 3 camine de vane cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune principala noua: Cladova - gospodaria de apa Lipova (UAT Ghiroc)

- Conducta noua de aductiune, DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=4,449 m;

- 10 subtraversari de canal si o subtraversare de drum judetean, cu conducta de aductiune DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=186 m;

- o supratraversare a raului Mures pe podul existent, cu conducta de aductiune DN 315 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=441 m;

- 24 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune;

- 8 masive de ancoraj;

- 5 senzori de presiune, instalati in caminele de sectorizare pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 5 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 1 camin de masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune secundara noua: Vladimirescu – punct de concetare aductiune POS, PEID, DN 250 mm (UAT Vladimirescu)

Pe acest tronson sunt prevazute si 2 puncte de conectare pentru reteaua de distributie existenta din localitatea Vladimirescu.

- Conducta noua de aductiune, DN 300 mm, Fonta Ductila, cu o lungime totala de L=1,080 m;

- O subtraversare de canal si o subtraversare de cale ferata, cu conducta de aductiune DN 300 mm, Fonta Ductila, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=46 m;

- 2 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune, echipate cu senzori de presiune:

- 2 masive de ancoraj;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 2 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- 3 puncte de masura debit, inclusiv camine, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctele de masura debit

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 3 camine de masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune secundara noua: Mandruloc – gospodaria de apa Mandruloc (UAT Vladimirescu)

- Conducta noua de aductiune, DN 160 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=2,329 m;

- O subtraversare de canal si o subtraversare de cale ferata, cu conducta de aductiune DN 160 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=56 m;

- 5 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune  dintre care 3 sunt echipate cu senzori de presiune;

- 3 masive de ancoraj;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 3 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 2 camine de vane cu transmisie in Uzina II Arad;

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 1 camin de masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune secundara noua: Sambateni – gospodaria de apa Sambateni (UAT Paulis)

- Conducta noua de aductiune, DN 160 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=3,836 m;

- O subtraversare de canal si o subtraversare de cale ferata, cu conducta de aductiune DN 160 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=44 m;

- 6 masive de ancoraj;

- 7 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune fintre care 4 sunt echipate cu senzori de presiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 4 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 1 camin de masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

Tronson aductiune secundara noua: Cladova – gospodaria de apa Cladova (UAT Lipova)

- Conducta noua de aductiune, DN 90 mm, PEID, PE100RC, PN6, cu o lungime totala de L=32 m;

- O subtraversare drum national, cu conducta de aductiune DN 90 mm, PEID, PE100RC, PN6, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=20 m;

- 1 masiv de ancoraj;

- 2 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune  dintre care unul este echipat cu senzor de presiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare vane actionate electric, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 1 camin de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 1 camin de masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad;

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 1 camin de masura debit cu transmisie in Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru artera de apa potabila Arad-Vladimirescu (UAT Vladimirescu)

Avand in vedere ca in situatia propusa reteaua de distributie a localitatii Vladimirescu este alimentata cu apa din aductiunea propusa Arad-Ghioroc, iar in cazul unei avarii pe aceasta aductiune locuitorii localitatii Vladimirescu raman fara apa (Vladimirescu un dispune de gospodarie de apa proprie), se propune o artera noua pentru a creste siguranta in exploatare, artera care face legatura dintre reteaua de distributie Arad si reteaua de distributie Vladimirescu. Aceasta masura presupune:

- Extindere artera de apa potabila cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 315 mm, cu lungimea totala de 1,419 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de canal cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 315 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 15 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 3 camine de vane pe artera de apa potabila propusa spre reabilitare;

- Un camin de vane si de masura, echipat cu vana, debitmetru electromagnetic Dn 300 mm si senzor de presiune, instalat pe artera de apa potabila;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura pe artera de apa potabila;

- Instalatii electrice interioare si tablou electric pentru punct de masura  pe artera de apa potabila, inclusiv lucrari de montaj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru 1 camin de masura debit si presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru gospodariile de apa

###### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Mandruloc

Investitiile propuse in cadrul gospodariei de apa Mandruloc au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Rezultatele modelarii hidraulice indica faptul ca in retelele de distributie este necesara o statie de repompare, deoarece retelele de distributie existente in Mandruloc si Cicir nu asigura presiunea minima (1.5 bar, pentru cladiri cu regim de inaltime P+1) la bransamentele consumatorilor in regim normal de exploatare si nici presiunea minima (0.7 bar) in situatia aparitiei unui incendiu si combaterea acestuia cu hidranti exteriori ;

- In prezent, alimentarea cu apa a retelelor de distributie din cele 2 localitati se face direct din aductiunea realizata prin POS Mediu, PIED, DN 250 mm, ce transporta apa de la Uzina II Arad la gospodaria de apa Ghioroc. Acesta aductiune nu a fost dimensionata pentru a deservi si localitatile de pe traseul acesteia, capacitatea de transport disponibila fiind mai mica decat necesarul pentru perspectiva proiectului;

Pentru a remedia deficientele identificate se propune o gospodarie de apa noua alimentata cu apa de la Uzina II Arad prin intermediul aductiunii propuse Arad-Ghioroc, dupa cum urmeaza:

- Rezervor nou V=2x200 m3, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie noua de pompare apa potabila, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=27-45 m3/h; H=40 m, inclusiv instalatii electrice;

- Statie de electroclorare 50 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor; istem anti-efractie;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Instalatii electrice la la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

- Pentru GA Mandruloc s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare propue sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 587 m3/zi = 24.5 m3/h = 6.8 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 4.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.3 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 2 – 7 ml/min, HP = 4 bar.

###### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Sambateni

Investitiile propuse in cadrul gospodariei de apa Sambateni au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Rezultatele modelarii hidraulice indica faptul ca reteaua de distributie existenta nu asigura presiunea minima (1.5 bar, pentru cladiri cu regim de inaltime P+1) la bransamentele consumatorilor in regim normal de exploatare si nici presiunea minima (0.7 bar) in situatia aparitiei unui incendiu si combaterea acestuia cu hidranti exteriori;

- complexul de inmagazinare existent este subdimensionat.

- Statia de clorare existenta nu este utilizata, iar apa este distributia consumatorilor fara a fi reclorata;

- Lipsa automatizarii proceselor de tratare.

Pentru a remedia deficientele identificate se propune extinderea gospodariei de apa existente si alimentarea acesteia cu apa de la Uzina II Arad prin intermediul aductiunii propuse Arad-Ghioroc, dupa cum urmeaza:

- Lucrari de etansare a rezervorului existent V=1x200 m3;

- Rezervor nou V=1x150 m3, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Inlocuire pompe existente cu (1+1) pompe noi cu turatie variabila, avand caracteristicile Q=25.2-36 mc/h; H=40 m, inclusiv tablou electric;

- Statie de electroclorare 50 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Instalatii electrice la la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Pentru GA Sambateni s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 541.14 m3/zi = 22.54 m3/h = 6.26 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 3.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.3 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 2 – 6 ml/min, HP = 4 bar.

###### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Ghioroc

Investitiile propuse in cadrul gospodariei de apa Ghioroc au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Statia de tratare existenta nu este prevazuta cu procese de eliminare a azotatilor, fierului si manganului, iar forajele exitente sunt in proprietate private;

- In situatia propusa alimentarea cu apa a sistemului existent se va realiza cu apa tratata de la statia de tratare Uzina II Arad, atat prin aductiunea existenta DN 250 mm, cat si prin intermediul unei conducte de aductiune propuse (aductiunea realizata prin POS Mediu nu a fost dimensionata pentru a asigura tot necesarul de apa pentru alimentarea subsistemului Ghioroc si nici a localitatilor de pe traseul acesteia, capacitatea de transport disponibila fiind mai mica decat necesarul pentru perspectiva proiectului);

- Complexul de inmagazinare existent este subdimensionat.

Pentru a remedia deficientele identificate, se propune extinderea gospodariei de apa existente si alimentarea acesteia cu apa de la Uzina II Arad prin intermediul aductiunii propuse Arad-Ghioroc, dupa cum urmeaza:

- Rezervor nou V=2x400, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie de electroclorare 180 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Instalatii electrice la la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA, inclusiv sistem anti-efractie;

- Statie noua de pompare apa potabila Lipova, amplasata in GA Ghioroc, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=171 mc/h; H=40 m;;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Pentru GA Ghioroc s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor inclusiv a statiei de pompare Lipova;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 2,222 m3/zi = 92.6 m3/h = 25.7 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 180 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 12.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.0 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 9 – 25 ml/min, HP = 4 bar.

###### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Cladova

Investitiile propuse in cadrul gospodariei de apa Cladova au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- In prezent in localitatea Cladova exista un proiect privind extinderea retelelor de distributie si canalizare. Prin proiectul primariei Paulis se propune ca alimentarea cu apa a retelei de distributie propuse in Cladova sa se faca din sistemul de alimentare cu apa Lipova, prin reteaua de distributie a localitatii Radna.

- Avand in vedere distanta mare intre gospodaria de apa existenta in Lipova si localitatea Cladova, dar si diferenta de cota dintre cele 2 localitati, este necesara cresterea inaltimii de pompare de la gospodaria de la Lipova, dar si a re-clorarea apei inainte de injectia in reteaua de distributie Lipova.

Pentru a remedia deficientele identificate se propune o gospodarie de apa noua ce va deservi exclusiv localitatea Cladova, gospodarie ce va fi alimentata cu apa de la Uzina II Arad prin intermediul aductiunii propuse Ghioroc-Lipova, dupa cum urmeaza:

- Rezervor nou V=1x50 mc, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie noua de pompare apa potabila, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=1.8-7.2 mc/h; H=60 m, inclusiv tablou electric;

- Statie de electroclorare 25 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

- Pentru GA Cladova s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 38 m3/zi = 1.6 m3/h = 0.4 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 – 0.4 ml/min, HP = 4 bar.

###### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Lipova

Investitiile propuse in cadrul gospodariei de apa Lipova au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Principala problema a statiei de tratare Lipova este data de faptul ca nu este prevazuta cu procese de retinere a manganului. Din acest motiv, manganul oxidat de hipocloritul de sodiu se regaseste in reteaua de distributie uneori in concentratii mai mari decat in apa bruta;

- forajele existente sunt de mica adancime (10 m) si in perioada de vara au un debit redus. In vara anului 2017 debitul forajelor a scazut atat de mult incat nu a mai fost asigurat necesarul de apa pentru locuitorii celor 3 localitati;

- complexul de inmagazinare existent este subdimensionat.

Pentru a remedia deficientele identificate, se propune extinderea gospodariei de apa existente si alimentarea acesteia cu apa de la Uzina II Arad prin intermediul aductiunii propuse Arad-Ghioroc-Lipova, dupa cum urmeaza:

- Rezervor nou V=2x500, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie de electroclorare 280 g/h cu posibilitatea de injectie in 2 puncte, inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 300 mm;

- Instalatii electrice;

- Generator mobil de 15 kVA;

- Pentru GA Lipova s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare

###### Investitii proiectate pentru statia de repompare Covasant

Investitiile propuse in cadrul statiei de repompare Covasant au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Rezultatele modelarii hidraulice indica faptul ca reteaua de distributie existenta nu asigura presiunea minima (0.7 bar) in situatia aparitiei unui incendiu si combaterea acestuia cu hidranti exteriori, deoarece statia de repompare nu a fost dimensionata pentru a asigura necesarul de apa pentru stingerea incendiilor exterioare;

- In situatia propusa, zona deservita de acesta statie de repompare se extinde, iar statia de repompare un poate asigura necesarul de apa pentru zonele noi.

Pentru a remedia deficientele identificate, se propune inlocuirea pompelor existente, dupa cum urmeaza:

- Inlocuire pompe existente cu (2+1) pompe noi cu turatie variabila, avand caracteristicile Q=7.2-18 mc/h; H=45 m, inclusiv instalatii electrice;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Statia de repompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

###### Investitii proiectate pentru statia de repompare Soimos

Avand in vedere ca reteaua de distributie Soimos se extinde, in anumite zone unde se propun extinderile, nu se pot asigura presiunile minime la bransamentele consumatorilor, de aceea se propune o statie de repompare strict pentru zona unde nu se pot asigura presiunile necesare la bransamentele consumatorilor. Aceasta masura presupune:

- Statie noua de pompare apa potabila, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=9-18 mc/h; H=40 m, inclusiv tablou electric;

- Alimentare cu energie electrica, din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Instalatii electrice la statia de repompare;

- Statia de repompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

###### Investitii proiectate pentru statiile de pompare existente in Lipova

In prezent, in Lipova exista 3 statii de repompare (Viilor, Closca si Marasesti/9 Mai) realizate prin programul de finantare POS Mediu. Prin prezentul proiect se propune integrarea statiilor de repompare existente in sistemul SCADA de la GA Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru retelele de distributie

In vederea stabilirii masurilor de extindere a retelelelor de distributie existente in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc si in sistemul de alimentare cu apa Lipova, s-au avut in vedere principalele deficiente ale modului de functionare existent, puse in evidenta de analiza sistemelor existente.

Pentru a remedia problemele identificate in urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie din subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc si din sistemul de alimentare cu apa Lipova, cu privire la neasigurarea presiunilor minime necesare la consumatori dar si a problemelor generate de lipsa unor inele in retelele de distributie au fost propuse urmatoarele masuri:

- Extinderea retelelor de distributie in zonele noi dezvoltate;

- Realizarea unor inele in retele, pentru a creste siguranta in exploatare, in cazul aparitiei unor avarii in retele;

- Dublarea conductelor cu diametre mici DN 63 mm, care nu pot asigura presiunile minime la bransament, in cazul aparitiei unor incendii exterioare;

- Reconfigurarea sistemului, astfel incat sa se asigurare presiunilor minime in toata reteaua in situatia combaterii unui incendiu folosind hidranti exteriori.

In situatia propusa subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc si sistemul de alimentare cu apa Lipova vor forma subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova, subsistem ce va fi alimentat cu apa potabila de la statia de tratare uzina II Arad. Rezultatele furnizate de modelul hidraulic pentru situatia de perspectiva, indica faptul ca retelele propuse din localitatile componente ale subsistemului de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova, asigura presiunile necesare la bransamentele consumatorilor, atat in regim normal de exploatare (QIIC), cat si pe timpul stingerii incendiilor cu hidranti exteriori (QIIV).

Rapoartele de modelare hidraulica a retelelor de distributie propuse din localitatile componente ale subsistemului de alimentare cu apa propus Ghioroc-Lipova, se regasesc in anexele Studiului de Fezabilitate.

In urmatoarele paragrafe sunt descrise masurile de investitie propuse pentru fiecare localitate in parte, masuri propuse in urma identificarii deficientelor existente in retele.

Retele de distributie Mandruloc si Cicir

Investitiile propuse in cadrul retelelor de distributie din localitatile Mandruloc si Cicir au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Rezultatele modelarii hidraulice indica faptul ca retelele de distributie existente nu asigura presiunea minima (1.5 bar, pentru cladiri cu regim de inaltime P+1) la bransamentele consumatorilor in regim normal de exploatare si nici presiunea minima (0.7 bar) in situatia aparitiei unui incendiu si combaterea acestuia cu hidranti exteriori. Acest fapt se datoreaza atat lipsei unor inele in retea, care sa asigure buna functionare a sistemului si in cazul aparitiei unor avarii in retea, cat si a conductelor subdimensionate cu diametre de 63-90 mm;

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din Mandruloc si Cicir sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Mandruloc constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre cuprinse intre 110 si 160 mm, cu lungimea totala de 1,087 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de canal si o subtraversare de drum national si linie de tramvai cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 49 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 16 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 5 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 12 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de distributie din localitatea Mandruloc includ:

- Reabilitare retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 1,163 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 42 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 3 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 6 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Cicir constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre cuprinse intre 110 si 160 mm, cu lungimea totala de 3,205 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de canal si 2 subtraversari de drum national si linie de tramvai cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 69 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 65 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 7 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 18 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in retelele de distributie ale localitatilor Mandruloc si Cicir.

Figura 9.11. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatilor Mandruloc si Cicir.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

Retea de distributie Sambateni

Investitiile propuse in cadrul retelei de distributie Sambateni au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Rezultatele modelarii hidraulice indica faptul ca reteaua de distributie existenta nu asigura presiunea minima (1.5 bar, pentru cladiri cu regim de inaltime P+1) la bransamentele consumatorilor in regim normal de exploatare si nici presiunea minima (0.7 bar) in situatia aparitiei unui incendiu si combaterea acestuia cu hidranti exteriori.

- Lipsa unor inele in retea, care sa asigure buna functionare a sistemului si in cazul aparitiei unor avarii in retea;

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Sambateni sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Sambateni constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre cuprinse intre 110 si 140 mm, cu lungimea totala de 2,843 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 2 subtraversari de drum judetean si 2 subtraversari de drum national si linie de tramvai cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 110-140 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 123 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 90 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 7 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 15 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Horia.

Figura 9.12. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Sambateni.

Linia verde – retea existenta; Linia albastra - extindere retea.

Retea de distributie Ghioroc

În urma analizei situatiei existente a retelei de distributie din Ghioroc au fost identificate urmatoarele deficiente:

- o conducta din PREMO, DN 600 mm, pe care se inregistreaza avarii frecvente. Pentru a remedia acesta deficienta se propune inlocuirea acestei conducte cu o conducta din PEID, DN 315 mm.

- în perioada 2015 – 2021, au apărut deficiențe în exploatarea conductelor de apă din zona drumului județean DJ708B (Drumul Vinului) km. 4+490 – 5+720. Datorită vechimii și a amplasamentelor necorespunzătoare se impune reabilitarea acestor conducte.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Ghioroc sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de distributie din localitatea Ghioroc constau in:

- Reabilitarea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 315 mm, cu lungimea totala de 337 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Reabilitarea retelei de distributie de-a lungul Drumului Judeatean DJ708B (Drumul Vinului), KM 4+490 – KM 5+720, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 125 mm, cu lungimea totala de 1,260 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Reabilitarea retelei de distributie de-a lungul Drumului Judeatean DJ708B (Drumul Vinului), KM 4+490 – KM 5+720, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 125 mm, cu lungimea totala de 16 m, reprezentand subtraversari, tehnologie de executie – fara sapatura deschisa;

- 129 bransamente noi DN32 mm pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 7 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 13 hidranti DN80 mm.

Se propune achizitionarea unui terminal portabil pentru citirea contoarelor la distanta si software pentru descarcarea datelor.

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Ghioroc.

Figura 9.13. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Ghioroc.

Linie verde – retea existenta; Linie cyan - reabilitare retea.

Retea de distributie Minis

In urma analizei situatiei existente a retelei de distributie din localitatea Minis au fost identificate urmatoarele deficiente:

- în perioada 2015 – 2021, au apărut deficiențe în exploatarea conductelor de apă din zona drumului județean DJ708B (Drumul Vinului) km. 4+490 – 5+720. Datorită vechimi și a amplasamentelor necorespunzătoare se impune reabilitarea acestor conducte.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Minis sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de distributie din localitatea Minis constau in:

- Reabilitarea retelei de distributie de-a lungul Drumului Judeatean DJ 708B (Drumul Vinului), KM 2+010 - KM 4+490, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 125 mm, cu lungimea totala de 2477 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Reabilitarea retelei de distributie de-a lungul Drumului Judeatean DJ 708B (Drumul Vinului), KM 2+010 - KM 4+490, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 125 mm, cu lungimea totala de 14 m, reprezentand subtraversari, tehnologie de executie – fara sapatura deschisa;

- 186 bransamente noi DN32 mm pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 3 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 25 hidranti DN80 mm.

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Minis.

Figura 9.14. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Minis.

Linie verde – retea existenta; Linie cyan - reabilitare retea.

Retea de distributie Cuvin

In urma analizei situatiei existente a retelei de distributie din localitatea Cuvin au fost identificate urmatoarele deficiente:

- în perioada 2015 – 2021, au apărut deficiențe în exploatarea conductelor de apă din zona drumului județean DJ708B (Drumul Vinului) km. 5+720 – 7+740. Datorită vechimi și a amplasamentelor necorespunzătoare se impune reabilitarea acestor conducte.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Cuvin sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de distributie din localitatea Cuvin constau in:

- Reabilitarea retelei de distributie de-a lungul Drumului Judeatean DJ 708B (Drumul Vinului), KM 5+720 - KM 7+740, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 125 mm, cu lungimea totala de 2000 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 182 bransamente noi DN32 mm pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 5 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 20 hidranti DN80 mm.

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Cuvin.

Figura 9.15. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Cuvin.

Linie verde – retea existenta; Linie cyan - reabilitare retea.

Retea de distributie Covasant

Investitiile propuse in cadrul retelei de distributie Covasant au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- rezultatele modelarii hidraulice indica faptul in situatia aparitiei unui incendiu si combaterii acestuia folosind hidranti exteriori nu se asigura presiunea minima de 0.7 bar, dar acest acest fapt se datoreaza in mare masura statiei de repompare deoarece acesta nu a fost dimensionata sa asigure stingerea incendiilor exterioare.;

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Covasant sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Covasant constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 3,406 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 10, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 4,532 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de drum judetean si 5 subtraversari de parau cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 10, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 86 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 346 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 16 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 46 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Covasant.

Figura 9.16. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Covasant.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

Retea de distributie Cladova

In prezent, in localitatea Cladova exista in curs de implementare un proiect privind extinderea retelelor de distributie si canalizare. Prin proiectul primariei Paulis se propune ca alimentarea cu apa a retelei de distributie propuse in Cladova sa se faca din sistemul de alimentare cu apa Lipova, prin reteaua de distributie a localitatii Radna. Prin prezentul proiect se propune o gospodarie de apa noua ce va deservi exclusiv localitatea Cladova si se mai propune conectarea retelei de distributie (propuse in Cladova prin proiectul primariei Paulis), la gospodaria de apa.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Cladova prin prezentul Studiu de Fezabilitate sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Cladova constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 10, cu diametre de 125 mm, cu lungimea totala de 90 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 1 camin de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Cladova.

Figura 9.17. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Cladova.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

Retea de distributie Lipova

Investitiile propuse in cadrul retelei de distributie din localitatea Lipova,au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Rezultatele modelarii hidraulice pun in evidenta faptul ca in situatia aparitiei unui incendiu si combaterii acestuia folosind hidranti exteriori in zonele deservite de statiile de repompare Closca, Viilor si Marasesti, presiunile disponibile scad sub valoarea minima necesara de 0.7 bar, deoarece statiile de repompare cu hidrofor nu au fost dimensionate pentru a asigura debitul necesar pentru stingerea unui incendiu exterior;

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie din Lipova sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Lipova constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 4,637 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de canal si o subtraversare de drum judetean cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 23 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 148 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 47 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 14 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Se propune achizitionarea unui terminal portabil pentru citirea contoarelor la distanta si un software pentru descarcarea datelor.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din cartierul Radna includ:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre cuprinse intre 110 si 125 mm, cu lungimea totala de 494 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de parau cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 53 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 17 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 4 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 4 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din cartierul Soimos includ:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu diametre de 110  si 125 mm, cu lungimea totala de 5,065 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 10, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 3,511 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 6 subtraversari de drum national si 2 subtraversari de parau cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 167 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- O subtraversare de drum national si o subtraversare de parau cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 10, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 99 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 341 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 88 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 26 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in retelele de distributie a localitatii Lipova.

Figura 9.18. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie Lipova.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.13. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova.

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |
| 1 | Aductiuni noi | km | 40.17 |
| Rezervoare si statii de pompare/repompare |  |  |  |
| 2 | Rezervor nou | unit | 5 |
| 3 | Reabilitare rezervor | unit | 1 |
| 4 | Statii noi de pompare apa potabila | unit | 4 |
| 5 | Reabilitare statii de pompare | unit | 2 |
| 6 | Extindere statii de pompare | unit | 3 |
| Statii de clorare |  |  |  |
| 7 | Statii noi de clorare | unit | 5 |
| Retele de distributie |  |  |  |
| 8 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Vladimirescu | m | 1,434 |
| 9 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Mandruloc | m | 1,136 |
| 10 | Inlocuiri conducte in reteaua de distributie a localitatii Ghioroc | m | 1,163 |
| 11 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Cicir | m | 3,274 |
| 12 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Sambateni | m | 2,966 |
| 13 | Inlocuiri conducte in reteaua de distributie a localitatii Ghioroc | m | 335 |
| 14 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Covasant | m | 8,024 |
| 15 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Cladova | m | 90 |
| 16 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Lipova | m | 14,049 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Lipova

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

Masurile de reabilitare au un impact major asupra pierderilor de apa din subsistemul Ghioroc-Lipova, deoarece in localitatile Ghioroc, Minis si Cuvin se reabiliteaza 6.1 km de retele de apa potabila.

#### Investitii proiectate – subsistemul Sagu

Luand in considerare deficientele existente identificate, prezentate in cap. 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate, rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie existenta, a studiilor si expertizelor realizate, se propune un sistem centralizat care sa deserveasca localitatile Sagu, Vinga, Cruceni, Firiteaz, Fiscut si Tisa Noua si care sa utilizeze ca sursa de apa artera propusa din reteaua de distributie a Municipiului Arad. Masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa Sagu:

- Realizarea de complexe de inmagazinare-pompare;

- Reabilitare castel de apa Vinga;

- Realizarea de statii de re-clorare;

- Realizarea unor conducte de aductiune apa tratata;

- Reabilitare statii de pompare apa tratata;

- Statii noi de pompare apa tratata;

- Extinderea/infiintarea retelei de distributie din localitatile Vinga, Firiteaz, Fiscut si Tisa Noua;

- Integrarea obiectelor propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Sagu sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figurile urmatoare.

Figura 9.19. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Vinga – SSAA Sagu.

Figura 9.20. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Tisa Noua – SSAA Sagu.

Figura 9.21. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Firiteaz si Fiscut – SSAA Sagu.

##### Investitii proiectate pentru artera noua apa potabila

Lucrarile la acest obiectiv constau in:

- Artera noua apa potabila intre SPH Sagu si gospodaria de apa Sagu, PEID, PE100RC PN6, SDR 26, DN 225 mm, L=4.64 km (tronson UAT Sagu);

- Realizarea a 9 camine de vane pe noua artera propusa.

##### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de re-clorare

- Gospodaria de apa Sagu

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Sagu, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Sagu;

- Rezervor de inmagazinare, V=2x150 m3;

- Statie de pompare apa tratata – Sagu, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=38.33 m3/h, H=40 m, pentru complexul de inmagazinare din localitatea Cruceni;

- Statie de pompare apa tratata – Sagu, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=20.21 m3/h, H=40 m, pentru complexul de inmagazinare din localitatea Vinga;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 200 mm.

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Sagu s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie la dispecerul din Uzina II Arad.

Datorita lungimii mari a arterei Arad-Sagu se propune in GA Sagu o statie noua de electroclorare.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Sagu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 1,867 m3/zi = 77.8 m3/h = 21.6 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 10.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 8.0 –20.0 ml/min, HP = 4 bar.

Gospodaria de apa Vinga

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Vinga, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Vinga;

- Rezervor de inmagazinare, V=150 m3 ;

- Reabilitarea castelului de apa existent in Vinga;

- Inlocuirea grupului de pompare existent cu (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici : Q=74-87 m3/h, H=60 m, pentru alimentarea castelului de apa;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Vinga s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Transportul apei tratare pentru alimentarea localitatii Vinga se face prin conducta de aductiune existenta. Datorita lungimilor mari a conductei de aductiune Sagu-Vinga se propune in GA Vinga o statie noua de electroclorare.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Vinga

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 920 m3/zi = 38.3 m3/h = 10.7 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 5.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 4.0 –10.0 ml/min, HP = 4 bar.

Gospodaria de apa Cruceni

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Cruceni, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Cruceni;

- Rezervor de inmagazinare, V=50 m3.

- Statie de pompare apa tratata – Cruceni, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=9 m3/h, H=40 m, pentru complexele de inmagazinare din localitatile Firiteaz si Tisa Noua;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Cruceni s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Transportul apei tratare pentru alimentarea localitatii Cruceni se face prin conducta de aductiune existenta. Datorita diametrului redus al acesteia este necesara dublarea conductei de aductiune pentru a putea asigura debitul aferent localitatilor Cruceni, Firiteaz, Fiscut si Tisa Noua. Datorita lungimilor mari a conductei de aductiune Sagu-Cruceni se propune in GA Cruceni o statie noua de electroclorare.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Cruceni

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 270 m3/zi = 11.2 m3/h = 3.1 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 4.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 –3.0 ml/min, HP = 4 bar.

Gospodaria de apa Firiteaz

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Firiteaz, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Firiteaz;

- Rezervor de inmagazinare, V=2x50 m3.

- Statie de pompare apa tratata – Firiteaz, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=22-27 m3/h, H=40 m, pentru reteaua de distributie din localitatile Firiteaz si Fiscut.

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Pentru GA Firiteaz s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Transportul apei tratare pentru alimentarea localitatilor Firiteaz si Fiscut se face prin conducta de aductiune propusa. Datorita lungimilor mari a conductei de aductiune Cruceni-Firiteaz se propune o statie noua de electroclorare.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Firiteaz

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 111 m3/zi = 4.6 m3/h = 1.3 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 –3.0 ml/min, HP = 4 bar.

Gospodaria de apa Tisa Noua

Investitiile propuse pentru Gospodaria de apa Tisa Noua, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a subsistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Tisa Noua;

- Rezervor de inmagazinare, V=2x50 m3.

- Statie de pompare apa tratata – Tisa Noua, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=21-31 m3/h, H=40 m, pentru reteaua de distributie din localitatea Tisa Noua;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Tisa Noua s-a prevazut o instalatie de automatizare care va asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Uzina II Arad.

Transportul apei tratare pentru alimentarea localitatii Tisa Noua se face prin conducta de aductiune propusa. Datorita lungimilor mari a conductei de aductiune Cruceni-Tisa Noua se propune in GA Tisa Noua o statie noua de electroclorare.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de re-clorare Tisa Noua

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 104 m3/zi = 4.3 m3/h = 1.2 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 –3.0 ml/min, HP = 4 bar.

##### Investitii proiectate pentru castelul de apa Vinga

Castelul de apa va fi alimentat prin conducta de refulare a statie de pompare apa potabila amplasata in incinta gospodariei de apa Vinga.

Pentru castelul de apa Vinga se propun urmatoarele masuri:

- Reabilitarea structurii:

  - refacerea termoizolatiei la partea inferioara a cuvei si a hidroizolatiei acoperisului;

  - refacerea materialului de pe suprafete si remedierea zonelor in care sunt prezente armaturi expuse si corodare;

  - inlocuirea tamplariei existente;

  - inlocuirea scarii de acces si a balustradelor;

- Inlocuirea instalatiilor hidraulice existente si conectarea la infrastructura existenta;

- Inlocuirea instalatiilor electrice interioare;

- Retele electrice de incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Propunerea unui debitmetru instalat pe conducta de plecare din castelul de apa;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

##### Investitii proiectate pentru aductiuni apa tratata

Pentru alimentarea cu apa a localitatilor Cruceni, Tisa Noua, Firiteaz si Fiscut se vor realiza aductiuni de apa tratata.

Lucrarile la acest obiectiv constau in:

- Sagu - Cruceni

  - Aductiune noua intre gospodaria de apa Sagu si gospodaria de apa Cruceni, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 90 mm, L=3.18 km;

  - S-au prevazut 4 camine de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune;

  - Instalatii electrice pentru camine de sectorizare;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru caminele de sectorizare si monitorizare presiune;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 4 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

- Sagu - Vinga

  - Aductiune noua intre gospodaria de apa Sagu si punctul de legatura cu aductiunea existenta, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 160 mm, L=0.14 km;

  - S-a prevazut 1 camin de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune;

  - Instalatii electrice pentru camine de sectorizare;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru caminele de sectorizare si monitorizare presiune;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 1 camin de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

- Cruceni - Firiteaz

  - Aductiune noua intre gospodaria de apa Cruceni si AD Tisa Noua, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 110 mm, L=1.23 km;

  - Aductiune noua intre AD Tisa Noua si gospodaria de apa Firiteaz, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 90 mm, L=5.62 km;

  - S-au prevazut 7 camine de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune;

  - Instalatii electrice pentru camine de sectorizare;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru caminele de sectorizare si monitorizare presiune

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 7 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

- Cruceni – Tisa Noua

  - Aductiune noua intre Cruceni si gospodaria de apa Tisa Noua, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 90 mm, L=2.86 km;

  - S-au prevazut 3 camine de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune;

  - Instalatii electrice pentru camine de sectorizare;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru caminele de sectorizare si monitorizare presiune

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru 3 camine de vane si masura presiune cu transmisie in Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie a subsistemului de alimentare cu apa Sagu sunt urmatoarele:

- Localitati fara sistem;

- Acoperie insuficienta;

- Conducte subdimensionate pe care nu se pot monta hidranti.

In reteaua de distributie sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Localitatea Vinga:

  - Reconfigurarea sistemului (inchiderea unor inele pentru a creste siguranta in exploatare), astfel incat sa se asigure presiunile minime in toata reteaua in situatia combaterii unui incendiu folosind hidranti exteriori si in cazul aparitiei unor avarii;

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 3 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 90 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 9 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 51 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Vinga, echipat cu instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date in Uzina II Arad.

- Localitatea Firiteaz:

  - Infiintarea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 7.5 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 235 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 27 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Firiteaz, echipate cu instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date in Uzina II Arad.

- Localitatea Fiscut:

  - Infiintarea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 6.4 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 179 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 5 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 19 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Fiscut, echipat cu instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date in Uzina II Arad.

- Localitatea Tisa Noua:

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 7.7 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 352 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 7 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 35 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Tisa Noua, echipat cu instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date in Uzina II Arad.

Pentru contoarele cu citire la distanta se propun urmatoarele dotari:

  - Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

  - Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in subsistemul de alimentare cu apa Sagu

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.14. Indicatori privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Sagu.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Sagu | Vinga | Cruceni | Tisa Noua | Firiteaz | Fiscut | SSAA Sagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statii de clor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Statii de clorare - noi | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aductiuni apa tratata - noi | m | - | 139 | 3,181 | 2,861 | 6,851 | - | 13,032 |
| Artere de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Artere apa tratata - noi | m | 4,644 | - | - | - | - | - | 4,644 |
| Rezervoare si statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 5 | Reabilitare castel de apa | unit | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Statii de pompare - noi | unit | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 7 | Statii de pompare - inlocuire | unit | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Retele de distributie extindere | m | - | 3,084 | - | 7,708 | 7,521 | 6,447 | 24,760 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Sagu

Lucrarile prevazute pentru subsistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

#### Investitii proiectate – subsistemul Curtici

Luand in considerare deficientele existente identificate, studiile si expertizele realizate, s-au propus urmatoarele masuri necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa Curtici:

- Reabilitarea statiei de clor Curtici;

- Reechiparea statiei de pompare apa potabila existenta in complexul de inmagazinare, pompare Curtici;

- Reabilitarea castelului de apa existent in complexul de inmagazinare, pompare Curtici;

- Extinderea retelelor de distributie din localitatile Curtici si Macea; realizarea unor puncte pentru monitorizarea presiunii din reteaua de distibutie.

Dupa implementarea investitilor propuse, subsistemul Curtici va deservi localitatile Curtici, Macea, Dorobanti, Iratosul, Variasul Mare si Variasul Mic cu posibilitatea de a deservi si localitatea Sanmartin in situatia exceptionale.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Curtici sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

O imagine de ansamblu a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.22. Amplasamentul obiectelor propuse pentru extindere si reabilitare in subsistemul de alimentare cu apa Curtici.

##### Investitii proiectate pentru captarea apei brute

Reabilitare foraje apa bruta

Sursa de apa este propusa pentru reabilitare, lucrarile fiind descrise la subcapitolul aferent frontului Arad Nord.

##### Investitii proiectate pentru complexul de inmagazinare, pompare Curtici

Lucrari care vizeaza statia de clor Curtici

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute care va fi injectata in Curtici.

Tabelul 9.15. Calitatea apei brute - Curtici.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 408 | 556.8 | 781 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 3.5 | 30.2 | 50 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 12.2 | 14.8 | 19.7 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 11.2 | 23.1 | 45.3 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 14.6 | 27.3 | 53 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 0 | 25.9 | 200 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 0 | 4.3 | 28 | 50 |
| 13 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.2 | 14 | 100 |
| 14 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 0.2 | 17 | 20 |
| 15 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de clor Curtici

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 2,856 m3/zi = 119.0 m3/h = 33.06 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 180 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 15.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.6 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 12 – 30 ml/min, HP = 4 bar.

Reechiparea statiei de pompare apa potabila Curtici

In prezent pompele din cadrul statiei de pompare apa potabila sunt vechi si au inregistrat avarii frecvente.

Pentru remedierea acestei deficicente este propusa reechiparea statiei de pompare cu un nou grup de pompare echipat cu (3+1R) pompe cu turatie variabila, fiecare avand urmatoarele caracteristici: Q= 90÷102 m3/h, H=50 m.

Statia de pompare va fi prevazuta cu instalatie electrica (tablou, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, impamantare, suporti metalici, etc.) noua si instalatie hidraulica (conducte si armaturi). De asemenea statia de va fi complet automatizata si monitorizata prin SCADA.

Reabilitarea castelului de apa existent in complexul de inmagazinare, pompare Curtici

Datorita extinderii subsistemului de alimentare Curtici este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare disponibila in prezent. Pentru suplimentarea capacitatii de inmagazinare este propusa reabilitarea castelului de apa existent in incinta complexului de inmagazinare, pompare Curtici. Castelul de apa este o constructie din beton armat, formata dintr-un turn cu diametru exterior de 6 m cu inaltimea de 30 m si o cuva de forma tronconica cu capacitatea de 500 m3. In prezent acest castel de apa nu este functional.

In urma expertizei tehnice realizate (inclusa in anexele studiului de fezabilitate) acesta indeplienste conditiile privind asigurarea capacitatii portante si este in termenul de referinta pentru durata de viata.

Castelul de apa va fi alimentat prin conducta de refulare a statie de pompare apa potabila (care alimenteaza reteaua de distributie).

Pentru repunerea in functiune a castelului de apa Curtici se propun urmatoarele masuri:

- Reabilitarea structurii:

  - refacerea termoizolatiei la partea inferioara a cuvei si a hidroizolatiei acoperisului,

  - refacerea materialului de pe suprafete si remedierea zonelor in care sunt prezente armaturi expuse si corodare,

  - inlocuirea tamplariei existente,

  - inlocuirea scarii de acces si a balustradelor;

- Inlocuirea instalatiilor hidraulice existente si conectarea la infrastructura existenta;

- Debitmetru instalat pe conducta de plecare din castelul de apa.

Instalatii electrice si SCADA

Pentru ambele obiecte care  se reabiliteaza (statia de clorare si castelul de apa) se propun urmatoarele instalatii electrice:

- Inlocuirea instalatiilor electrice interioare;

- Retele electrice de incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali pentru intregul complex de inmagazinare.

De asemenea pentru monitorizarea complexului de inmagazinare s-au prevazut echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS).

##### Investitii proiectate pentru retelele de distributie

Principala deficienta identificata la retelele de distributie ale subsistemului de alimentare cu apa Curtici o reprezinta acoperiea insuficienta pentru pentru anumite zone din localitile Curtici si Macea.

Masurile de extindere a retelelor de distributie s-au validat prin rularea modelului hidraulic in situatia propusa. Rezultatele modelarii hidraulice au indicat ca este asigurata presiunea necesara pentru toti consumatorii, in regim normal de functionare, pentru debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIC) si in cazul unui incendiu simultan cu debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIV).

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Curtici

Pentru extinderea retelei de distributie din localitatea Curtici sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametrul cuprins intre 110 si 125 mm cu lungimea totala de 1,536 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 96 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 21 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 12 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Macea

Pentru extinderea retelei de distributie din localitatea Macea sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu un diametru de 110 mm cu lungimea totala de 10,132 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 519 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 36 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 72 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Sisteme de control

Pe langa masurile de reabilitare si extindere metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune. S-a propus astfel 7 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie (4 unitati in Curtici si 3 unitati in Macea), inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric si sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Dotari

Pentru contoarele cu citire la distanta propuse se propun urmatoarele dotari:

- Doua terminale de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

- Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Curtici

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Curtici sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.16. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie localitatea Curtici.

| Nr. Crt | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Localitatea Curtici | Localitatea MACEA |
| 1 | Surse de apa – reabilitare* | buc | 1 | - |
| 2 | Aductiuni apa bruta – reabilitare* | km | 0.82 | - |
| 3 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | 1 | - |
| 4 | Statii de pompare - reabilitare | buc | 1 | - |
| 5 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | 1 | - |
| 6 | Retele de distributie extindere | km | 1.54 | 10.13 |

Nota: *Sursa de apa este propusa pentru reabilitare, lucrarile fiind descrise la subcapitolul aferent frontului Arad Nord.

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Curtici

Investitiile propuse pentru subsistemul de alimentare cu apa Curtici au scopul de a produce urmatoarele rezultate:

- asigurarea capacitatii de inmagazinare si a unei ape potabile la parametrii impusi de legislatie, pentru toti locuitorii din aria de operare;

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de distributie.

#### Investitii proiectate – subsistemul Santana

Luand in considerare deficientele existente identificate si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie existenta, a studiilor si expertizelor realizate, s-au propus urmatoarele masuri necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa Santana:

- Reabilitarea statiei de clorare Santana;

- Reechiparea statiei de pompare apa potabila existenta in complexul de inmagazinare, pompare Santana;

- Reabilitarea castelului de apa existent in Santana;

- Artera noua apa de potabila care sa alimenteze noua retea de distributie din localitatea Caporal Alexa;

- Extinderea retelei de distributie din localitatea Santana si realizarea unei retele noi in localitatea Caporal Alexa; realizarea unor puncte pentru monitorizarea presiunii din reteaua de distibutie.

Dupa implementarea investitilor propuse, subsistemul Santana va deservi localitatile Santana, Olari si Caporal Alexa.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Santana sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

O imagine de ansamblu a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.23. Amplasamentul obiectelor propuse pentru extindere si reabilitare in subsistemul de alimentare cu apa Santana.

##### Investitii proiectate pentru complexul de inmagainare, pompare Santana

Lucrari care vizeaza statia de clor Santana

Dupa implementarea lucrarilor propuse in cadrul prezentului studiu de fezabilitate subsistemul de alimentare cu apa Santana va deservi localitatile: Santana, Olari si Caporal Alexa.

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute care va fi injectata in Santana.

Tabelul 9.17. Calitatea apei brute - Santana.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.125 | 0.339 | 0.818 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 528 | 639 | 700 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.62 | 7.29 | 7.71 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0.61 | 6.2 | 14.14 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.61 | 6.2 | 14.14 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.25 | 0.63 | 1.1 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 14.05 | 17.81 | 24.06 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 5.85 | 8.65 | 12.43 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 11.35 | 14.89 | 17.37 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 4 | 31 | 60 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 1 | 9 | 39 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | - | - | - | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 4 | 47 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 2,627 m3/zi = 109.5 m3/h = 30.4 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 – 150 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 14.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 10 – 27 ml/min, HP = 4 bar.

Instalatii electrice si SCADA

Pentru statia de clor care  se reabiliteaza se propun urmatoarele instalatii electrice:

- Inlocuirea instalatiilor electrice interioare;

- Retele electrice de incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali pentru intregul complex de inmagazinare;

- De asemenea pentru monitorizarea complexului de inmagazinare s-au prevazut echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS).

Reechiparea statiei de pompare apa potabila Santana

In prezent pompele din cadrul statiei de pompare apa potabila sunt vechi si au inregistrat avarii frecvente.

Pentru remedierea acestei deficicente este propusa reechiparea statiei de pompare cu un nou grup de pompare echipat cu (3+1R) pompe cu turatie variabila, fiecare avand urmatoarele caracteristici: Q= 72÷96 m3/h, H=50 m.

Statia de pompare va fi prevazuta cu instalatie electrica (tablou, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, impamantare, suporti metalici, etc.) noua si instalatie hidraulica (conducte si armaturi). De asemenea statia de va fi complet automatizata si monitorizata prin SCADA.

##### Investitii proiectate pentru castelul de apa Santana

Datorita extinderii subsistemului de alimentare Santana este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare disponibila in prezent. Pentru suplimentarea capacitatii de inmagazinare este propusa reabilitarea castelului de apa existent in zona pietei Santana. Castelul de apa este o constructie din beton armat, formata dintr-un turn cu diametru exterior de 6 m si inaltimea de 30 m si o cuva de forma tronconica cu capacitatea de 500 m3. In prezent acest castel de apa nu este functional.

In urma expertizei tehnice realizate (inclusa in anexele studiului de fezabilitate) acesta indeplienste conditiile privind asigurarea capacitatii portante si este in termenul de referinta pentru durata de viata.

Castelul de apa va fi alimentat prin conducta de distributie existenta pe strada Rodnei.

Pentru repunerea in functiune a castelului de apa Santana se propun urmatoarele masuri:

- Reabilitarea structurii:

  - refacerea termoizolatiei la partea inferioara a cuvei si a hidroizolatiei acoperisului,

  - refacerea materialului de pe suprafete si remedierea zonelor in care sunt prezente armaturi expuse si corodare,

  - inlocuirea tamplariei existente,

  - inlocuirea scarii de acces si a balustradelor;

- Inlocuirea instalatiilor hidraulice existente si conectarea la infrastructura existenta;

- Inlocuirea instalatiilor electrice interioare;

- Retele electrice de incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Propunerea unui debitmetru instalat pe conducta de plecare din castelul de apa;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

##### Investitii proiectate pentru artere apa potabila

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Caporal Alexa este propusa o artera noua care va realiza conectarea noii retele de distributie propusa in localitatea Caporal Alexa la reteaua de distributie existenta in localitatea Santana. Conducta propusa va fi realizata din PEID, PE100RC PN 6, cu un diametru de 160 mm cu lungimea totala de 3,994 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public. De asemenea pe tronsoanele noii artere se propun 9 camine de vane de golire, sectorizare si ventil.

Pentru monitorizarea debitului si a presiunii din Caporal Alexa, in punctul in care se realizeaza conectarea noii artere la retea de distributie propusa in Caporal Alexa este propus un camin de vane si de masura, echipat cu un debitmetru electromagnetic Dn 200 mm si senzor de presiune.

Pentru caminul de vane si de masura se vor prevedea instalatiile electrice:

- Instalatii electrice la camin;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camin;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare debit si presiune cu transmisie la complexul de inmagazinare Santana.

##### Investitii proiectate pentru retele de distributie

Principala deficienta identificata la retelele de distributie ale subsistemului de alimentare cu apa Santana o reprezinta acoperiea insuficienta pentru pentru anumite zone si prezenta unui tronson de retea de distributie din azbociment, pe care sunt inregistrate avarii.

De asemenea este propusa a retea noua de distributie care va acoperii intreaga localitate Caporal Alexa.

Masurile de extindere si reablitare a retelelor de distributie s-au validat prin rularea modelului hidraulic in situatia propusa. Rezultatele modelului hidraulic a pus in evidenta faptul ca subsistemul de alimentare cu apa Santana asigura presiunea necesara pentru toti consumatorii, in regim normal de exploatare (QIIC) cat si in timpul stingerii incendiilor cu hidranti exteriori (QIIV).

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Santana

Pentru extinderea retelei de distributie din localitatea Santana  sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu un diametru de 110 mm cu lungimea totala de 1,044 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 60 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 15 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 9 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Inlocuirea retetelei de distributie in localitatea Santana

Pentru inlocuirea retelei de distributie din localitatea Santana  sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu un diametru de 110 mm cu lungimea totala de 360 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 31 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Realizarea a 5 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse pentru inlocuire;

- Realizarea a 3 camine de vane propuse pe sectoarele propuse pentru inlocuire.

Retea noua de distributie in localitatea Caporal Alexa

In prezent localitatea Caporal Alexa nu beneficiaza de alimentare cu apa potabila, fiind propuse urmatoarele lucrari:

- Realizarea unei retele de distributie noi, cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, cu un diametru de 110 mm cu lungimea totala de 15,501 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 591 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele de retele noi;

- Realizarea a 156 hidranti noi, DN 80 mm, propuse pe sectoarele de retele noi;

- Realizarea a 69 camine de vane propuse pe sectoarele de retele noi.

Sisteme de control

Pe langa masurile de reabilitare si extindere metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune. S-a propus astfel 6 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie (4 unitati in Santana si 2 unitati in Caporal Alexa), inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric si sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Dotari

Pentru contoarele cu citire la distanta propuse se propun urmatoarele dotari:

- Doua terminale de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

- Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Santana

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Santana sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.18. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie subsistemul de alimentare cu apa Santana.

| Nr. Crt | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Localitatea Santana | Localitatea Caporal Alexa |
| 1 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | 1 | - |
| 2 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | 1 | - |
| 3 | Statii de pompare- reabilitare | buc | 1 | - |
| 4 | Retele de distributie inlocuire | km | 0.36 | - |
| 5 | Retele de distributie extindere | km | 1.04 | 19.50 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Santana

Investitiile propuse pentru subsistemul de alimentare cu apa Santana au scopul de a produce urmatoarele rezultate:

- asigurarea capacitatii de inmagazinare si a unei ape potabile la parametrii impusi de legislatie, pentru toti locuitorii din aria de operare;

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de distributie.

#### Investitii proiectate – subsistemul Zimandu Nou

Luand in considerare deficientele existente identificate s-au propus urmatoarele masuri necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii subsistemului de alimentare cu apa Zimandu Nou:

- Reabilitarea complexului de inmagazinare, pompare Webasto (statie de clor si statia de pompare apa potabila);

- Extinderea si inlocuirea retelelor de distributie din localitatile Zimandu Nou si Andrei Saguna; realizarea unor puncte pentru monitorizarea presiunii din reteaua de distibutie.

Masurile de investitii propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului studiu de fezabilitate.

O imagine de ansamblu a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.24. Amplasamentul obiectelor propuse pentru extindere si reabilitare in subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou.

##### Investitii proiectate pentru complexul de inmagazinare, pompare Webasto

Lucrari care vizeaza statia de clor Zimandu Nou

In urma analizei apei potabile realizate prin studiu de calitate s-au identificat valori ale clorului liber sub limita admisa prin lege 0.03 fata de intervalul 0.1÷0.5 fiind necesare masuri de remediere a acestor deficiente.

Noua statie de clorare va fi prevazuta cu sistem de dedurizare a apei de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare si senzori clor rezidual si control dozare in functie de concentratia de clor rezidual.

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute care va fi injectata in Zimandu Nou.

Tabelul 9.19. Calitatea apei brute.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 408 | 556.8 | 781 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 3.5 | 30.2 | 50 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 12.2 | 14.8 | 19.7 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 11.2 | 23.1 | 45.3 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 14.6 | 27.3 | 53 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 0 | 25.9 | 200 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 0 | 4.3 | 28 | 50 |
| 13 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.2 | 14 | 100 |
| 14 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 0.2 | 17 | 20 |
| 15 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de clor Zimandu Nou

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 620 m3/zi = 25.83 m3/h = 7.18 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 10 – 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 3.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 2 – 7 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru statia de clor s-au prevazut instalatii electrice interioare si cablu de alimentare de la  TGD existent.

Reechiparea statiei de pompare apa potabila Zimandu Nou

In prezent cele 3 pompe din cadrul statiei de pompare apa potabila sunt pornite/oprite manual. Pentru alimentarea cu apa a retelei de distributie este utilizata o singura pompa care este oprita dupa o saptamana de functionare si pornita prin rotatie o alta.

Pentru remedierea acestei deficicente este propusa reechiparea statiei de pompare cu un nou grup de pompare echipat cu (2+1R) pompe cu turatie variabila, fiecare avand urmatoarele caracteristici: Q= 32.4÷45 m3/h, H=40 m.

Statia de pompare va fi prevazuta cu instalatie electrica (tablou, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, impamantare, suporti metalici, etc.) noua si instalatie hidraulica (conducte si armaturi). De asemenea statia de va fi complet automatizata si monitorizata prin SCADA.

Pentru intregul complex de inmagazinare, pompare, clorare se mai prevad retele electrice de incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) noi.

Echipamente electrice si SCADA

Pentru a fi asigurata functionarea in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea si montarea unui generator electric de urgenta care va deservi intregul complex de inmagazinare, pompare.

Pentru statia de clorare si statia de pompare s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Investitii proiectate pentru retelele de distributie

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie a localitatii Zimandu Nou si Andrei Saguna sunt reprezentate de acoperiea insuficienta pentru anumite zone, siguranta redusa in exploatare prin prezenta unor sectoare de retele de distributie alimentate printr-o singura conducta. Pentru remedierea acestor deficiente a fost propusa extinderea retelelor de distributie din localitatile Zimmandu Nou si Andrei Saguna.

Masurile de extindere a retelelor de distributie s-au validat prin rularea modelului hidraulic in situatia propusa. Rezultatele modelarii hidraulice au indicat ca este asigurata presiunea necesara pentru toti consumatorii, in regim normal de functionare, pentru debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIC) si in cazul unui incendiu simultan cu debitul orar maxim, din ziua de consum maxim (QIIV).

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Zimandu Nou

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie in localitatea Zimandu Nou constau in:

- Extinderea retelei de distributie in localitatea Zimandu Nou cu conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametre cuprinse intre de 110 si 125 mm cu lungimea totala de 670 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 39 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 3 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 7 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Inlocuirea retetelei de distributie in localitatea Zimandu Nou

Pentru inlocuirea retelei de distributie din localitatea Zimandu Nou sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametrele de 125 mm si 160 mm cu lungimea totala de 1,268 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 117 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Realizarea a 3 hidranti noi, DN 100 mm, pe sectoarele propuse pentru inlocuire;

- Realizarea a 4 camine de vane propuse pe sectoarele propuse pentru inlocuire.

Extinderea retetelei de distributie in localitatea Andrei Saguna

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie in localitatea Andrei Saguna constau in:

- Extinderea retelei de distributie in localitatea Andrei Saguna cu conducte realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu diametre cuprinse intre de 110 si 125 mm cu lungimea totala de 1,222 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 6 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- Realizarea a 12 camine de vane propuse pe sectoarele propuse spre extindere.

Lucrarile de extindere a retelei de distributie din localitatea Andrei Saguna au ca scop cresterea sigurantei in exploatarea retelei de distributie prin inchiderea unor inele si realizarea unor subtraversari.

Inlocuirea retetelei de distributie in localitatea Andrei Saguna

Pentru inlocuirea retelei de distributie din localitatea Andrei Saguna sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte noi, realizate din PEID, PE100RC PN 6, cu un diametru de 125 mm cu lungimea totala de 264 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 28 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Realizarea a 2 hidranti noi, DN 100 mm, pe sectoarele propuse pentru inlocuire;

- Realizarea a 2 camine de vane propuse pe sectoarele propuse pentru inlocuire.

Sisteme de control

Pe langa masurile de reabilitare si extindere metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizarea presiunii. S-a propus astfel 2 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric si sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Dotari

Pentru contoarele cu citire la distanta propuse se propun urmatoarele dotari:

- Un terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

- Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in localitatile componenete subsistemului de alimentare cu apa Zimandu Nou sunt prezentati in tabelele de mai jos.

Tabelul 9.20. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou.

| Nr. Crt | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Localitatea Zimandu Nou | Localitatea Andrei Saguna |
| 1 | Statie de pompare - reabilitare | unit. | 1 | - |
| 2 | Statii de tratare a apei - reabilitare | unit. | 1 | - |
| 3 | Retele de distributie extindere | km | 0.67 | 1.22 |
| 3 | Retele de distributie inlocuire | km | 1.27 | 0.26 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou

Investitiile propuse pentru subsistemul de alimentare cu apa Zimandu Nou au scopul de a produce urmatoarele rezultate:

- cresterea sigurantei in exploatarea sistemului de alimentare cu apa;

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de distributie.

#### Investitii proiectate – subsistemul Simand

Subsistemul de alimentare cu apa Simand deserveste in momentul de fata localitatea Simand. O analiza de optiuni multicriteriala realizata pentru o zona mai extinsa care include localitatile Simand, Sanmartin, Graniceri, Siclau, Pilu si Varsand (prezentata in Cap. 8 al prezentului SF), a pus in evidenta ca masura necesara necesara este realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru toate localitatile din zona analizata, a carui sursa o va constitui apa tratata intr-o statie noua amplasata in zona forajului F94 de la frontul de captare Arad Nord din care se se vor alimenta si subsistemele Curtici si Santana, statii noi de pompare si conducte de aductiune pentru transportul apei in toate localitatile din noul subsistem extins.

Schema generala a noului subsistem centralizat este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.25. Subsistemul centralizat de alimentare cu apa Simand.

Pentru noul subsistem Simand apa tratata produsa in statia de tratare amplasata la frontul de captare in zona forajului F94, pompata cu ajutorul unei statii noi de pompare ca fi transportata pana in zona forajului F105, de unde conducta de aductiune existenta ce deserveste actualul sistem Simand o va transporta la complexul nou de inmagazinare din Simand, iar de acolo se va fi pompata mai departe catre complexul de inmagazinare Sanmartin.

Artera actuala PVC, Dn 200 mm, L=3.26 km prin care este alimentata localitatea Simand va fi mentinuta in folosinta, modificand modul de operare a acesteia, astfel incat sa indeplineasca functia de aductiune.

Din Sanmartin apa este pompata catre complexul de inmagazinare Graniceri, iar de acolo va fi pompata care complexele de inmagazinare din Pilu si Siclau.

Pentru alimentarea localitatii Varsand din rezervoarele din Pilu se va utiliza conducta existenta DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L= 6,02 km, actualmente artera, modificand modul de functionare existent, din artera, in cel de conducta de aductiune.

Principalele probleme identificate in sistemele existente (sistemul Varsand, Sanmartin si Simand) sunt generate de:

- procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei sursei ceea ce nu asigura alimentarea cu apa potabila conforma cu cerintele Legii 458/2002 a consumatorilor din aceasta zona (sistemul de alimentare cu apa actual Varsand);

- grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apa insuficient;

- existenta unor conducte subdimensionate care nu permit montarea hidrantilor de incendiu si care genereaza un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea functionarii in caz de incendiu;

- lipsa clorului rezidual in toate sistemele;

- conducte din azbociment si armaturi vechi, corodate ce genereaza avarii frecvente si pierderi de apa semnificative.

Starea sistemelor actuale este detaliata in Capitolul 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate.

Principalele masuri de investitii propuse pentru realizarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

##### Investitii proiectate pentru sursa de apa a subsistemului Simand - frontul de captare Arad Nord

In ceea ce priveste sursa de apa, lucrarile de reabilitare fac parte dintr-un complex de lucrari de reabilitate a frontului de captare Arad, care au tinut cont de dezvoltarea de perspectiva a tuturor sistemelor care au ca sursa frontul de captare. Sursa de alimentare a subsistemului Simand o consituie apa produsa de noua statie de tratare amplasata inzona forajului F94 transportata pana la forajului F105 unde este punctul de legatura cu aductiunea existenta spre Simand.

Lucrarile de reabilitare propuse sunt prezentate detaliat in subcapitolul aferent frontului Arad Nord.

In urma deficientelor identificate in cadrul prezentului studiu de fezabilitate si a analizei de optiuni realizate, se propune un sistem centralizat care sa deserveasca localitatile Simand, Sanmartin, Pilu, Graniceri, Siclau si Varsand.

Se propune un complex de inmagazinare, pompare nou amplasat la intrarea in localitatea Simand. Acesta va fi utilizat pentru inmagazinarea apei potabile distribuite in localitatea Simand si de asemenea va sigura pomparea spre Sanmartin .

Artera actuala din PVC, Dn 200 mm (prin care actualmente este alimentata localitatea Simand) va fi mentinuta in folosinta si va fi utilizata pentru alimentarea noului complex de inmagazinare pompare din Simand.

Pentru localitate Simand este propusa o statie noua de electroclorare pentru recloarea apei distribuita in localitatea Simand. Noua statie de clorare va fi  prevazuta cu sistem de dedurizare a apei de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare si senzori clor rezidual si control dozare in functie de concentratia de clor rezidual. Aceasta va fi instalata intr-o cladire nou propusa in incinta complexului de inmagazinare, pompare Simand.

In Sanmartin se propune realizarea unui complex de inmagazinare-pompare nou amplasat in zona de nord a localitatii. Apa pompata din Simand va ajunge prin intermediul unei conducte de aductiune noua in acest complex de inmagazinare, unde se va inmagazinata volumul necesar pentru alimentarea cu apa a localitatii Sanmartin. Restul debitului va fi pompat catre complexul de inmagazinare din Graniceri, de unde vor fi deservite celelalte localitati din sistem.

Lungimea mare a noii conducte de aductiune propusa sa transporte apa potabila din Simand in Sanmartin favorizeaza scaderea concentratiei de clor remanent. Pentru a fi inlaturat riscul de a distribui apa potabila cu o concentratie a clorului remanent sub limita stabilita prin lege, in cadrul complexului de inmagazinare-pompare Sanmartin este propusa o statie de reclorare. Tratarea apei se va realiza prin intermediul unei statii noi de electroclorare. Aceasta va fi instalata intr-o cladire nou propusa in incinta complexului de inmagazinare, pompare Sanmartin.

In Graniceri si Siclau exista un complexe de inmagazinare care deservesc localitatile Graniceri si Siclau. Apa pompata din Sanmartin va ajunge in rezervorul din Graniceri unde se vor stoca volumele necesare pentru alimentarea cu apa a localitatii Graniceri, o parte din debit va fi pompat in Siclau, iar restul de debit va fi pompat catre complexul nou de inmagazinare-pompare propus in localitatea Pilu. La complexul de inmagazinare-pompare Graniceri reclorarea apei se va face folosind instalatiile existente.

Noul complex de inmagazinare-pompare din Pilu va fi alimentat din Graniceri printr-o aductiune noua si va asigura alimentarea cu apa a localitatii Pilu si pomparea debitului necesar pentru alimentarea localitatii Varsand in complexul de inmagazinare existent in Varsand. Pentru transportul apei intre Pilu si Varsand va fi folosita artera existenta, modificand modul de functionare a acesteia, din artera in aductiune. La complexul de inmagazinare-pompare Pilu se va realiza re-clorarea apei distribuite in localitatea Pilu prin intermediul unei statii noi de electroclorare.

In Varsand se propune realizarea unui complex de inmagazinare nou din care se vor alimenta consumatorii din Varsand. Pentru re-clorarea apei distribuite este prevazuta o statie noua de electroclorare.

##### Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din subsistemul Simand

###### Statia de clor Simand

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 737 m3/zi =30.7 m3/h = 8.5 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 4.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.4 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 3 – 8 ml/min, HP = 4 bar.

###### Statia de clor Sanmartin

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 239 m3/zi = 10.0 m3/h = 2.8 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 3 ml/min, HP = 4 bar.

Se va prevedea instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru statia de clorare cu transmisie in Uzina II Arad.

###### Statia de clor Pilu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 258 m3/zi = 10.8 m3/h = 3.0 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 3 ml/min, HP = 4 bar.

Se va prevedea instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru statia de clorare cu transmisie in Uzina II Arad.

###### Statia de clor Varsand

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 265 m3/zi = 11.0 m3/h = 3.1 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 3 ml/min, HP = 4 bar.

Se va prevedea instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru statia de clorare cu transmisie in Uzina II Arad.

Pentru toate statiile de electroclorare din sistem au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestora, alimentarile cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate si generatoare electrice de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Toate statiile de electroclorare din sistem sunt integrate in sistemul SCADA,  si pot fi urmarite si controlate din dispecerul local al frontului de captare Arad Nord.

Se va prevedea instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru statia de clorare cu transmisie in Uzina II Arad.

##### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

Investitii pentru rezervoare

In vederea asigurarii volumelor de compensare, avarie si rezervei intangibile de incendiu, se propun urmatoarele investii pentru rezervoare in sistem:

  - Rezervor nou V=500 m3 in Simand;

  - Rezervor nou V=200 m3 in Sanmartin;

  - Rezervor nou V=200 m3 in Pilu;

  - Rezervor nou V=200 m3 in Varsand.

In completarea lucrarilor de constructii sunt propuse la toate rezervoarele noi sunt de asemenea prevazute lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrarile in rezervoare;

- instalatii electrice si de actionare la rezervoare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) si instalatii de alimentare cu energie electrica pentru complexul de inmagazinare.

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date pentru rezervor si restul echipamentelor si instrumentatiei prevazute inclusiv instalatie antiefractie cu transmisie in Uzina II Arad.

Investitii pentru statii de pompare

In vederea asigurarii transportului apei intre complexele de inmagazinare, precum si pentru distributia apei catre consumatori sunt propuse statii de pompare noi astfel.

Statia de pompare Simand – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila intre Simand - Sanmartin (1+1) pompe, fiecare cu Q=55 m3/h, H=18 m;

- pompe alimentare retea de distributie Simand, (2+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q= 30.6÷39.6 m3/h, H=40 m;

- echipamente electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generatoare pentru intregul complex de inmagazinere si echipamente de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

Statia de pompare Sanmartin – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila intre Sanmartin - Graniceri (1+1) pompe, fiecare cu Q=45 m3/h, H=7 m

- pompe alimentare retea de distributie Sanmartin, (2+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=12.6÷23.4 m3/h, H=40 m;

- echipamente electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generatoare pentru intregul complex de inmagazinere si echipamente de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

Statia de pompare Graniceri – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila Graniceri - Pilu, (1+1) pompe, fiecare cu Q=22 m3/h, H=19 m;

- pompe transport apa potabila Graniceri - Siclau, (1+1) pompe, fiecare cu Q=10 m3/h, H=22 m;

- echipamente electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generatoare pentru intregul complex de inmagazinere si echipamente de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

Statia de pompare Pilu – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila Pilu - Varsand, (1+1) pompe, fiecare cu Q=11 m3/h, H=11 m;

- pompe alimentare retea de distributie Pilu, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=25-40 m3/h, H=30 m;

- echipamente electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generatoare pentru intregul complex de inmagazinere si echipamente de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

Statia de pompare Varsand – statie existenta reabilitata:

- pompe alimentare retea de distributie Varsand, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=25-40 m3/h, H=30 m;

- echipamente electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generatoare pentru intregul complex de inmagazinere si echipamente de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Uzina II Arad.

Pentru monitorizarea calitatii apei distribuite din complexul de inmagazinare Dud s-au prevazut senzori clor rezidual apa distribuita, cu control echipament de dozare.

Toate instalatiile prevazute sunt monitorizate si controlate prin intermediul unui sistem local SCADA, amplasat la Uzina II Arad. Pentru preluarea datele de operare si controlul proceselor sunt prevazute toate obiectele de la complexul de inmagazinare cu echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

##### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

In sistemul de alimentare cu apa au fost prevazute aductiuni care transporta apa de la sursa catre complexele de inmagazinare din fiecare localitate. Masurile propuse pentru conductele de aductiunile constau in urmatoarele:

- conducta de aductiune Simand-Sanmartin, DN 225 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L= 10,439 m;

- 11 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 6 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

- 6 sisteme de alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- 6 Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 6 echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune.

- conducta de aductiune Sanmartin-Graniceri, DN 225 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L= 11,996 m;

- 11 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 6 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

- 6 sisteme de alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- 6 Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 6 echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune.

- conducta de aductiune Graniceri-Siclau, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L= 4,740 m;

- 4 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 2 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

- 2 sisteme de alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- 2 Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 2 echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune.

- conducta de aductiune Graniceri-Pilu, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=9,420 m;

- 8 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 5 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

- 5 sisteme de alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- 5 Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 5 echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune.

Fiecare camin de sectorizare de pe conductele de aductiune va cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Comanda va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la dispecerul local. Pentru alimentarea tabloului de monitorizare se va executa un bransament la reteaua locala de energie.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a sistemului de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelelor de distributie existente: gradul insuficient de acoperire, conductele vechi cu avarii frecvente si grad mare de coroziune care genereaza pierderi importante de apa si conducte subdimensionate care genereaza riscuri majore pentru cetateni in caz de incendiu.

O schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.26. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea inlocuita; Linie albastra – extindere retea; Linie magenta – aductiuni

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din sistem sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.21. Sinteza lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.

| Retea de distributie din sistem | Simand | Sanmartin | Graniceri | Siclau | Pilu | Varsand |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| Conducte retea [m] | - | - | - | - | 1,522 | 2,093 | 3,615 |
| Conducte de bransament [m] | - | - | - | - | 320 | 835 | 1,155 |
| Bransamente [unit] | - | - | - | - | 64 | 167 | 231 |
| Hidranti [unit] | - | - | - | - | 15 | 20 | 35 |
| Camine de vane [unit] | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 14,784 | 11,894 | 1,000 | 980 | 7,344 | 7,344 | 43,346 |
| Conducte de bransament [m] | 7,296 | 6,520 | - | - | 4,910 | 4,200 | 22,926 |
| Bransamente [unit] | 608 | 652 | - | - | 491 | 421 | 2,172 |
| Hidranti [unit] | 52 | 37 | 3 | 1 | 68 | 105 | 266 |
| Camine de vane [unit] | 84 | 60 | 4 | 6 | 21 | 21 | 196 |

Retea de distributie Simand

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 14,784 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 7,296 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 608 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 52 hidranti, DN 80 mm;

- 84 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric, 3 sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Retea de distributie Sinmartin

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 11,894 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 6,520 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 652 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 37 hidranti, DN 80 mm;

- 60 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric, 3 sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Retea de distributie Graniceri

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,000 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 hidranti, DN 80 mm;

- 4 camine de vane.

Retea de distributie Siclau

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 980 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 1 hidrant, DN 80 mm;

- 6 camine de vane.

Retea de distributie Pilu

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,522 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 320 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 64 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 15 hidranti, DN 80 mm;

- 8 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 7,344 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 4,910 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 491 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 68 hidranti, DN 80 mm;

- 21 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric, 3 sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Retea de distributie Varsand

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 2,093 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 835 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 167 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 20 hidranti, DN 80 mm;

- 6 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 7,344 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 4,200 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 421 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 105 hidranti, DN 80 mm;

- 21 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 senzori de presiune instalati in reteaua de distributie, inclusiv alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare si tablou electric, 3 sisteme anti-efractie si automatizare, inclusiv SCADA.

Datele preluate de la senzorii de presiune si punctele de masura a debitelor vor fi monitorizate de dispecerul local amplasat in STAP Apateu. Fiecare camin de monitorizare a presiunii din reteaua de distributie va cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la dispecerul local sau regional. Pentru alimentarea tabloului de monitorizare se va executa un bransament la reteaua locala de energie.

##### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in subsistemul de alimentare cu apa Simand

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.22. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in subsistemul de alimentare cu apa Simand

| Componenta sistem |  | Simand | Sanmartin | Graniceri | Siclau | Pilu | Varsand | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate |  |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de tratare a apei - noi | unit | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | 10.44 | 16.74 | - | 9.42 | - | 36.60 |
| Rezervoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervoare - noi | unit | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km | - | - | - | - | 1.52 | 2.09 | 3.61 |
| Retele de distributie extindere | km | 14.78 | 11.89 | 1 | 0.98 | 7.34 | 7.34 | 43.33 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru subsistemul Simand

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului a sistemului.

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul regional Arad

Lucrarile prevazute pentru sistemul regional de alimentare cu apa Arad includ masuri privind:

- Utilizarea rationala a resurselor prin reducerea pierderilor de apa si cresterea eficientei energetice a sistemului;

- Masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor din localitati care  in prezent sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate.

- Cresterea sigurantei privind combaterea incendiilor;

- Cresterea gradului de conectare a populatiei;

- Cresterea calitatii serviciului de alimentare cu apa.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Zabrani

Luand in considerare deficientele existente ale sistemului de alimentare cu apa existent in localitatile Zabrani si Neudorf, dar si faptul ca in localitatea Chesint nu exista sistem de alimentare cu apa, se propune extinderea sistemului de alimentare cu apa existent, pentru a deservi localitatile Zabrani, Chesint si Neudorf. Acesta masura presupune:

- Extinderea frontului de captare existent;

- Extinderea gospodariilor de apa;

  - Extinderea statiei de tratare Zabrani;

  - Extinderea complexului de inmagazinare-pompare Zabrani;

  - Reabilitarea castelului de apa din Neudorf;

  - Statii de electroclorare noi in Chesint si Neudorf;

- Artera noua de apa potabila Zabrani-Chesint;

- Extinderea retelelor de distributie in localitatile Zabrani si Chesint.

#### Investitii proiectate pentru frontul de captare existent

Principalele investitii propuse in cadrul frontului de captare existent au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- In situatia propusa forajele existente nu pot asigura necesarul de apa pentru alimentarea sistemului Zabrani, deoarece debitul unui foraj este de aproximativ 5 l/s, iar QIC=10.13 l/s.

- Lipsa automatizarii pompelor din foraje;

Pentru a remedia problemele identificate, sunt propuse urmatoarele masuri:

- Foraj nou, inclusiv coloana filtranta robinet si apometru, filtru de pietris;

- Pompe extractie din foraj, Q=5.6 l/s, H=40.9 m;

- Cabina foraj, complet echipata;

- Conducta de legatura intre cabina de foraj si aductiunea de apa bruta,  DN 225 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, in lungime totala de 233 m;

- Instalatii interioare si exterioare cabina foraj

- Racorduri electrice noi de la post de transformare

Forajul va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din statia de tratare Zabrani.

- Sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, sistem antiefractie sursa de apa de subteran;

#### Investitii proiectate pentru gospodariile de apa

##### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Zabrani

Principalele investitii propuse in cadrul gospodariei de apa Zabrani au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Incapacitatea proceselor actuale de tratare de a indeparta manganul din apa;

- Lipsa automatizarii proceselor, iar echipamentele sunt vechi si au durata de viata depasita;

- Complexul de inmagazinare existent este subdimensionat.

Pentru remedierea problemelor identificate, se propun urmatoarele masuri:

- Extindere statie de tratare si statie de electroclorare noua de 100 g/h;

- Rezervor nou V=1x200 mc, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie noua de pompare apa potabila cu turatia variabila Chesint echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=25-40 mc/h; H=45 m, inclusiv tablou electric;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Alimentare cu energie electrica, din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

###### Extindere statie de tratare

Statia de tratare propusa spre extindere a fost proiectata in functie de calitatea apei brute de la fontul de captare existent.

In tabelul urmator este prezentata calitatea apei brute in perioada 2015 – 2018, rezultata in urma analizelor de calitate realizate de Beneficiar.

Tabelul 9.23. Calitatea apei brute - statia de tratare Zabrani in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.18 | 0.39 | 0.77 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 372 | 592 | 848 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.63 | 7.5 | 8.11 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.15 | 0.29 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.13 | 5.49 | 20.71 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.31 | 0.66 | 0.86 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 5.85 | 18.02 | 27.24 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 2.59 | 6.67 | 15.03 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 1.44 | 12.56 | 21.17 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 4 | 67 | 170 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 6 | 39 | 75 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | - | - | - | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.31 | 4 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 0.44 | 7 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 2.13 | 15 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0.13 | 2 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sursa: Compania de apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Debitul de apa bruta este:

Q = 875 m3/zi = 36.5 m3/h = 10.1 dm3/s

Statia de tratare Zabrani va cuprinde procesele de tratare descrise in cele ce urmeaza.

            - Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 22.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 4.63 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=5 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0 – 3 ml/min., HP = 4 bar.

            - Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 42.83 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 43 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 7.50 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.5 m, L = 3.0 m, H = 1.0 m.

            - Filtre rapide de nisip

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 3;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 15.9 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 2.7 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.04 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

            - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 5.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.6 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 2 – 8 ml/min, HP = 4 bar.

Tratare namol

Avand in vedere concentratiile de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 9.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 9.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Stocarea namolului deshidratat se va prevedea pentru o perioada de un an.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.0062 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 0.0744 m3.

Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volumul util: VN = 100 dm3.

Privitor la instalatiile electrice se prevad urmatoarele :

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru statia de tratare s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta statiei de tratare Zabrani. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din aglomerarea Zabrani.

Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Neudorf

Principalele investitii propuse in cadrul gospodariei de apa Neudorf au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Lipsa automatizarii castelului de apa - inchiderea vanei de pe artera care alimenteaza castelul de apa se face manual, adica in momentul in care nivelul apei din castel ajunge la preaplin se inchide vana de pe artera, iar cand scade nivelul apei in castel si presiunea la consumatori, se deschide vana;

- Apa este distribuita consumatoarilor fara a fi reclorata;

Pentru remedierea problemelor identificate, se propun urmatoarele masuri:

- Reabilitare instalatie hidraulica castel de apa;

- Statie de electroclorare 25 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Echipamente de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) la statia de tratare Zabrani, inclusiv sistem anti-efractie;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 296 m3/zi = 12.3 m3/h = 3.4 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 – 4.0 ml/min, HP = 4 bar.

##### Investitii proiectate pentru statia de reclorare Chesint

Avand in vedere ca in localitatea Chesint nu exista sistem de alimentare cu apa, se propune extinderea sistemului de alimentare cu apa Zabrani, iar inainte de injectia apei in reteaua de distributie propusa in Chesint, se va face o reclorare a apei. Aceasta masura presupune:

- Statie de electroclorare 25 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Echipamente de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) la statia de tratare Zabrani, inclusiv sistem anti-efractie;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 268 m3/zi = 11.1 m3/h = 3.1 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 – 4.0 ml/min, HP = 4 bar.

#### Investitii proiectate pentru artera de apa potabila din Zabrani-Chesint

Avand in vedere ca sistemul de alimentare cu apa Zabrani se extinde si in localitatea Chesint si pentru a un afecta modul de functionare al retelei de distributie existente in Zabrani, se propune o artera noua care va deservi exclusiv localitatea Chesint. Aceasta masura presupune:

Localitatea Zabrani

- Extindere artera, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 638 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de drum judetean cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 12 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 3 camine de vane pe sectoarele propuse pe artera noua;

Localitatea Chesint

- Extindere artera, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 2,396 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de drum judetean cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 20 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 3 camine de vane pe sectoarele propuse pe artera noua;

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Chesint

Avand in vedere ca in prezent localitatea Chesint nu beneficiaza de sistem de alimentare cu apa, se propune o retea de distributie noua, alimentata prin pompare din conducta de distributie propusa in localitatea Zabrani. Aceasta masura presupune:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 8,038 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 4 subtraversari de drum judetean cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 45 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 503 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 16 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 15 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Se propune achizitionarea unui terminal portabil pentru citirea contoarelor la distanta si software pentru descarcarea datelor.

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Chesint.

Figura 9.27. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Chesint.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Zabrani

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.24. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Front de captare |  |  |  |
| 1 | Extindere front de captare | unit | 1 |
| Rezervoare si statii de pompare |  |  |  |
| 2 | Rezervor nou | unit | 1 |
| 3 | Reabilitare castel de apa | unit | 1 |
| 4 | Statii noi de pompare apa potabila | unit | 1 |
| Statie de tratare |  |  |  |
| 5 | Extindere statie de tratare |  | 1 |
| Statii de clorare |  |  |  |
| 6 | Statie noua de clorare | unit | 2 |
| Retele de distributie |  |  |  |
| 8 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Zabrani | m | 650 |
| 9 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Chesint | m | 10,499 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zabrani

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate corespunzator. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

Masurile prevazute includ si lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Savarsin

Luand in considerare deficientele existente la sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Savarsin, dar si faptul ca in localitatile Valea Mare, Temesesti si Troas nu exista sistem de alimentare cu apa, se propune extinderea sistemului de alimentare cu existent, pentru a deservi localitatile Savarsin, Valea Mare, Temesesti si Troas. Acesta masura presupune:

- Reabilitarea frontului de captare existent;

- Statie de tratare noua;

- Gospodarii de apa noi in Savarsin, Temesesti si Troas;

- Extinderea si reabilitare retelelor de distributie.

O prezentare generala a investitiilor propuse in sistemul de alimentare cu apa Savarsin sunt prezentate in figura urmatoare.

Figura 9.28. Prezentarea lucarilor propuse in sistemul de alimentare cu apa Savarsin.

#### Investitii proiectate pentru frontul de captare existent

Principalele investitii propuse in cadrul frontului de captare existent au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Forajele necesita reabilitare;

- Lipsa automatizarii pompelor din foraje;

- Deoarece manganul prezinta concentratii ridicate in apa bruta, acesta s-a depus in conducte si a dus la reducerea sectiunii de curgere a conductelor de legatura dintre foraje.

Pentru a remedia problemele identificate, sunt propuse urmatoarele masuri:

- Reabilitare foraje existente (3 unit.);

- Extindere front captare cu 2 foraje noi;

- Inlocuire conducte de legatura intre foraje si statia de tratare noua, DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, in lungime totala de L=576 m;

- Conducte noi de legatura intre foraje si statia de tratare noua, DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, in lungime totala de L=302 m;

- Cabina foraje, inclusiv delimitare zona de protectie sanitara;

Fiecare foraj va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din statia de tratare Savarsin.

- Sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, sistem antiefractie si anticontaminare sursa de apa de subteran;

- Linie electrica de alimentare de la post de transformare si masura energie consumata

- Instalatii interioare si exterioare cabina foraj;

- Pompe extractie din foraj, fiecare pompa avand caracteristicile Q=6.7 m3/h, H=30 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare

Principalele investitii propuse in cadrul statiei de tratare Savarsin au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- incapacitatea proceselor actuale de tratare de a indeparta fierul, manganul si turbiditatea;

- lipsa automatizarii proceselor, iar echipamentele sunt vechi si au durata de viata depasita;

- statia de tratare este amplasata pe proprietate privata.

Pentru remedierea problemelor identificate, se propune o statie noua de tratare apa de subteran, amplasata in zona forajelor propuse spre reabilitare, statie de tratare ce va deservi toate localitatile din sistemul propus Savarsin. Acesta masura presupune:

- O statie de tratare noua apa din subteran;

- Statie de electroclorare 50 g/h;

- Rezervor tampon nou V=1x50 mc, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului. Din acest rezervor se va pompa apa catre gospodariile de apa propuse;

- Statie noua de pompare apa potabila, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=23.8 mc/h; H=70 m, inclusiv instalatii electrice;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Pentru statia de tratare Savarsin s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta statiei de tratare Savarsin. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din aglomerarea Savarsin.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statia de tratare Savarsin, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Statia de tratare propusa a fost proiectata in functie de calitatea apei brute de la fontul de captare existent.

In tabelul urmator este prezentata calitatea apei brute in perioada 2015 – 2018, rezultata in urma analizelor de calitate realizate de Beneficiar.

Tabelul 9.25. Calitatea apei brute - statia de tratare Savarsin in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.39 | 0.85 | 2.16 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 632 | 808 | 1581 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.16 | 7.04 | 8.27 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.24 | 8.66 | 20.84 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.22 | 0.67 | 1.24 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 14.55 | 21.67 | 26.41 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 11.98 | 79.97 | 119.57 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 12.84 | 50.71 | 64.48 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 34 | 135 | 326 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 589 | 2329 | 6763 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | - | - | - | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 3.2 | 14 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - |  | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 1.07 | 6 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 3.56 | 31 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0.13 | 1 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0.56 | 6 | 0 |
| 20 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Debitul de apa bruta este:

Q = 587 m3/zi = 24.5 m3/h = 6.8 dm3/s

Statia de tratare Savarsin va cuprinde procesele de tratare descrise in cele ce urmeaza.

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 12.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 257 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=200 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 5 – 110 ml/min., HP = 4 bar.

##### Coagulare-floculare si decantare

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta se prevede o treapta independenta de coagulare-floculare, urmata de decantare.

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 0.80 m;

    - Latime: 		B = 0.80 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m;

  - Volum camera:	V = 0.96 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=2 min. 25 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.45 – 0.9 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.50 m;

    - Latime: 		B = 1.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m;

  - Volum camera:	V = 3.38 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=8 min. 30 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.06 – 0.12 kW

Se prevede dozarea a doi reactivi de coagulare-floculare:

- Coagulant (policlorura bazica de aluminiu):

  - Doza coagulant: 10 – 20 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.2 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (38%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 7-16 ml/min.; HP = 4 bar.

- Polimer:

  - Doza polimer: 0.05 – 0.2 mg/l;

  - Prepararea solutiei de polimer se va face intr-o masina cu capacitatea C = 5.0 g/h.

  - Dozarea solutiei de polimer se va face la concentratia 0.1% cu pompa dozatoare, cu caracteristicile Q = 1.0-5.0 ml/h, HP = 4 bar.

Caracteristicile principale ale treptei de decantare sunt:

- Numarul de unitati de decantare: 1; se va prevedea bypass pentru situatia in care decantorul se afla in revizie;

- Dimensiunile generale ale decantorului lamelar:

  - Lungime:		L = 2.50 m;

  - Latime: 		B = 2.50 m;

  - Inaltime:		H = 4.00 m

- Aria de limpezire: AL = 6.25 m2;

- Incarcarea hidraulica: ih = 3.8 m3/h,m2;

- Modul lamelar cu caracteristicile:

  - Forma modul: hexagonal;

  - Latura hexagonului: a = 60 mm;

  - Numarul de lamele pe m2: 93 lam./m2;

  - Lungimea lamelei: λ = 1.50 m;

  - Unghiul de inclinare: α = 60o;

  - Inaltimea modulului: HML = 1.23 m;

  - Numarul Reynolds: Re = 21 – regim laminar;

  - Marimea de separare suspensionala: us = 0.013 mm/s < 0.2 mm/s.

- Concentrator de namol cu volumul: V = 3.13 m3;

- Recirculare namol cu (1+1) pompe cu caracteristicile:

  - Debit: Q = 1.2 – 2.4 m3/h;

  - Inaltime de pompare: H = 2.50 m.

##### Statie de pompare treapta I

Se va prevedea o statie de pompare care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtrare treapta I, inter-oxidare).

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 24 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 4.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.0 m, L = 2.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 2;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 2.23 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.5 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

##### Inter-oxidare cu ozon

Pentru oxidarea totala a compusilor remanenti de fier si mangan dar si pentru asigurarea calitatilor organoleptice superioare ale apei tratate se va prevedea treapta de inter-oxidare cu ozon. Aceasta se va realiza intr-un bazin de contact sub presiune cu caracteristicile urmatoare:

- Dimensiuni bazin de contact:

  - Lungime:		L = 1.50 m;

  - Latime: 		B = 1.50 m;

  - Inaltime:		H = 4.00 m

- Material executie cuva bazin: otel inoxidabil AISI 304;

- Volum bazin de contact: V = 9.0 m3;

- Timp de contact: Tc = 5 min.

Pentru prepararea si injectarea ozonului se va prevedea o instalatie de producere ozon din oxigen, cu caracteristicile urmatoare:

- Capacitate ozonor: C = 220 g/h;

- Instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele elemente:

  - Recipient stocare oxigen lichid, cu autonomie de 6 luni;

  - Destructor ozon rezidual;

  - Sistem ventilatie;

  - Sistem prelevare, analiza si monitorizare ozon rezidual;

  - Automat programabil de realizare a dozarii in functie de Debitul de apa bruta si doza de ozon rezidual.

##### Statie de pompare treapta aIIa

Se va prevedea o statie de pompare care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtrare treapta aIIa).

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 24 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 10 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 4.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.0 m, L = 2.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 2;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 2.23 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.5 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 3.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.4 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 4 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Namol din decantor: VN = 50.97 m3;

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 7.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 7.5 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 50 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Stocarea namolului deshidratat se va prevedea pentru o perioada de un an.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.388 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 4.66 m3.

Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volumul util: VN = 5.0 m3.

#### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

Avand in vedere ca sistemul de alimentare cu apa se extinde si in localitatile Temesesti si Troas si ca toate gospodariile propuse vor fi alimentate cu apa de la statia de tratare Savarsin, se propun conducte noi de aductiune care vor transporta prin pompare apa tratata de la statia de tratare propusa Savarsin, la gospodariile de apa propuse in localitatile Savarsin, Temesesti si Troas. Acesta masura presupune:

Tronsonul statia de tratare Savarsin- localitatea Savarsin

- Conducta noua de aductiune, DN 160 mm, PEID, PE100 RC, PN10, cu o lungime totala de L=1,367 m;

- Subtraversare drum national si o subtraversare de cale ferata, cu conducta de aductiune, DN 160 mm, PEID, PE100 RC, PN10, in tub de protectie din OL, in lungime totala de L=50 m;

- 5 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si cu senzori de presiune, instalate pe conductele de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 4 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Savarsin;

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Echipament de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) pentru punctele de masura debit pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj.

Tronsonul localitatea Savarsin – GA Savarsin

- Conducta noua de aductiune, DN 125 mm, PEID, PE100 RC, PN10, cu o lungime totala de L=935 m;

- 2 camine de vane cu sisteme de actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzori de presiune, instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 5 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Savarsin;

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Echipament de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) pentru punctele de masura debit pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj.

Tronsonul localitatea Savarsin – GA Temesesti

- Conducta noua de aductiune, DN 90 mm, PEID, PE100 RC, PN10, cu o lungime totala de L=6,041 m;

- 6 camine de vane cu sisteme de actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzori de presiune, instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 10 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Savarsin

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Echipament de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) pentru punctele de masura debit pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj.

Tronsonul GA Temesesti - GA Troas

- Conducta noua de aductiune, DN 90 mm, PEID, PE100 RC, PN10, cu o lungime totala de L=7,788 m;

- 8 camine de vane cu sisteme de actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) si senzori de presiune, instalate pe conducta de aductiune;

- Alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;;

- 15 masive de ancoraj;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Savarsin

- Un punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punctul de masura debit pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru punctul de masura debit, inclusiv tablou electric;

- Echipament de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) pentru punctele de masura debit pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj.

#### Investitii proiectate pentru gospodariile de apa

##### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Savarsin

Avand in vedere ca rezervorul existent este amplasat pe o proprietate privata, nu este imprejmuit si nu este automatizat, se propune o gospodarie de apa noua, de unde se vor alimenta gravitational retelele de distributie din localitatile Savarsin si Valea Mare. Acesta masura presupune:

- Rezervor nou V=2x150 mc, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 125 mm;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA, inclusiv sistem anti-efractie;

- Instalatii electrice la rezervor si pentru punctul de masura debit;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru GA.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Echipamente de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) la statia de tratare Savarsin, inclusiv sistem anti-efractie;

##### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Temesesti

Avand in vedere ca in localitatea Temesesti nu exista sistem de alimentare cu apa, se propune o gospodarie de apa noua in Temesesti. Avand in vedere diferenta de cote teren dintre statia de tratare si gospodariile propuse si pentru a nu supradimensiona statia de pompare propusa in incinta statiei de tratare Savarsin, se va propune o statie de pompare apa tratata in incinta gospodariei de apa Temeseti, statie de pompare ce va pompa apa tratata de la gospodaria de apa Temeseti, la gospodaria de Troas. Aceste masuri presupun:

- Rezervor nou V=1x50 m3, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie noua de pompare apa potabila, cu turatie variabila, pentru localitatea Troas, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=1 m3/h; H=80 m, inclusiv tablou electric;

- Statie de electroclorare 25 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Echipamente de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) la statia de tratare Savarsin, inclusiv sistem anti-efractie;

- Instalatii electrice la la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru GA.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 44 m3/zi = 1.8 m3/h = 0.5 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 – 0.5 ml/min, HP = 4 bar.

##### Investitii proiectate pentru gospodaria de apa Troas

Avand in vedere ca in localitatea Troas nu exista sistem de alimentare cu apa, se propune o gospodarie de apa noua, ce va deservi exclusiv localitatea Troas. Acesta masura presupune:

- Rezervor nou V=1x50 mc, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica, amenajarea si imprejmuirea amplasamentului;

- Statie de electroclorare 25 g/h inclusiv, sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare senzor de clor rezidual si control dozare functie de concentratia reziduala de clor;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Echipamente de preluare si transmisie date (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) la statia de tratare Savarsin, inclusiv sistem anti-efractie;

- Instalatii electrice la la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru GA.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 25 m3/zi = 1.0 m3/h = 0.3 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.05 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 – 0.5 ml/min, HP = 4 bar.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Savarsin

In vederea stabilirii masurilor de extindere a retelei de distributie existente s-au avut in vedere principalele deficiente ale modului de functionare existent, puse in evidenta de analiza sistemului existent.

Pentru a remedia problemele identificate in urma modelarii hidraulice, cu privire la neasigurarea presiunilor minime necesare la consumatori dar si a problemelor referitoare la lipsa unor inele in reteaua de distributie, au fost propuse urmatoarele masuri:

- Extinderea retelei de distributie in zonele noi dezvoltate;

- Realizarea unor inele in retea, pentru a creste siguranta in exploatare, in cazul aparitiei unor avarii in retea;

- Dublarea conductelor cu diametre mici DN 63 mm, care nu pot asigura presiunile minime la bransament, in cazul aparitiei unor incendii exterioare;

- Reconfigurarea sistemului datorata schimbarii amplasamentului gospodariei de apa;

- Analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat pentru orizontul de timp al proiectului, care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului.

- Verificarea retelei de distributie in vederea asigurarii transportului debitului necesar pentru alimentarea cu apa a retelei de distributie din localitatea Valea Mare.

Rezultatele furnizate de modelul hidraulic pentru situatia de perspectiva pun in evidenta faptul ca in reteaua de distributie propusa sunt asigurate presiunile minime la bransament atat in regim normal de exploatare, cat si in cazul simularii retelei la incendiu exterior.

Principalele investitii propuse in cadrul retelei de distributie Savarsin au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- In urma modelarii hidraulice, a rezultat ca in sistem sunt conducte subdimensionate, cu diametre de 40 - 63 mm, care duc la neasigurarea presiunilor minime la consumatori;

- Lipsa unor inele in retea, care sa asigure buna functionare a sistemului si in cazul aparitiiei unor avarii in retea;

- Conducte pozate prin proprietati private.

- Acoperire insuficienta pentru zonele dezvoltate recent.

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Savarsin.

Figura 9.29. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Savarsin.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea; Linie cyan – reabilitare retea.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Savarsin sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie din localitatea Savarsin constau in:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 8,474 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 subtraversari de drum national si o subtraversare de parau cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 106 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 230 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 18 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 18 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

Se propune achizitionarea unui terminal portabil pentru citirea contoarelor la distanta si software pentru descarcarea datelor.

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de distributie din localitatea Savarsin includ:

- Reabilitare retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 1,444 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de drum national cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 15 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 38 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 4 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

- 6 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Valea Mare

Avand in vedere ca in prezent localitatea Valea Mare nu beneficiaza de sistem de alimentare cu apa, se propune o retea dedistributie noua, alimentata gravitational din reteaua de distributie a localitatii Savarsin. Aceasta masura presupune:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 4,750 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 7 subtraversari (o subtraversare de cale ferata, o subtraversare a raului Mures, 2 subtraversari de parau si 3 subtraversari de drum judetean) cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 240 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 137 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 15 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

- Camin de vane si de masura, echipat cu vana, debitmetru electromagnetic Dn 100 mm si senzor de presiune, instalat pe reteaua de distributie ;

- Instalatii electrice la camin de vane si de masura ;

- Alimentare cu energie electrica  pentru punct de masura  pe artera de apa potabila;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Savarsin;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Valea Mare.

Figura 9.30. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Valea Mare.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Temesesti

Avand in vedere ca in prezent localitatea Temesesti nu beneficiaza de sistem de alimentare cu apa, se propune o retea dedistributie noua, alimentata gravitational de la gospodaria de apa propusa. Aceasta masura presupune:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 3,036 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de parau cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 17 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 66 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 6 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Temesesti.

Figura 9.31. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Temesesti.

Linie verde – retea existenta; Linie albastra - extindere retea.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Troas

Avand in vedere ca in prezent localitatea Troas nu beneficiaza de sistem de alimentare cu apa, se propune o retea dedistributie noua, alimentata gravitational de la gospodaria de apa propusa. Aceasta masura presupune:

- Extinderea retelei de distributie, cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametre de 110 mm, cu lungimea totala de 5,229 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 5 subtraversari de parau cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, DN 110 mm, in tub de protectie din OL, in lungime totala L= 109 m, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 105 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 12 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

In figura urmatoare este prezentata schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Troas.

Figura 9.32. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii Troas.

Linie albastra - extindere retea.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Savarsin

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.26. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Captare |  |  |  |
| 1 | Reabilitare front de captare | unit | 1 |
| Rezervoare si statii de pompare |  |  |  |
| 2 | Rezervor nou | unit | 4 |
| 3 | Statii noi de pompare apa potabila | unit | 2 |
| Statie de tratare |  |  |  |
| 4 | Statie noua de tratare | unit | 1 |
| Statii de clorare |  |  |  |
| 5 | Statie noua de clorare | unit | 2 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |
| 6 | Aductiune noua | m | 16,181 |
| Retele de distributie |  |  |  |
| 7 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Savarsin | m | 8,580 |
| 8 | Inlocuiri conducte in reteaua de distributie a localitatii Savarsin | m | 1,459 |
| 9 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Valea Mare | m | 4,990 |
| 10 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Temesesti | m | 3,053 |
| 11 | Conducte noi in reteaua de distributie a localitatii Troas | m | 5,338 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Savarsin

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate corespunzator. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

Masurile prevazute includ si lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Pecica

Luand in considerare deficientele existente identificate, prezentate in cap. 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate, rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie existenta, a studiilor si expertizelor realizate, se propune un sistem centralizat care sa deserveasca localitatile Pecica, Sederhat si Turnu si care sa utilizeze ca sursa de apa frontul de captare existent din localitatea Pecica. Masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa Pecica:

- Reabilitarea si extinderea frontului de captare;

- Realizarea unei statii noi de tratarea apei in localitatea Pecica;

- Statie de pompare apa potabila pentru alimentarea cu apa a localitatilor Sederhat si Turnu;

- Conducte noi de aductiune pentru alimentarea cu apa a localitatilor Sederhat si Turnu;

- Extinderea retelei de distributie din localitatea Pecica;

- Realizarea de complexe de inmagazinare-pompare;

- Realizarea de statii de re-clorare;

- Infiintarea retelei de distributie in localitatiile Sederhat si Turnu;

- Integrarea obiectelor propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

Masurile de investitii propuse in sistemul de alimentare cu apa Pecica sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schemele generale ale investitiilor propuse sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.33. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Pecica – SAA Pecica.

Figura 9.34. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Sederhat – SAA Pecica.

Figura 9.35. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Turnu – SAA Pecica.

#### Investitii proiectate pentru frontul de captare Pecica

Principalele investitii la frontul de captare Pecica au avut in vedere eliminarea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente.

Problemele frontului de captare Pecica sunt generate de starea actuala a unor foraje (colmatate care necesita deznisipare) si a echipamentelor.

Lucrari prevazute la forajele existente constau in reabilitarea a 2 foraje (F2, F3) prin:

- Refacerea coloanelor filtrante si a filtrului de pietris;

- Pompe de foraj, Q=25.2 m3/h, H=80 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Lucrari prevazute pentru extinderea frontului de captare constau in realizarea a doua noi foraje (F6, F7) cu adancimea de 100 m. Aceste vor fi echipate cu pompe cu turatie variabila, Q=25.2 m3/h, H=80 m.

Pentru conectare forajelor s-au prevazut conductele de legatura cu urmatoarele specificatii, DN 250 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=450 m.

Lucrarile de instalatii electrice propuse pentru foraje constau in:

  - Instalatii electrice noi la forajele reabilitate si la cele noi ;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru forajele noi.

Fiecare foraj nou si reabilitat din frontul de captare Pecica va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Pecica.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare Pecica

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute care va fi injectata in sistemul de alimentare cu apa Pecica.

Tabelul 9.27. Calitatea apei brute - Pecica.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 3.65 | 8.29 | 15.8 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 569 | 717 | 1237 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.67 | 7.49 | 8.42 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0 | 1.03 | 2.97 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.32 | 0.69 | 0.9 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 11.77 | 17.58 | 29.49 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 22.74 | 25.56 | 33.52 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 3.89 | 6.94 | 18.54 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 313 | 1,218 | 3,253 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 117 | 389 | 747 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | 24 | 55 | 97 | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 1.08 | 11 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 0.35 | 4 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0.15 | 3 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml |  |  |  | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0.04 | 1 | 0 |
| 20 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Debitul de apa bruta este:

Q = 2,493 m3/zi = 103.9 m3/h = 28.9 dm3/s

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 52.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 411.3 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=300 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 20 - 80 ml/min., HP = 4 bar.

##### Camere de reactie

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.50 m;

    - Latime: 		B = 1.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m.

  - Volum camera:	V = 5.63 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=3 min. 15 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 2.8 – 5.1 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 2.50 m;

    - Latime: 		B = 2.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 3.50 m;

  - Volum camera:	V = 21.9 m3;

  - Timp de reacţie lenta de TRL= 12 min. 36 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.4 – 0.8 kW

Se prevede dozarea unui reactiv de coagulare-floculare:

- Coagulant (clorura ferica):

  - Doza coagulant: 15 – 25 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 1.1 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (40%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 30-62 ml/min.; HP = 4 bar.

##### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 104 m3/h.

Se vor prevedea (2+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 52 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 18.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 3.0 m, L = 3.0 m, H = 2.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 5;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 26.5 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (5 cuve in functionare): vFF = 3.92 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (4 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.90 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

##### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 5;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 26.5 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (5 cuve in functionare): vFF = 3.92 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (4 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.90 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 180 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 14.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.4 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 10 - 26 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (5 sarje filtre): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (5 sarje filtre): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 9.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 9.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la umiditatea 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.98 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 11.76 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 12.0 m3;

- Inaltime utila namol: H=1.0 m;

- Lungime: L = 4.00 m;

- Latime: B = 3.00 m.

Pentru  asigurarea alimentarii cu energie electrica, controlul si automatizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa, in ST Pecica s-au prevazut urmatoarele lucrari:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate ST;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

- Instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Pecica. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Pecica.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni apa tratata

Pentru alimentarea cu apa a localitatiilor Sederhat si Turnu se va realiza o aductiune de apa tratata intre statia de tratare din localitatea Pecica si complexul de inmagazinare din localitatea Sederhat si o aductiune de apa tratata intre complexul de inmagazinare din localitatea Sederhat si complexul de inmagazinare din localitatea Turnu.

Lucrarile la acest obiectiv constau in:

- Aductiune noua intre statia de tratare Pecica si gospodaria de apa Sederhat, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 90 mm, L=7.25 km;

- S-au prevazut 8 camine de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune;

- Instalatii electrice pentru camine de sectorizare si monitorizare;

- Alimentarea cu energie a caminelor de sectorizare si monitorizare presiune din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi (PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS) pentru caminele de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune, inclusiv lucrari de punere in opera si montaj.

- Aductiune noua intre gospodaria de apa Sederhat si gospodaria de apa Turnu, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 90 mm, L=7.93 km;

- S-au prevazut 8 camine de sectorizare si monitorizare presiune pe conducta de aductiune.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de re-clorare

- Gospodaria de apa Pecica

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Pecica, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Rezervor de inmagazinare, V=2x350 m3;

- Statie noua de pompare apa tratata – Pecica, (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici Q=8.6 m3/h, H=40 m, pentru complexul de inmagazinare din localitatea Sederhat;

- Inlocuirea grupului de pompare existent cu (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici : Q=155-190 m3/h, H=40 m, pentru alimentarea retelei de distribuitie;

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

- Pentru GA Pecica s-a prevazut o instalatiile de automatizare vor asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local.

Gospodaria de apa Sederhat

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Sederhat, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Sederhat;

- Rezervor de inmagazinare, V=150 m3;

- Statie noua de pompare apa tratata – Sederhat, (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici Q=3-6 m3/h, H=40 m, pentru reteaua de distributie a localitatii Sederhat;

- Statie noua de pompare apa tratata – Sederhat, (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici Q=6.6 m3/h, H=40 m, pentru complexul de inmagazinare din localitatea Turnu;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm.

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Pentru GA Sederhat s-a prevazut o instalatiile de automatizare vor asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local.

Statia de re-clorare Sederhat

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 47 m3/zi = 1.9 m3/h = 0.5 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 – 0.5 ml/min, HP = 4 bar.

Gospodaria de apa Turnu

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Turnu, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Turnu;

- Rezervor de inmagazinare, V=100 m3;

- Statie noua de pompare apa tratata – Turnu, (1+1) pompe cu turatie variabila, avand fiecare urmatoarele caracteristici Q=28-38 m3/h, H=40 m, pentru reteua de distrbutie a localitatii Turnu ;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm.

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrici;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru G.A.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Pentru GA Turnu s-a prevazut o instalatiile de automatizare vor asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local.

Statia de re-clorare Turnu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 159 m3/zi = 6.6 m3/h = 1.8 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.5 – 2.0 ml/min, HP = 4 bar.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In prezent, in sistemul de alimentare cu apa Pecica doar localitatea Pecica beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa, localitatiile Sederhat si Turnu avand ca sursa de apa fantani individuale.

Principalele deficiente identificate in reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Pecica sunt urmatoarele:

- Localitati fara sistem;

- Acoperie insuficienta.

Pentru realizarea retelei de distributie sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Localitatea Pecica - reabilitare:

  - Inlocuirea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul cuprins intre 125 si 160 mm cu lungimea totala de 1.97 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 13 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre inlocuire;

  - 21 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre inlocuire;

  - 18 camine de vane pe sectoarele propuse spre inlocuire;

- Localitatea Pecica - extindere:

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametre de 110-315 mm cu lungimea totala de 14.84 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - O subtraversare de cale ferata cu retea de distributie din PEID, DN 315 in tub de protectie din OL Dn 457x8 mm, L=48 m, executata prin foraj orizontal;

  - 467 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 148 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 79 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-au prevazut 3 camine de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Pecica.

  - Caminele de monitorizare ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pecica.

- Localitatea Sederhat:

  - Infiintarea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 3.10 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 92 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 15 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Sederhat.

  - Caminul de monitorizare va cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pecica.

- Localitatea Turnu:

  - Infiintarea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 14.06 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - O subtraversare de Drum National cu retea de distributie din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=12 m, executata prin foraj orizontal;

  - 4 subtraversari de parau cu retea de distributie din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=98 m, executata prin foraj orizontal;

  - 396 bransamente noi DN25mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 9 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 75 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Turnu.

  - Caminul de monitorizare va cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pecica.

Pentru contoarele cu citire la distanta se propun urmatoarele dotari:

  - Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

  - Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de alimentare cu apa Pecica

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.28. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Pecica.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Pecica | Sederhat | Turnu | SAA Pecica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Front de captare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Foraje - noi | unit | 2 | - | - | 2 |
| 2 | Foraje - reabilitare | unit | 2 | - | - | 2 |
| Aductiuni de apa bruta |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aductiuni apa bruta - noi | m | 450 | - | - | 450 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Statii de tratare - noi | unit | 1 | - | - | 1 |
| Statii de clor |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Statii de clorare - noi | unit | - | 1 | 1 | 2 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aductiuni apa tratata - noi | m | - | 7,251 | 7,928 | 15,179 |
| Rezervoare si statii de pompare |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | unit | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Statii de pompare - noi | unit | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Statii de pompare - inlocuire | unit | 1 | - | - | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Retele de distributie extindere | m | 14,889 | 3,103 | 14,201 | 32,193 |
| 11 | Retele de distributie inlocuire | m | 1,970 | - | - | 1,970 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Pecica

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate corespunzator. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

Masurile prevazute includ si lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Nadlac

Luand in considerare deficientele existente identificate, prezentate in cap. 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate, rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de distributie existenta, a studiilor si expertizelor realizate, se propune un sistem centralizat care sa deserveasca localitatile Nadlac si Seitin si care sa utilizeze ca sursa de apa frontul de captare existent din localitatea Nadlac. Masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa Nadlac:

- Reabilitarea frontului de captare Nadlac;

- Reabilitarea statiei de tratare a apei din localitatea Nadlac;

- Realizarea unei statii de re-clorare in localitatea Seitin;

- Realizarea unui complex nou de inmagazinare-pompare in localitatea Seitin;

- Extinderea retelei de distributie din localitatile Nadlac si Seitin;

- Integrarea obiectelor propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

O prezentare generala a investitiilor propuse sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.36. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Nadlac – SAA Nadlac.

Figura 9.37. Prezentarea lucarilor propuse – loc. Seitin – SAA Nadlac.

#### Investitii proiectate pentru frontul de captare Nadlac

Principalele investitii la frontul de captare Nadlac au avut in vedere eliminarea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente.

Problemele frontului de captare Nadlac sunt generate de starea actuala a unor foraje (colmatate care necesita deznisipare) si a echipamentelor.

Lucrari prevazute la forajele existente constau in reabilitarea celor 7 foraje (F1, F2, F3, F4, F5, F6 si F7) prin:

- Refacerea coloanelor filtrante si a filtrului de pietris;

- Pompe de foraj, Q=32.4 m3/h, H=80 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control – pentru forajele F1, F2, F3, F4, F5 si F6;

- Pompe de foraj, Q=39.6 m3/h, H=80 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control – pentru forajul F7.

Lucrarile de instalatii electrice propuse pentru foraje constau in:

  - Instalatii electrice noi la forajele reabilitate.

Fiecare foraj reabilitat din frontul de captare Nadlac va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din ST Nadlac.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare Nadlac

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute care va fi injectata in sistemul de alimentare cu apa Nadlac.

Tabelul 9.29. Calitatea apei brute - Nadlac.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.089 | 0.51 | 2.1 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 690 | 922 | 2012 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.14 | 7.69 | 8.62 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.07 | 0.23 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.58 | 7.42 | 14.28 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.24 | 0.6 | 0.91 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 15.9 | 21.49 | 27.19 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 16.99 | 85.97 | 153.06 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 3.57 | 13.63 | 21.56 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 9 | 41 | 107 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 5 | 445 | 973 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | - | - | - | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.67 | 3 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 1.7 | 12 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0.57 | 6 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Debitul de apa bruta:

Q = 2,095 m3/zi = 87.3 m3/h = 24.3 dm3/s

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 45.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 12.57 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=100 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0 - 210 ml/min., HP = 4 bar.

##### Camere de reactie

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.50 m;

    - Latime: 		B = 1.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m.

  - Volum camera:	V = 5.63 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=3 min. 52 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 2.8 – 5.1 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 2.50 m;

    - Latime: 		B = 2.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 3.00 m;

  - Volum camera:	V = 18.75 m3;

  - Timp de reacţie lenta de TRL= 12 min. 53 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.3 – 0.7 kW

##### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 87.3 m3/h.

Se vor prevedea (2+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 44 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 15 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.5 m, L = 4.0 m, H = 1.5 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 6;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 31.8 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (6 cuve in functionare): vFF = 2.74 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (5 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 3.3 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre cu caracteristicile urmatoare:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 180 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 11.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 2.0 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 9 - 22 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre): VS = 180.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre): VN = 36.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 6.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 6.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

- Stocarea namolului deshidratat se va prevedea pentru o perioada de un an.

Volumul de namol deshidratat la umiditatea 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.215 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 2.6 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volumul VN =3.0 m3.

Pentru  asigurarea alimentarii cu energie electrica, controlul si automatizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa, in ST Nadlac s-au prevazut urmatoarele lucrari:

- Pentru statia de tratare s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Nadlac. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Nadlac.

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice la statia de tratare;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- Generator pentru alimentare electrica de urgenta;

#### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de re-clorare

- Gospodaria de apa Seitin

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Seitin, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de re-clorare Seitin;

- Aductiune noua intre gospodaria de apa Seitin si punctul de conectare la artera existenta, PEID, PE100RC, PN6, SDR 26, DN 160 mm, L=20 m;

- Rezervor de inmagazinare V=2x150 m3;

- Statie de pompare apa tratata – Seitin, (1+1) pompe cu turatie variabila,  avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=47-58 m3/h, H=40 m, pentru reteaua de distributie din localitatea Seitin;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm.

- Lucrari la instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

- Pentru GA Seitin s-a prevazut o instalatiile de automatizare vor asigura functionarea in regim manual fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din ST Nadlac.

Statia de re-clorare Seitin

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 526 m3/zi = 21.9 m3/h = 6.1 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 3.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.3 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 2.0 – 6.0 ml/min, HP = 4 bar.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

Principala deficienta identificata in reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Nadlac este acoperiea insuficienta.

Pentru realizarea retelei de distributie sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Localitatea Nadlac:

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 4.51 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 199 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 42 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 60 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Nadlac.

  - Caminul de monitorizare va cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Nadlac.

- Localitatea Seitin:

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 2.83 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 110 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 12 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 33 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Seitin.

  - Caminul de monitorizare va cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Nadlac.

Pentru contoarele cu citire la distanta se propun urmatoarele dotari:

  - Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

  - Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de alimentare cu apa Nadlac

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.30. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Nadlac.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Nadlac | Seitin | SAA Nadlac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Front de captare |  |  |  |  |  |
| 1 | Foraje - reabilitare | unit | 7 | - | 7 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |
| 2 | Statii de tratare - reabilitare | unit | 1 | - | 1 |
| Statii de clor |  |  |  |  |  |
| 3 | Statii de clorare - noi | unit | - | 1 | 1 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |
| 4 | Aductiuni de apa tratata - noi | m | - | 20 | 20 |
| Rezervoare si statii de pompare |  |  |  |  |  |
| 5 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | unit | - | 1 | 1 |
| 6 | Statii de pompare - noi | unit | - | 1 | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |
| 7 | Retele de distributie extindere | m | 4,510 | 2,825 | 7,335 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Nadlac

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa includ lucrari de reabilitare si extindere a statiei de tratare, care conduc la asigurarea permanenta a calitatii corespunzatoare a apei potabile cu asigurarea intregi cerinte de apa, respectiv lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Peregu

Luand in considerare deficientele existente identificate se propun masurile necesare pentru reabilitarea si optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa Peregu:

- Reabilitarea statiei de tratare a apei in localitatea Peregu;

- Extinderea frontului de captare cu 3 foraje;

- Extinderea retelei de distributie din localitatile Peregu Mic si Peregu Mare;

- Reabilitarea caminelor si conductelor de bransament existente din localitatea Peregu Mic;

- Integrarea obiectelor propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.38. Prezentarea lucrarilor propuse – loc. Peregu Mic si Peregu Mare – SAA Peregu.

#### Investitii proiectate pentru frontul de captare Peregu

Principalele investitii la frontul de captare Peregu au avut in vedere eliminarea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente.

Lucrari prevazute pentru extinderea frontului de captare constau in realizarea a trei noi foraje (F2, F3 si F4) cu adancimea de 120 m. Aceste vor fi echipate cu pompe cu turatie variabila, Q=36 m3/h, H=40 m.

Pentru conectare forajelor s-au prevazut conductele de legatura cu urmatoarele specificatii, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=460 m.

Lucrarile de instalatii electrice propuse pentru foraje constau in:

  - Instalatii electrice la forajele noi ;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru forajele noi;

Fiecare foraj nou din frontul de captare Peregu va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Peregu.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare Peregu

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute care va fi injectata in sistemul de alimentare cu apa Peregu.

Tabelul 9.31. Calitatea apei brute - Peregu.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 1.49 | 1.87 | 2.31 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 547 | 555 | 562 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.70 | 7.81 | 7.87 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.8 | 1.82 | 3.85 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.7 | 0.813 | 0.98 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 15.96 | 18.02 | 21.74 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 30.04 | 31.09 | 32.10 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 2.90 | 4.35 | 6.40 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 103 | 373 | 597 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 35 | 86 | 117 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 1 | 4 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Debitul de apa bruta este:

Q = 301 m3/zi = 12.5 m3/h = 3.5 dm3/s

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 6.25 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 7.22 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=20 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0 - 4 ml/min., HP = 4 bar.

##### Camere de reactie

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 0.80 m;

    - Latime: 		B = 0.80 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m.

  - Volum camera:	V = 0.96 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=4 min. 36 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.4 – 0.9 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.00 m;

    - Latime: 		B = 1.00 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m.

  - Volum camera:	V = 1.50 m3;

  - Timp de reacţie lenta de TRL= 7 min. 12 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.03 – 0.054 kW

Se prevede dozarea unui reactiv de coagulare-floculare:

- Coagulant (clorura ferica):

  - Doza coagulant: 15 – 25 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.15 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (40%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 3-6 ml/min.; HP = 4 bar.

##### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 12.5 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 12.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 2.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 1.0 m, L = 2.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 2;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 1.18 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 2.36 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

##### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 4;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 1.18 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 2.36 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 - 4 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volum s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (2 sarje filtre): VS = 90.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (2 sarje filtre): VN = 18.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 6.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 6.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la umiditatea 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.00206 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 0.2472 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volumul util: VN =250 litri.

Pentru  asigurarea alimentarii cu energie electrica, controlul si automatizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa, in ST Peregu s-au prevazut urmatoarele lucrari:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate ST;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

- Pentru statia de tratare s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Peregu. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Peregu.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

Principala deficienta identificata in reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa Peregu este acoperiea insuficienta.

Pentru realizarea retelei de distributie sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Localitatea Peregu Mic:

  - 250 bransamente noi DN 25 pe reteaua de distributie existenta;

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 9.88 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - Realizarea unor subtraversari:

    - Subtraversare de Drum Judetean cu retea de distributie din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=12 m, executata prin foraj orizontal;

    - Subtraversare de Drum Judetean cu retea de distributie din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=15 m, executata prin foraj orizontal;

    - Subtraversare de Drum Judetean cu retea de distributie din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=9 m, executata prin foraj orizontal;

  - 323 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 6 hidranti noi, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 70 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Peregu Mic.

  - Caminul de monitorizare va cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la GA Peregu.

- Localitatea Peregu Mare:

  - Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26, cu diametrul de 110 mm cu lungimea totala de 0.47 km, reprezentand conducte pozate in trama stradala, pozate exclusiv in domeniu public;

  - 5 bransamente noi DN25 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 1 hidrant nou, DN 80 mm, pe sectoarele propuse spre extindere;

  - 9 camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere;

  - S-a prevazut 1 camin de monitorizare presiune pe reteaua de distributie din Peregu Mare.

  - Caminul de monitorizare va cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la GA Peregu.

Pentru contoarele cu citire la distanta se propun urmatoarele dotari:

  - Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor;

  - Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de alimentare cu apa Peregu

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.32. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Peregu.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | SAA Peregu |
| --- | --- | --- | --- |
| Front de captare |  |  |  |
| 1 | Foraje - noi | unit | 3 |
| Aductiuni de apa bruta |  |  |  |
| 2 | Aductiuni apa bruta - noi | m | 460 |
| Statii de tratare |  |  |  |
| 3 | Statii de tratare - reabilitare | unit | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |
| 4 | Retele de distributie extindere | m | 10,384 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Peregu

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate corespunzator. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

Masurile prevazute includ si lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Buteni

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a sistemului de alimentare cu apa existent, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa Buteni, respectiv:

- Front nou de captare in localitatea Buteni;

- Aductiune noua apa bruta;

- Statie noua de tratare in localitatea Buteni – in incinta frontului de captare;

- Statii noi de reclorare;

- Statii noi de pompare apa tratata;

- Extindere conducte de aductiune;

- Extindere si reabilitare complexe de inmagazinare;

- Reabilitarea retelei de distributie;

- Extinderea retelei de distributie.

De asemenea, este necesara integrarea sistemului de alimentare cu apa in SCADA, cu scopul monitorizarii parametrilor de functionare.

Configuratia sistemului de alimentare cu apa propus si schema generala a acestuia sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.39. Schema SAA Buteni – propus.

Figura 9.40. Sistemul de alimentare cu apa Buteni.

#### Investitii proiectate pentru captari de apa

Se propune suplimentarea debitului venit de la sursa Chisindia, care este insuficient pentru a alimenta SAA Buteni, prin realizarea unei captari noi la Buteni. Pentru aceasta se propun urmatoarele masuri de investitie:

- Front de captare format din 5 foraje si conducte de aductiune;

- Integrare SCADA.

Principalele investitii la frontul de captare Buteni au avut in vedere acoperirea necesarului de apa al intreg sistemului Buteni, respectiv QIc=1,2179 m3/zi (14.11 l/s=51 m3/h).

Lucrari prevazute pentru frontul de captare constau in realizarea a cinci noi foraje (FP1, FP2, FP3, FP4 si FP5) cu adancimea de 10 m, inclusiv cabina de foraj si delimitare zona de protectie. Aceste vor fi echipate cu pompe cu turatie variabila, Q=10-18 m3/h, H=25 m. Forajele vor colecta apa bruta si o vor trimite catre statia de tratare noua, amplasata in zona frontului de captare.

Pentru conectare forajelor si transportul apei brute catre statia de tratare noua s-au prevazut conductele de legatura cu urmatoarele specificatii,  PEID, PE 100 RC, PN 6, Ltot=1901 m, dupa cum urmeaza:

  - Conducta PEID, PE 100 RC, PN 6, De 90 mm – 561 m ;

  - Conducta PEID, PE 100 RC, PN 6, De 160 mm – 1340 m.

Lucrarile de instalatii electrice propuse pentru foraje constau in:

  - Instalatii electrice noi;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru forajele noi.

Pentru protejarea forajelor se va realiza imprejmuirea unei zone de protectie sanitara cu regim sever, pe o suprafata de 1600 mp pentru fiecare foraj, respectiv 20 m din axul forajului pana la gard.

In configuratia propusa frontul de captare format din cele 5 foraje se afla in N-E localitatii Buteni la distante cuprinse intre 600 m si 850 m de albia minora a rauli Crisul Alb.

Fiecare foraj din cele 5 din frontul de captare Buteni va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Buteni.

#### Statia de tratare Buteni

Calitatea apei brute este prezentata in tabelul urmator.

Tabelul 9.33. Calitatea apei brute - statia de tratare Buteni ianuarie-noiembrie 2019.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 2.27 | 6.25 | 18.2 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 262 | 497 | 602 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.80 | 7.90 | 7.94 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0.01 | 0.70 | 1.14 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 3.38 | 4.32 | 11.83 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.80 | 0.92 | 1.02 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 6.57 | 10.94 | 14.19 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 7.10 | 59.33 | 64.29 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 14.24 | 24.69 | 27.50 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 109 | 129 | 428 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 11 | 425 | 857 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 16 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de tratare este dimensionata pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor din sistem. Debitul de apa bruta tratat este de:

Q = 1,219 m3/zi = 50.8 m3/h = 14.1 dm3/s

Procesele de tratare propuse sunt prezentate in cele ce urmeaza.

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea manganului si arsenului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 25.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 77.0 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=100 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0.0 – 40.0 ml/min., HP = 4 bar.

##### Camere de reactie

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.50 m;

    - Latime: 		B = 1.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.00 m.

  - Volum camera:	V = 4.50 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=5 min. 19 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 2.2 – 4.2 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 2.00 m;

    - Latime: 		B = 2.00 m;

    - Inaltime utila:	H = 3.00 m.

  - Volum camera:	V = 12.00 m3;

  - Timp de reacţie lenta de TRL= 14 min. 12 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.24 – 0.44 kW

Se prevede dozarea unui reactiv de coagulare-floculare:

- Coagulant (clorura ferica):

  - Doza coagulant: 10 – 20 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.6 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (40%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 10-30 ml/min.; HP = 4 bar.

##### Statie de pompare treapta I

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 12 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 50.8 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 8.5 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 1.5 m, L = 2.0 m, H = 3.0 m.

##### Filtre rapide de nisip

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 4;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 2.4 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 3.2 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

##### Bazin de contact cu clorul pentru eliminare amoniu

Se va asigura un timp de contact de 30 minute.

Se adopta un bazin de contact cu volumul: V = 30.0 m3.

##### Statie de pompare treapta a IIa

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtre CAG).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 50.8 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 12 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 2.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 1.5 m, L = 2.0 m, H = 3.0 m.

##### Filtre carbune activ granular

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = (3+1);

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- EBCT : 28 min

Caracteristicile stratului de carbune activ granular se adopta:

- Suprafata specifica - minim 1000 m2/g;

- Densitatea in vrac circa ρvrac = 500 kg/m3;

- Densitatea particulelor ρpart = 0.7 – 0.8 g/cm3;

- Volumul porilor Vpori = 0.9 – 1.1 g/cm3;

- Continutul de cenusa C < 10%;

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Reteta de spalare propusa:

    - Apa, T2=15 min., la intensitatea:

      - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

    - Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 20 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 4.0 m;

  - Latime: B = 2.5 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.0 m.

- Se prevad (1+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie si eliminare amoniu cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu pentru dezinfectie:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Doze maxima hipoclorit de sodiu pentru eliminare amoniu: 11.4 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 640 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 61.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 5.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%), cu urmatoarele tipuri de pompe dozatoare:

- Pentru eliminare amoniu:

QMAX=QAB×DmaxCSOLUTIE×ρSOLUTIE×103=0.0141×11.4×36000.08×1.00×103=7.23 l/h=120.5 ml/min

Se aleg (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.0 – 120.0 ml/min, HP = 4 bar.

- Pentru dezinfectie:

QMIN=QAB×DminCSOLUTIE×ρSOLUTIE×103=0.0141×0.5×36000.08×1.00×103=0.317 l/h=5.3 ml/min

QMAX=QAB×DmaxCSOLUTIE×ρSOLUTIE×103=0.0141×1.2×36000.08×1.00×103=0.76 l/h=12.7 ml/min

Se aleg (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 5.0 – 15.0 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (2 sarje filtre): VS = 90.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (2 sarje filtre): VN = 18.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 6.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 6.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la umiditatea 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.150 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 1.80 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volum util: VN = 2000 litri.

In ceea ce priveste instalatiile electrice si SCADA se vor prevedea:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru ST

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

Pentru ST Buteni s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Buteni. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din Buteni.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a ST Buteni, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata

Avand in vedere faptul ca in configuratia propusa, toate localitatile componente ale sistemului de alimentare cu apa Chisindia - Buteni vor fi alimentate cu apa din doua surse: sursa de suprafata Valea Hurezului, situata in localitatea Chisindia si sursa noua reprezentata de frontul de captare Buteni, sunt necesare conducte de aductiuni cu lungimi mari ce vor tranporta apa in localitatile componente ale sistemului:

- Aductiune noua de la STAP Buteni – GA Buteni:

  - Conducta noua de aductiune STAP Buteni – GA Buteni - DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=1,927 m;

  - 5 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune dintre care 2 camine sunt echipate si cu senzori de presiune ;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- Aductiune noua GA Chisindia – GA Vasoaia:

  - Conducta noua de aductiune GA Chisindia - GA Vasoaia - DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 16, L=8,797 m;

  - 7 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune dintre care 3 camine sunt echipate si cu senzori de presiune ;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- Aductiune noua GA Chisindia – GA Paiuseni:

  - Conducta noua de aductiune GA Chisindia - GA Paiuseni - DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 16, L=10,631 m;

  - 9 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune, unul dintre camine fiind echipat si cu 1 senzor de presiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- Aductiune noua : GA Buteni – GA Chisindia :

  - Conducta noua de aductiune GA Buteni – GA Chisindia  - DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=5,208 m;

  - 5 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune, dintre care 2 camine vor fi echipate si cu senzor de presiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;.

- Aductiune noua GA Buteni – GA Barsa:

  - Conducta noua de aductiune GA Buteni - GA Barsa - DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=8,226 m;

  - 8 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune;

  - 8 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare / re-clorare

##### Statie de pompare SP1a de la STAP Buteni – GA Buteni

Pe traseul conductei de aductiune ce transporta apa potabila de frontul de captare Buteni la Gospodaria de apa Buteni a fost propusa 1 statie noua de pompare, la iesierea din statia de tratare:

- SP1a - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=51 m3/h; H=30 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura). – situata la iesierea din statia de tratare STAP Buteni, la intersectia  drumulului Judetean DJ 793 cu canalul Morii, dar dupa subtraversarea digului.

Pentru SP1a sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

- Montaj furnitura electrica;

- Instalatii de priza de pamant ;

- Alimentare cu energie electrica;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate.

Pentru statia de pompare s-au propus instalatii de automatizare ce vor asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Buteni.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statiei de pompare, s-a propus cate un sistem antiefractie cu transmitere la distanta pentru fiecare statie de pompare.

##### Gospodaria de apa Chisindia

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Chisindia au ca scop cresterea capacitatii acesteia si constau in:

- Statie noua de clor;

- Complex nou de inmagazinare, V=1x100 m³;

- Statii noi de pompare:

  - Statie de pompare GA Chisindia - GA Paiuseni, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=3.6 m3/h; H=95 m, inclusiv tablou electric;

  - Statie de pompare GA Chisindia - GA Vasoaia (SP1-VAS), echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=2.52 m3/h; H=100 m, inclusiv tablou electric;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru intreag obiectivul ;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

##### Gospodaria de apa Vasoaia

Se propune o Gospodarie noua de apa in localitatea Vasoaia. Lucrarile necesare la noua Gospodarie de apa Vasoia constau in:

- Statie noua de reclorare;

- Complex nou de inmagazinare, V=1x50 m³;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intreag obiectivul;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru gospodaria de apa s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Chisindia.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Vasoaia, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Statie de reclorare Vasoaia

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 12 m3/zi = 0.5 m3/h = 0.14 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 – 0.5 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Vasoaia, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Paiuseni

Se propune o Gospodarie noua de apa in localitatea Paiuseni. Lucrarile necesare la noua Gospodarie de apa Paiuseni constau in:

- Statie noua de reclorare;

- Complex nou de inmagazinare, V=1x50 m³;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru intreag obiectivul ;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru gospodaria de apa s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Chisindia.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Paiuseni, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Statie de reclorare Paiuseni

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 46 m3/zi = 1.92 m3/h = 0.53 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 – 0.5 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Paiuseni, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Buteni

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Buteni au ca scop cresterea capacitatii acesteia si constau in:

- Statie noua de reclorare;

- Complex nou de inmagazinare, V=1x100 m³;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Statie de pompare GA Buteni - GA Barsa, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=25.2 m³/h; H=25 m, inclusiv tablou electric;

- Statie de pompare GA Buteni - GA Chisindia, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=11.2 m³/h; H=80 m, inclusiv tablou electric;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru intreag obiectivul ;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru gospodaria de apa s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Chisindia.

Statie de reclorare Buteni

Apa captata din frontul de captare Buteni si tratata in noua statie de tratare care se va afla in incinta frontului de captare, va fi directonata prin pompare catre gospodaria de apa GA Buteni. Pentru asigurarea calitatii apei, este necesara reclorarea apei, care se va realiza in GA Buteni.

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 1,219 m3/zi = 50.8 m3/h = 14.1 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 7.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.00 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 5.0 – 15.0 ml/min, HP = 4 bar.

##### Gospodaria de apa Barsa

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Buteni au ca scop cresterea sigurantei in exploatare si constau in:

- Statie noua de reclorare;

- Reabilitare complex de inmagazinare, V=1x200 m³;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Statie de pompare RD Barsa, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=18-36 m³/h; H=40 m, inclusiv instalatiile electrice;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intreag obiectivul

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru gospodaria de apa s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la GA Buteni.

Statie de reclorare Barsa

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 603 m3/zi = 25.1 m3/h = 7.0 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 4.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.4 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 2.0 – 7.0 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Barsa, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodariile de apa Hodis si Cuied

Se propune integrarea in SCADA a tuturor obiectelor componente ale gospodariilor de apa Hodis si Cuied.

##### Statii de pompare Vasoaia

Pe traseul conductei de aductiune ce transporta apa potabila de Gospodaria de apa Chisindia la Gospodaria de apa Vasoaia au fost propuse 3 statii noi de pompare:

- SP1 VAS - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=2.523 m3/h; H=100 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura) – situata in incinta GA Chisindia;

- SP2 VAS - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=2.523 m3/h; H=100 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura) ;

- SP3 VAS - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=2.523 m3/h; H=100 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura) ;

Pentru SP1-SP3 sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

- Montaj furnitura electrica pentru fiecare SP;

- Instalatii de priza de pamant pentru SP2 si SP3 (SP1 se va lega la priza de pamant a GA;

- Alimentare cu energie electrica din GA Chisindia a SP1;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului pentru SP2 si SP3.

Pentru Statiile de pompare s-au propus instalatii de automatizare ce vor asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Barsa.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statiilor de pompare, s-a propus cate un sistem antiefractie cu transmitere la distanta pentru fiecare statie de pompare.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Barsa-Aldesti-Voivodeni

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a retelei de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelei de distributie existente: conductele vechi cu avarii frecvente si grad mare de coroziune care genereaza pierderi importante de apa si insecuritatea in caz de incendiu.

Rezultatele furnizate de modelul hidraulic pentru situatia de perspectiva, prezentate in figura urmatoare in partea dreapta, pun in evidenta faptul ca presiunea in retea creste, valoarea acesteia fiind cuprinsa inte 2.5 si 6 bar.

Figura 9.41. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.42. Lucrari propuse in reteaua de distributie Barsa-Aldesti-Voivodeni

Linie rosie - retea reabilitata, Linie magenta – extindere retea.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Barsa-Aldesti-Voivodeni sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), localitate, diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Barsa:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate, cu conducte noi, realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul DN 125 mm cu lungimea totala de 9,716 m;

- 283 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 50 de camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- Instalarea a 2 senzori de presiune in reteaua de distributie;

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Aldesti:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate, cu conducte noi, realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul DN 125 mm cu lungimea totala de 4,698 m;

- 113 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 15 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- Instalarea unui senzor de presiune in reteaua de distributie;

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Voivodeni:

- Inlocuirea conductelor vechi si deteriorate, cu conducte noi, realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul DN 125 mm cu lungimea totala de 1,975 m;

- 42 de bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- 13 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- Instalarea a unui senzor de presiune in reteaua de distributie;

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie Voivodeni constau in:

- Extinderea retelei de distributie cu conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul Dn 90 mm cu lungimea totala de 390 m reprezentand atat conducte pozate in trama stradala, cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- 4 bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- Instalatii electrice la caminele de vane prevazute cu echipamente electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane prevazute cu echipamente electrice;

S-au prevazut 4 camine de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Barsa-Aldesti-Voivodeni ce vor cuprinde cel putin senzor de presiune, vana cu actionare electrica, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la GA Barsa.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Vasoaia

Localitatea Vasoaia nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent, sursa de alimentare cu apa a populatiei o constituie fantaniile individuale.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.43. Lucrari propuse in reteaua de distributie Vasoaia.

Linie albastra - retea noua.

Investitiile propuse in reteaua de distributie Vasoaia constau in:

- Retea noua de distributie alcatuita din conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul Dn 90 mm cu lungimea totala de 5,747 m reprezentand atat conducte pozate in trama stradala, cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- 40 de bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 31 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- Instalarea a 2 senzori de presiune in reteaua de distributie;

- Instalatii electrice la caminele de vane prevazute cu echipamente electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane prevazute cu echipamente electrice;

- S-au prevazut 2 camine de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Barsa-Aldesti-Voivodeni ce vor cuprinde cel putin senzor de presiune, vana cu actionare electrica, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la GA Vasoaia.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Paiuseni

Localitatea Paiuseni nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent, sursa de alimentare cu apa a populatiei o constituie fantaniile individuale.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.44. Lucrari propuse in reteaua de distributie Paiuseni

Linie albastra - retea noua.

Investitiile propuse in reteaua de distributie Paiuseni constau in:

- Retea noua de distributie alcatuita din conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul Dn 90 mm cu lungimea totala de 7,929 m reprezentand atat conducte pozate in trama stradala, cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- 240 de bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 49 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

- Instalarea a 2 senzori de presiune in reteaua de distributie;

- Instalatii electrice la caminele de vane prevazute cu echipamente electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane prevazute cu echipamente electrice;

- S-au prevazut 2 camine de monitorizare presiune in reteaua de distributie din Barsa-Aldesti-Voivodeni ce vor cuprinde senzor de presiune, vana cu actionare electrica, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la GA Paiuseni.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Buteni

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.34. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Buteni.

| Nr. Crt. | Indicatori Fizici | Localitate | Chisindia | Vasoaia | Paiuseni | Buteni | Barsa | Voivodeni | Aldesti | Hodis | Cuied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAA | Buteni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Surse de apa - reabilitare | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Surse de apa - extindere | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Surse de apa - noi | buc | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Aductiuni apa bruta - reabilitare | km | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aductiuni apa bruta - extindere | km | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 6 | Statii de pompare- reabilitare | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Statii de pompare- extindere | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Statii de pompare- noi | buc | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Statii de tratare a apei - extindere | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Statii de tratare a apei - noi | buc | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Aductiuni apa tratata - reabilitare | km | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | 8.80 | 10.63 | 7.14 | 8.23 | - | - | - | - |
| 14 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |
| 16 | Retele de distributie reabilitare | km | - | - | - | - | 9.72 | 1.98 | 4.70 | - | - |
| 17 | Retele de distributie extindere | km | - | 5.75 | 7.93 | - | - | 0.39 | - | - | - |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Buteni

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei si cresterea sigurantei si a flexibilitatii in functionarea sistemului.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Gurahont

Luand in considerare deficientele sistemului de alimentare cu apa existent si rezultatele modelarii hidraulice, s-au stabilit masurile necesare de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa Gurahont, respectiv:

- Reabilitare si extindere front de captare Gurahont;

- Inlocuire aductiuni apa bruta;

- Statii noi de tratare;

- Statii noi de reclorare;

- Statii noi de pompare apa tratata;

- Extindere complexe de inmagazinare;

- Extindere aductiuni apa tratata;

- Reabilitarea retea de distributie Gurahont;

- Extinderea retele de distributie Gurahont.

De asemenea, este necesara integrarea sistemului de alimentare cu apa in SCADA, cu scopul monitorizarii parametrilor de functionare. Masurile de investitii propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Configuratia sistemului de alimentare cu apa propus si schema generala a acestuia sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.45. Schema SAA Gurahont – propus.

Figura 9.46. Sistemul de alimentare cu apa Gurahont.

#### Investitii proiectate pentru frontul de captare

Principalele investitii la frontul de captare Gurahont au avut in vedere eliminarea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente.

Problemele frontului de captare Gurahont sunt generate de starea actuala a unor foraje (colmatate care necesita deznisipare), starea avansata de uzura a structurilor, echipamentelor, instalatiilor hidraulice si instalatiilor electrice.

Lucrari prevazute la forajele existente constau in reabilitarea a 11 foraje (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12) prin:

- Refacerea coloanelor filtrante si a filtrului de pietris;

- Dotarea cu cabine de foraj, complet echipate, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- Pompe de foraj, Q=5-10 m3/h, H=100 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Lucrari prevazute pentru extinderea frontului de captare constau in realizarea a doua noi foraje (FP1, FP2) cu adancimea de 100 m, inclusiv cabina de foraj si delimitare zona de protectie. Aceste vor fi echipate cu pompe cu turatie variabila, Q=5-10 m3/h, H=100 m. forajul FP2 va fi este propus a fi realizat pe amplasamentul forajului F1 care va fi dezafectat. Amplasamentul noului foraj FP1 este propus la o distanta de 330m masurata in axul drumului judetean DJ 708, fata de forajul FP2, pe sensul de mers catre Gurahont.

Pentru conectare forajelor s-au prevazut conductele de legatura cu urmatoarele specificatii, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=1,529 m.

Lucrarile de instalatii electrice propuse pentru foraje constau in:

  - Instalatii electrice noi la forajele reabilitate si la cele noi

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru forajele noi;

In configuratia propusa, forajele F9, F10, F11 si F12 vor alimenta GA Brazii iar F1-F8, FP1 si FP2 vor alimenta GA Gurahont. In cazul unei avarii sau a scoaterii temporare din uz a unui foraj, sau a unui grup de foraje, apa extrasa din frontul de captare poate fi directionata catre oricare dintre cele doua Gospodarii de Apa.

Fiecare foraj din cele 13 din frontul de captare Gurahont va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Gurahont si GA Brazii.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa bruta

Masurile de reabilitare propuse pentru conducta de aductiune apa bruta, care transporta apa de la frontul de captare Gurahont la gospodaria de apa Gurahont remediaza problemele evidentiate de situatia existenta si constau in urmatoarele masuri:

- inlocuire conducta de aductiune de la frontul de captare Gurahont la GA Gurahont, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=3,846 m.

- Doua subtraversari ale drumului judetean DJ708, executate prin foraj orizontal;

- 3 camine de vane  cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, unul dintre camine fiind prevazut si cu senzor de presiune;

- Instalatii electrice la caminele de vane;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane.

#### Investitii proiectate pentru statii de tratare a apei

Forajele F1P, F2P, F2, F3, F4, F5, F6, F7 si F8 din cadrul frontului de captare Gurahont vor alimenta GA Gurahont. Dupa tratarea apei, aceasta va fi distribuita gravitational consumatorilor din localitatea Gurahont si prin pompare localitatilor alimentate din cele doua artere, GA Gurahont-Dieci si GA Gurahont-Joia Mare.

Forajele situate in apropierea Gospodariei de apa Brazii (F9, F10, F11 si F12) vor alimenta rezervoarele situate in GA Brazii. Dupa tratare, apa va fi distribuita prin pompare tuturor localitatilor situate in zona de Sud a sistemului de alimentare cu apa - retelele de distributie ale localitatilor Brazii si Hontisor, GA Iacobini si GA Secas.

Tabelul urmator prezinta calitatea apei brute provenita din frontul de captare Gurahont.

Tabelul 9.35. Calitatea apei brute  - statia de tratare Gurahont in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.13 | 0.38 | 0.68 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 354 | 512 | 1043 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.69 | 7.42 | 8.05 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 1.2 | 2.71 | 4.78 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.19 | 0.56 | 0.9 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 7.93 | 14.08 | 21.28 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 3.66 | 5.76 | 11.18 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 13.66 | 16.34 | 20.58 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 16 | 18.5 | 21 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 4 | 5 | 6 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | - | - | - | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 4.59 | 17 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 2.86 | 20 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 6.38 | 33 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0.14 | 2 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0.05 | 1 | 0 |

Sursa: Compania de apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

##### Statia de clor Gurahont

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 1,283 m3/zi = 53.46 m3/h = 14.85 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 7.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.7 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 5 – 15 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru statia de clorare sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

- Instalatii electrice interioare

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

##### Statia de clor Brazii

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 326 m3/zi = 13.58 m3/h = 3.77 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 – 4.0 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru statia de clorare sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice interioare;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata

Avand in vedere faptul ca in configuratia propusa a sistemului de alimentare cu apa GA Brazii va alimenta localitatile situate in zona de sud a sistemului iar GA Gurahont va alimenta localitatile situate in zona de nord a sistemului, sunt prevazute urmatoarele conducte de aductiune:

- Aductiune GA Brazii - GA Iacobini - DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=900 m;

- Aductiune apa potabila GA Brazii - punct de conectare aductiune existenta Secas -  DN 90 mm, PEID, PE100RC, PN 16, L=340 m;

- Aductiune apa potabila GA Brazii – RD Brazii– DN 125mm, PIED, PE100RC, PN 10, L=340 m;

- Aductiune apa potabila Conectare RD Brazii - RD Hontisor – DN 125mm, PEID, PE100RC, PN 10, L=1,384 m.

S-a prevazut un camin de sectorizare pe conducta de aductiune ce transporta apa de la GA Brazii la reteaua de distributie a localitatii Hontisor, inclusiv instalatii electrice, alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camiul de sectorizare. Instalatia de automatizare va cuprinde PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru caminul de vane cu transmisie de date la GA Brazii.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare/ re-clorare

##### Gospodaria de apa Gurahont

Forajele F1P, F2P, F2, F3, F4, F5, F6, F7 si F8 vor alimenta GA Gurahont. Dupa tratarea apei, aceasta va fi distribuita gravitational consumatorilor din localitatea Gurahont si prin pompare localitatilor alimentate din cele doua artere, GA Gurahont-Dieci si GA Gurahont - Joia Mare.

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Gurahont, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statia de clor Gurahont;

- Inlocuirea statiilor de pompare existente:

  - Statie de pompare GA Gurahont-Joia Mare, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=60-80 m3/h; H=35 m, inclusiv tablou electric;

  - Statie de pompare GA Gurahont-Dieci, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=60-80 m3/h; H=40 m, inclusiv tablou electric;

- Statie noua de pompare, GA Gurahont- RD Gurahont, Q=1.8-3.6 m³/h, H=25 m;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Gurahont s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta GA Gurahont. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Gurahont.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a GA Gurahont, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Brazii

In exploatarea curenta, forajele situate in apropierea Gospodariei de apa Brazii (F9, F10, F11 si F12) vor alimenta rezervoarele situate in GA Brazii. Dupa tratare, apa va fi distribuita prin pompare tuturor localitatilor situate in zona de Sud a sistemului de alimentare cu apa - retelele de distributie ale localitatilor Brazii si Hontisor, GA Iacobini si GA Secas.

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Brazii constau in:

- Statia de clor Brazii;

- Complex nou de inmagazinare, V=2x250 m³;

- Statii noi de pompare:

  - Statie de pompare GA Brazii-RD Hontisor, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=3.6-7.2 m3/h; H=60 m, inclusiv tablou electric;

  - Statie de pompare GA Brazii-GA Iacobini, cu turatie fixa, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=4.32 m3/h; H=30 m, inclusiv tablou electric;

  - Statie de pompare GA Brazii-GA Secas, cu turatie fixa, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=3.6 m3/h; H=110 m, inclusiv tablou electric;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Brazii s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie la dispecerul din GA Gurahont.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a GA Brazii, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Iacobini

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Iacobini, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie de reclorare Iacobini;

- Rezervor nou, V=50 m³;

- Statii noi de pompare apa potabila:

  - Statie de pompare GA Iacobini-Rezervor Iacobini, cu turatie variabila, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=1.8-3.6 m3/h; H=50 m, inclusiv tablou electric;

  - Statie de pompare GA Iacobini-GA Buceava, cu turatie fixa, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=3.6 m3/h; H=25 m, inclusiv tablou electric;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Iacobini s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Gurahont.

Statia de reclorare Iacobini

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 27 m3/zi = 1.1 m3/h = 0.3 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.1 –0.2 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Gurahont, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Secas

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Secas, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Statie noua de reclorare Secas;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru GA Secas s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie la dispecerul din GA Gurahont.

Statia de reclorare Secas

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 46 m3/zi = 1.92 m3/h = 0.53 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.2 – 0.6 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Gurahont, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodariile de apa Almas, Buceava si Iosas

Se propune integrarea in SCADA a tuturor obiectelor din gospodariile de apa Almas, Buceava si Iosas. Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie la dispecerul din GA Gurahont.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Gurahont

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a retelei de distributie existenta s-au avut in vedere principalele deficiente ale modului de functionare existent, puse in evidenta de analiza sistemului existent.

Astfel, principalele deficiente ale retelei de distributie sunt date de conductele vechi din retea, cu avarii frecvente si grad mare de coroziune, care genereaza pierderi importante de apa si insecuritatea in caz de incendiu, precum si de presiunea scazuta in zona inalta a localitatii.

Masurile de reabilitare propuse s-au validat prin modelul hidraulic al retelei de distributie pentru situatia de perspectiva astfel:

- Inlocuirea conductelor cu diametre mai mici de DN 110 mm pentru a creste siguranta la incendiu;

- Asigurarea conectarii tuturor locuitorilor la reteaua de distributie a localitatii;

- Reconfigurarea schemei astfel incat sa se asigurare presiunea minima 0.7 bari in toata reteaua in situatia combaterii unui incendiu folosind hidranti exteriori.

Figura 9.47. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.48. Lucrari propuse in reteaua de ditributie Gurahont.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea reabilitata; Linie magenta – extindere retea.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Gurahont sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie Gurahont constau in:

- Extindere retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,325 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de extindere retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 520 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 65 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, in zona de extindere a retelei, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 13 hidranti, DN 80 mm;

- 12 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Gurahont constau in:

- Inlocuire retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,061 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de extindere retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L=632 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 79 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 10 hidranti, DN 80 mm;

- 12 camine de vane.

S-a prevazut inlocuirea arterei ce transporta apa potabila de la Gospodaria de apa Gurahont in reteaua de distributie a localitatii Bontesti. Aceasta sufera avarii frecvente, ceea ce implica pierderi semnificative de apa.

Masurile de reabilitare propuse pentru aceasta conducta constau in:

- Inlocuire artera apa potabila GA Gurahont-RD Bontesti, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=3,436 m;

- 3 camine de vane instalate pe artera propusa;

- Instalatii electrice la caminul de vane prevazut cu echipamente electrice;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru caminulde vane prevazut cu echipamente electrice;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la GA Gurahont.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Gurahont

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.36. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Gurahont.

| Nr. Crt. | Indicatori Fizici | Localitate | Gurahont | Brazii | Secas | Hontisor | Iacobini | Almas | Iosas | Buceava-Soimus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAA | Gurahont |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Surse de apa - reabilitare | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Surse de apa - extindere | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Surse de apa - noi | buc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Aductiuni apa bruta - reabilitare | km | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aductiuni apa bruta - extindere | km | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Statii de pompare- reabilitare | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Statii de pompare- extindere | buc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Statii de pompare- noi | buc | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| 9 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Statii de tratare a apei - extindere | buc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Statii de tratare a apei - noi | buc | - | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - |
| 12 | Aductiuni apa tratata - reabilitare | km | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 0.90 | - | - | - |
| 14 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | buc | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Retele de distributie reabilitare | km | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Retele de distributie extindere | km | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Gurahont

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea flexibilitatii in functionarea sistemului.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Halmagel

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a sistemului de alimentare cu apa existent, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa Halmagel, respectiv:

- Reabilitare captare de suprafata Halmagel;

- Reabilitare statie de tratare;

- Statii noi de reclorare;s

- Statii noi de pompare apa tratata;

- Aductiuni noi;

- Extindere si reabilitare complexe de inmagazinare;

- Reabilitarea retelei de distributie;

- Extinderea retelei de distributie.

De asemenea, este necesara integrarea sistemului de alimentare cu apa in SCADA, cu scopul monitorizarii parametrilor de functionare.

Configuratia sistemului de alimentare cu apa propus si schema generala a acestuia sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.49. SAA Halmagel.

Figura 9.50. Schema SAA Halmagel – propus.

#### Investitii proiectate pentru captari de apa

##### Captare de suprafata Halmagel

Priza de apa se afla intr-o stare avansata de degradare structurala, prezentand fisuri si chiar rupturi ale armaturii.

Acest lucru conduce la concluzia ca priza de apa este compromisa. In cazul in care nu se iau masuri, captarea poate deveni atat un risc atat in functionarea sistemului de alimentare cu apa cat si un risc asupra personalului de operare. Avand in vedere starea avansata de degradare, se propune construirea unei captari noi pe amplasamentul existent.

Lucrarile constau in realzarea unei prize de mal care are in componenta urmatoarele lucrarii de constructii si instalatii:

- prag de intrare – opreste accesul aluviunilor in priza;

- radier din fata prizei, realizat din dale de beton pentru reducerea rugozitatii si facilitarea curatarii periodice a depunerilor, prin deschiderea de spalare;

- timpan de intrare – impiedica patrunderea plutitorilor si a sloiurilor de gheata;

- gratar rar – impiedica trecerea plutitorilor;

- prag secundar din radierul prizei, prevazut cu vana si canal de spalare – colecteaza aluviunile patrunse in priza prin saltare si le dirijeaza in aval;

- zona de racord – asigura trecerea graduala a debitului derivat de la sectiunea de intrare la sectiunea aductiunii existente;

- stavila de admisie – controleaza si regleaza curgerea pe aductiune;

-   pragul  de  intrare  –  impiedică  pătrunderea  aluviunilor  tarate  in

Pentru asigurarea sursei, s-au propus lucrari de refacere a zonei de protectie sanitara si un sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, respectiv un sistem antiefractie pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a captarii cu transmisie la dispecerul din Statia de tratare Halmagel. Pentru iluminatul electric al captarii se va prevedea un corp de iluminat montat pe stalp metalic cu senzor de miscare. Alimentarea iluminatului, a sistemului de monitorizare video si a sistemului antiefractie se va realiza printr-un ansamblu panou fotovoltaic+regulator de incarcare+sistem de baterii de stocare montat pe suport metalic de sustinere incastrat in fundatie de beton alaturi de tabloului de automatizare.

Instalatiile de automatizare aferente captarii vor asigura colectarea datelor de la sistemul de monitorizare video (semnale efractie), de la sistemul antiefratie si reteaua electrica. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- monitorizarea parametrilor de stare, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii  la dispecerul local din Statia de tratare Halmagel.

#### Investitii proiectate pentru statii de tratare a apei

Sistemul Halmagel deserveste localitatile Halmagel, Halmagiu, Varfurile, Tarnavita, Tohesti, Vidra, Avram Iancu, Bodesti, Banesti, Tarmure si Ionesti.

Apa extrasa din raul Halmagel este tratata in statia de tratare Halmagel si este distribuita tuturor localitatilor din sistem. Sisemul de alimentare cu apa existent deserveste un numar de 3,187 consumatori, ceea ce reprezinta aproximativ 85% din numarul total de 3,768 locuitori.

Prepararea apei potabile se face intr-o statiei de tratare existenta al carui debit este Q = 20 l/s = 72 m3/h. Conform balantelor de debit, debitul de exploatare actual al statiei de tratare Halmagel este: QEXPLOATARE = 716 m3/zi = 30 m3/h = 8.3 l/s.

Scopul tratarii este limpezirea apei pana la limita de 1 NTU si dezinfectarea acesteia in vederea potabilizarii. Tehnologia aplicata in acest sens se bazeaza pe coagularea materiilor coloidale din apa, retinerea acestora prin decantare si filtrare rapida pe nisip, urmata de dezinfectarea apei cu clor gazos.

Obiectele tehnologice din statia de tratare sunt:

- Decantoare suspensionale – 2 unitati;

- Statia de reactivi;

- Filtre rapide deschise;

- Statia de clor;

- Rezervorul de apa filtrata;

- Statia de pompare pentru spalarea filtrelor.

Principalele probleme ale statiei de tratare Halmagel sunt:

- Lipsa camerelor de reactie rapida si lenta, care sa asigure fazele corecte ale procesului de coagulare-floculare;

- Lipsa de eficienta a decantoarelor suspensionale;

- Lipsa repartitiei corecta a apei la cuvele de filtrare;

- Lipsa automatizarii procesului de filtrare rapida;

- Instalatia hidraulica degradata datorita coroziunii;

- Lipsa automatizarii statiei si lipsa masurilor de debit in fluxul de tratare;

Problemele anterior mentionate se reflecta intr-o calitate neconforma a apei tratate, care este prezentata in studiul de calitate al apei. Avand in vedere gradul inaintat de degradare al statiei de tratare existenta, se propune realizarea unei statii de tratare noi.

Avand in vedere faptul ca sistemul de alimentare cu apa este compus din aductiuni lungi, se vor prevedea statii de reclorare in gospodariile de apa din localitatile urmatoare: Luncsoara, Sarbi si Varfuri.

Debitul de calcul pentru intreg sistemul Halmagel este:

- Q = 949 m3/zi = 39.5 m3/h = 11.00 dm3/s

Calitatea apei brute este prezentata in tabelul urmator.

Tabelul 9.37. Calitatea apei brute statia de tratare Halmagel.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 1 | 4 | 20 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 132 | 225 | 410 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.004 | 0.04 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.63 | 1.7 | 4.3 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.15 | 0.52 | 1.66 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 6.17 | 10 | 14 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 0.69 | 1.4 | 4.1 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 0.37 | 10 | 16 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | - | - | - | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | - | - | - | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | 0 | 30 | 84 | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 30 | 84 | 100 |
| 15 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 9 | 26 | 64 | 20 |
| 16 | Coliformi | nr./100 ml | >100 | >100 | >100 | 0 |
| 17 | Escherichia Coli | nr./250 ml | >100 | >100 | >100 | 0 |
| 18 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 27 | 127 | 0 |
| 19 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | 0 | 2 | 16 |  |

Sursa: Compania de apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

#### Statia de tratare Halmagel

Debitul de apa bruta este:

Q = 949 m3/zi = 39.5 m3/h = 11.00 dm3/s

##### Coagulare-floculare si decantare

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.20 m;

    - Latime: 		B = 1.20 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m;

  - Volum camera:	V = 2.16 m3;

  - Timp de reactie rapidă de TRR=3 min. 10 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 1.0 – 2.0 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.50 m;

    - Latime: 		B = 1.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m;

  - Volum camera:	V = 5.62 m3;

  - Timp de reactie rapidă de TRR=8 min. 16 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.2 – 0.64 kW

Se prevede dozarea a doi reactivi de coagulare-floculare:

- Coagulant (policlorura bazica de aluminiu):

  - Doza coagulant: 10 – 20 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.4 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (38%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 13-28 ml/min.; HP = 4 bar.

- Polimer:

  - Doza polimer: 0.05 – 0.2 mg/l;

  - Prepararea solutiei de polimer se va face intr-o masina cu capacitatea C = 10.0 g/h.

  - Dozarea solutiei de polimer se va face la concentratia 0.1% cu pompa dozatoare, cu caracteristicile Q = 2.0-8.0 ml/h, HP = 4 bar.

Caracteristicile principale ale treptei de decantare sunt:

- Numarul de unitati de decantare: 1; se va prevedea bypass pentru situatia in care decantorul se afla in revizie;

- Dimensiunile generale ale decantorului lamelar:

  - Lungime:		L = 3.00 m;

  - Latime: 		B = 3.00 m;

  - Inaltime:		H = 4.00 m

- Aria de limpezire: AL = 9.0 m2;

- Incarcarea hidraulica: ih = 4.53 m3/h,m2;

- Modul lamelar cu caracteristicile:

  - Forma modul: hexagonal;

  - Latura hexagonului: a = 60 mm;

  - Numarul de lamele pe m2: 93 lam./m2;

  - Lungimea lamelei: λ = 1.50 m;

  - Unghiul de inclinare: α = 60o;

  - Inaltimea modulului: HML = 1.23 m;

  - Numarul Reynolds: Re = 25 – regim laminar;

  - Marimea de separare suspensionala: us = 0.016 mm/s < 0.2 mm/s.

- Concentrator de namol cu volumul: V = 2.7 m3;

- Recirculare namol cu (1+1) pompe cu caracteristicile:

  - Debit: Q = 2.0 – 4.1 m3/h;

  - Inaltime de pompare: H = 2.50 m.

##### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 39.5 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 40 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 10 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 7.50 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.5 m, L = 3.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre rapide de nisip

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 3;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (3 cuve in functionare): vFF = 2.48 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 3.72 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 si d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 si 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 5.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.6 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 4 – 10 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Namol din decantor: VN = 21.8 m3;

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 174.4 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 7.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 7.5 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 50 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 9.1 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 109.2 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 125.0 m3;

- Inaltime utila namol: H=1.00 m;

- Lungime: L = 12.50 m;

- Latime: B = 10.00 m.

##### Statie de pompare Sarbi

In incinta statiei de tratare Halmagel va fi amplasata statia de pompare SP1-SRB, dotata cu 1+1) pompe avand caracteristicile: Q=1.44 m3/h; H=60 m, inclusiv tablou electric.

Pentru statia de tratare sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

Pentru statia de tratare s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispeceratul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta Statiei de tratare Halmagel. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Halmagel.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata

Avand in vedere faptul ca in configuratia propusa, toate localitatile componente ale sistemului de alimentare cu apa Halmagel vor fi alimentate cu apa din sursa de suprafata Halmagel, situata in localitatea Halmagel, sunt necesare conducte de aductiuni cu lungimi mari ce vor tranporta apa in localitatile componente ale sistemului:

- Aductiune noua GA Halmagel – GA Sarbi:

  - Conducta noua de aductiune GA Halmagel - GA Sarbi - DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=3,005 m;

  - 5 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune, dintre care 1 camin prevazut si cu senzor de presiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Halmagel;

- Aductiune noua RD Halmagel – GA Luncsoara:

  - Conducta noua de aductiune RD Halmagel- GA Luncsoara - DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=6,459 m;

  - 5 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune, dintre care 3 camine prevazute cu senzor de presiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Halmagel;

- Aductiune reabilitata SP Varfuri – GA Bodesti:

  - Reabilitare conducta de aductiune SP Varfuri- GA Bodesti - DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 16, L=1,717 m;

  - 4 camin de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune;

  - Instalatii electrice la caminul de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru caminul de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Halmagel;

- Aductiune reabilitata GA Bodesti – GA Varfuri:

  - Reabilitare conducta de aductiune GA Bodesti - GA Varfuri - DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 16, L=4,726 m;

  - 4 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Halmagel.

- Aductiune reabilitata GA Bodesti –  catre Bodesti si Banesti:

  - Reabilitare conducta de aductiune GA Bodesti – Bodesti si Banesti - DN 90 mm, PEID, PE 100 RC, PN 16, L=516 m;

  - 2 camine de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conductele de aductiune;

  - Instalatii electrice la caminele de vane;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru camine de vane;

  - Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie la Statia de tratare Halmagel.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare/ re-clorare

##### Gospodaria de apa Halmagel

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Halmagel au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a acesteia si constau in:

- Reabilitare complex de inmagazinare, V=1x500 m³:

  - lucrari la structura rezervorului si a camerei de vane;

  - lucrari la planseului rezervorului;

  - lucrari la suprastructura camerei de vane.

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice (rezervor si camine debitmetru ;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru GA

Pentru Gospodaria de apa Halmagel s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Halmagel, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Sarbi

Se propune o Gospodarie noua de apa in localitatea Sarbi. Aceasta va fi compusa din:

- Rezervor nou, V=1x50 m³:

- Statie noua de reclorare:

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

- Pentru Gospodaria de apa Sarbi s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Statia de reclorare Sarbi

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 17 m3/zi = 0.7 m3/h = 0.2 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile. Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.07 – 0.3 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Sarbi, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Luncsoara

Se propune o Gospodarie noua de apa in localitatea Luncsoara. Aceasta va fi compusa din:

- Rezervor nou, V=1x50 m³:

- Statie noua de reclorare;

- Punct de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Pentru Gospodaria de apa Luncsoara s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Statia de reclorare Luncsoara

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 48 m3/zi = 2.0 m3/h = 0.56 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 1.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile. Se adopta un recipient cu volumul V = 0.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0.2 – 0.6 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Luncsoara, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Bodesti (Varfuri)

Se propune o Gospodarie noua de apa in localitatea Bodesti. Aceasta va fi compusa din:

- Rezervor nou, V=2x250 m³:

- Statie noua de reclorare:

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intreaga GA;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- Pentru Gospodaria de apa Bodesti s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Statia de reclorare Varfuri

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 242 m3/zi = 10.0 m3/h = 2.8 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile. Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 – 3.0 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Bodesti, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa existenta Varfuri

Se propune integrarea in SCADA a tuturor obiectelor din gospodaria de apa existenta in localitatea Varfuri.

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Varfuri, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Reabilitare rezervor existent:

  - lucrari la structura rezervorului si a camerei de vane;

  - lucrari la planseului rezervorului;

  - lucrari la structura camerei de vane.

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 100 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la rezervor si camine debitmetru;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Pentru GA Varfuri s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din GA Buteni.

##### Statii de pompare RD Halmagel – GA Luncsoara

Pe traseul conductei de aductiune ce transporta apa potabila la Gospodaria de apa Luncsoara au fost propuse 2 statii noi de pompare:

- SP1 LNC - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=2.16 m3/h; H=90 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura);

- SP2 LNC - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=2.16 m3/h; H=90 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura).

Pentru fiecare SP sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Montaj furnitura electrica;

  - Instalatii de priza de pamant;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

Pentru Statiile de pompare s-au propus instalatii de automatizare ce vor asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statiilor de pompare, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Statia de pompare STAP Halmagel – GA Sarbi SP-SRB-2

Pe traseul conductei de aductiune ce transporta ap potabila la Gospodaria de apa Sarbri a fost propusa o statie noua de pomapre:

- SP2 SRB - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=1.44 m3/h; H=60 m, inclusiv instalatii electrice (furnitura) ;

Pentru SP sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Montaj furnitura electrica;

  - Instalatii de priza de pamant;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

Pentru statia de pompare s-au propus instalatii de automatizare ce vor asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statiei de pompare, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Statie de pompare Varfurile - reabilitare

Statia de pompare existenta Varfurile de la iesirea din localitatea Halmagiu ce pompeaza apa venita din reteaua de distribuie Halmagiu catre GA Noua Bodesti iar apoi gravitational catre GA existenta Varfurile, se va reabilita, acest lucru insemnand grup nou de pompare cu caracteristicile:

- SP Varfurile - echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Qp=10 l/s; Hp=100 m,  inclusiv instalatii electrice (furnitura);

Pentru SP sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Montaj furnitura electrica;

  - Instalatii de priza de pamant;

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

Pentru Statiile de pompare s-au propus instalatii de automatizare ce vor asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Halmagel.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statiilor de pompare, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Halmagel

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a retelei de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelei de distributie existente: presiuni scazute in reteaua de distributie ce pot genera insecuritate in caz de incendiu.Rezultatele furnizate de modelul hidraulic pentru situatia de perspectiva, prezentate in figura urmatoare in partea dreapta, pun in evidenta faptul ca presiunea in retea creste.

Figura 9.51. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.52. Lucrari propuse in reteaua de distributie Halmagel-Halmagiu

Linie verde – retea existenta, Linie rosie - retea reabilitata, Linie magenta – extindere retea.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Halmagel-Halmagiu sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Halamgel-Halmagiu constau in:

- Inlocuire retea de distributie, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L=1,387 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de extindere retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 280 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 35 de camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, in zona de extindere a retelei, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 5 camine de vane.

S-a prevazut inlocuirea arterei ce transporta apa potabila din reteaua de distributie a localitatii Halmagel in reteaua de distributie a localitatii Halmagiu. Aceasta traverseaza proprietati private si poate genera:

  - Risc crescut de contaminare al apei;

  - Dificultate interventie in caz de avarie.

Pentru a rezolva aceste deficiente, se propune amplasarea arterei Halmagel-Halmagiu, in lungul drumului judetean DJ792F. Investitile propuse pentru inlocuirea arteri RD Halamgel-RD Halmagiu constau:

- Inlocuire artera apa potabila, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L=1,237 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie Halmagel-Halmagiu constau in:

- Extindere retea de distributie, DN 125 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 686 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de extindere retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L=160 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 20 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 8 camine de vane.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Sarbi

Localitatea Sarbi nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent, sursa de alimentare cu apa a populatiei o constituie fantaniile individuale.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.53. Lucrari propuse in reteaua de distributie Sarbi

Linie albastra – retea noua.

Investitiile propuse in reteaua de distributie Sarbi constau in:

- Retea noua de distributie alcatuita din conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul Dn 90 mm cu lungimea totala de 2,191 m reprezentand atat conducte pozate in trama stradala, cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- 31 de bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 11 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Luncsoara

Localitatea Luncsoara nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent, sursa de alimentare cu apa a populatiei o constituie fantaniile individuale.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.54. Lucrari propuse in reteaua de distributie Luncsoara

Linie albastra – retea noua.

Investitiile propuse in reteaua de distributie Luncsoara constau in:

- Retea noua de distributie alcatuita din conducte realizate din PEID, PE100 RC, PN 6, cu diametrul Dn 90 mm cu lungimea totala de 1,642 m reprezentand atat conducte pozate in trama stradala, cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- 54 de bransamente noi DN25-50 mm pe sectoarele propuse spre extindere;

- 10 camine de vane pe sectoarele propuse spre reabilitare;

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Halmagel

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.38. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Halmagel.

| Nr. Crt. | Indicatori Fizici | Localitate | Halmagel | Luncsoara | Sarbi | Bodesti | Halmagiu | Varfuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAA | Halmagel |  |  |  |  |  |
| 1 | Surse de apa - reabilitare | buc | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Surse de apa - extindere | buc | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Surse de apa - noi | buc | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Aductiuni apa bruta - reabilitare | km | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aductiuni apa bruta - extindere | km | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Statii de pompare- reabilitare | buc | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Statii de pompare- extindere | buc | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Statii de pompare- noi | buc | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Statii de tratare a apei - extindere | buc | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Statii de tratare a apei - noi | buc | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Aductiuni apa tratata - reabilitare | km | - | - | - | 2.23 |  | 4.73 |
| 13 | Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | 6.46 | 3.01 | - | - | - |
| 14 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | buc | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Retele de distributie reabilitare | km | 2.62 | - | - | - | - | - |
| 17 | Retele de distributie extindere | km | 0.69 | 1.64 | 2.19 | - | - | - |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Halmagel

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei si cresterea sigurantei si a flexibilitatii in functionarea sistemului.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Moneasa

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a sistemului de alimentare cu apa existent, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa Moneasa, respectiv:

- Reabilitare sursa de suprafata - Grota;

- Reabilitare conducta de aductiune apa bruta;

- Reabilitare statie de tratare;

- Reabilitare si extindere complex de inmagazinare Moneasa;

- Gosopdarie noua de apa in localitatea Dezna;

- Statii noi de reclorare;

- Reabilitarea retelei de distributie;

- Extinderea retelei de distributie.

De asemenea, este necesara integrarea sistemului de alimentare cu apa in SCADA, cu scopul monitorizarii parametrilor de functionare. Investitii proiectate pentru captari de apa

Configuratia sistemului de alimentare cu apa propus si schema generala a acestuia sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.55. SAA Moneasa.

Figura 9.56. Schema SAA Moneasa – propus.

#### Investitii proiectate pentru captari de apa

Se propune reabilitarea si extinderea capacitatii de captare (3 l/s) a captarii subterane existente „Grota Ursului” si integrarea acesteia in SCADA.

Pentru asigurarea sursei, s-au propus lucrari de refacere a zonei de protectie sanitara si un sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, respectiv un sistem antiefractie pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a captarii cu transmisie la dispecerul local din Statia de tratare Moneasa. Pentru iluminatul electric al captarii se va prevedea un corp de iluminat montat pe stalp metalic cu senzor de miscare. Alimentarea iluminatului, a sistemului de monitorizare video si a sistemului antiefractie se va realiza printr-un ansamblu panou fotovoltaic+regulator de incarcare+sistem de baterii de stocare montat pe suport metalic de sustinere incastrat in fundatie de beton alaturi de tabloului de automatizare.

Instalatiile de automatizare aferente captarii vor asigura colectarea datelor de la sistemul de monitorizare video (semnale efractie), de la sistemul antiefratie si reteaua electrica. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- monitorizarea parametrilor de stare, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii  la dispecerul local din Statia de tratare Moneasa.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa bruta

Masurile de reabilitare propuse pentru conducta de aductiune apa bruta, care transporta apa de la „Grota Ursului” la statia de tratare Moneasa remediaza problemele evidentiate de situatia existenta si constau in urmatoarele masuri:

- inlocuire conducta de aductiune de la frontul de la „Grota Ursului” la statia de tratare Moneasa, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=113 m.

#### Investitii proiectate pentru statii de tratare a apei

Sistemul Moneasa deserveste localitatile Moneasa, Ranusa, Dezna, Buhani, Slatina de Cris si Neagra. Apa extrasa din izvorul subteran “Grota Ursului” si din forajul situat in centrul localitatii Moneasa este colectata in complexul de inmagazinare Moneasa, de unde este distribuita gravitational catre localitatile Moneasa, Ranusa, Dezna, Slatina de Cris, Buhani si Neagra.

Statia de tratare este amplasata in apropierea captarii, langa Pavilionul nr. 2 al statiunii. Statia este echipata cu doua cuve de filtrare, fiecare avand suprafata de 2 m x 1.5 m, total 6 m2. Statia de clor este formata din doua incaperi, una de depozitare a tuburilor de clor gazos si cea de a doua in care este montat un aparat de clorinare tip ADVANCE 201 care functioneaza cu un debit de pana la 2000 g/h.

Principalele probleme ale statiei de tratare Moneasa sunt:

- Lipsa treptei de decantare;

- Lipsa automatizarii procesului de filtrare rapida;

- Supra-incarcarea filtrelor rapide si lipsa de flexibilitate in procesul de filtrare generata de numarul redus de cuve;

- Instalatia hidraulica degradata datorita coroziunii;

- Lipsa automatizarii statiei si lipsa masurilor de debit in fluxul de tratare.

Problemele anterior mentionate se reflecta intr-o calitate neconforma a apei tratate, dupa cum se prezinta in studiul de calitate a apei.

Avand in vedere gradul inaintat de degradare al statiei de tratare existenta, se propune realizarea unei statii de tratare noi care sa cuprinda urmatoarele procese:

- Coagulare-floculare in camere de reactie rapida si lenta;

- Decantare in decantor lamelar;

- Filtrarea apei in filtre rapide sub presiune;

- Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu produs local prin electroliza.

Calitatea apei brute este prezentata in tabelul urmator.

Tabelul 9.39. Calitatea apei brute statia de tratare Moneasa.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori medii | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 1.2 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 542 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.5 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | <0.01 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0.02 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 5.5 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.74 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 17.8 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 2.8 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 4.8 | 250 |
| 11 | Fluoruri | mg/l | 0.3 | 1.2 |
| 12 | Calciu | mg/l | 31.9 | - |
| 13 | Alcalinitate totala | mval/l | 3.6 | - |
| 14 | Fier | µg/l | 46 | 200 |
| 16 | Mangan | µg/l | 1 | 50 |
| 17 | Arsen | µg/l | <0.24 | 10 |
| 18 | Cupru | µg/l | 0 | 100 |
| 19 | Crom | µg/l | 0 | 50 |
| 20 | Nichel | µg/l | 0 | 20 |
| 21 | Cadmiu | µg/l | 4 | 5 |
| 22 | Plumb | µg/l | 0 | 10 |
| 23 | Zinc | µg/l | 0 | 5000 |
| 24 | Magneziu | Mg/l | 36 | - |
| 25 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 17 | Nicio modif. anormala |
| 26 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | Nicio modif. anormala |
| 27 | Coliformi | nr./100 ml | 22 | 0 |
| 28 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 7 | 0 |
| 29 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 |
| 30 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | 0 |  |

Sursa: Compania de apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

##### Statia de tratare Moneasa

Debitul de apa bruta este:

Q = 763 m3/zi = 31.8 m3/h = 8.8 dm3/s

###### Coagulare-floculare si decantare

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta se prevede o treapta independenta de coagulare-floculare, urmata de decantare.

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.20 m;

    - Latime: 		B = 1.20 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m;

  - Volum camera:	V = 2.16 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=4 min. 5 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 1.0 – 2.0 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.50 m;

    - Latime: 		B = 1.50 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m;

  - Volum camera:	V = 5.62 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=10 min. 36 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.2 – 0.64 kW

Se prevede dozarea a doi reactivi de coagulare-floculare:

- Coagulant (policlorura bazica de aluminiu):

  - Doza coagulant: 10 – 20 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.3 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (38%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 10-22 ml/min.; HP = 4 bar.

- Polimer:

  - Doza polimer: 0.05 – 0.2 mg/l;

  - Prepararea solutiei de polimer se va face intr-o masina cu capacitatea C = 10.0 g/h.

  - Dozarea solutiei de polimer se va face la concentratia 0.1% cu pompa dozatoare, cu caracteristicile Q = 1.0-8.0 ml/h, HP = 4 bar.

Caracteristicile principale ale treptei de decantare sunt:

- Numarul de unitati de decantare: 1; se va prevedea bypass pentru situatia in care decantorul se afla in revizie;

- Dimensiunile generale ale decantorului lamelar:

  - Lungime:		L = 3.00 m;

  - Latime: 		B = 3.00 m;

  - Inaltime:		H = 4.00 m

- Aria de limpezire: AL = 9.0 m2;

- Incarcarea hidraulica: ih = 3.53 m3/h,m2;

- Modul lamelar cu caracteristicile:

  - Forma modul: hexagonal;

  - Latura hexagonului: a = 60 mm;

  - Numarul de lamele pe m2: 93 lam./m2;

  - Lungimea lamelei: λ = 1.50 m;

  - Unghiul de inclinare: α = 60o;

  - Inaltimea modulului: HML = 1.23 m;

  - Numarul Reynolds: Re = 19.45 – regim laminar;

  - Marimea de separare suspensionala: us = 0.0123 mm/s < 0.2 mm/s.

- Concentrator de namol cu volumul: V = 2.7 m3;

- Recirculare namol cu (1+1) pompe cu caracteristicile:

  - Debit: Q = 1.0 – 4.0 m3/h;

  - Inaltime de pompare: H = 2.50 m.

###### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 31.8 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 32 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: VBA = 6.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.0 m, L = 3.0 m, H = 1.0 m.

###### Filtre rapide de nisip

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 3;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (3 cuve in functionare): vFF = 2.0 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 3.0 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar.

###### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 4.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 3 – 8 ml/min, HP = 4 bar.

###### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Namol din decantor: VN = 1.38 m3;

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 154 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 7.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 7.5 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 50 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 7.25 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 87 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat lunar. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 90.0 m3;

- Inaltime utila namol: H=2.00 m;

- Lungime: L = 9.0 m;

- Latime: B = 5.0 m.

Pentru statia de tratare sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

Pentru statia de tratare s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta Statiei de tratare Moneasa. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Moneasa.

#### Investitii proiectate pentru aductiuni de apa tratata

Avand in vedere faptul ca in configuratia actuala a sistemului de alimentare cu apa Moneasa, apa tratata este colectata in complexul de inmagazinare Moneasa, de unde este distribuita gravitational catre localitatile Moneasa, Ranusa, Dezna, Slatina de Cris, Buhani si Neagra, ceea ce face ca tot sistemul de alimentare cu apa sa fie dependent de rezervorul de inmagazinare Moneasa, situatie ce nu confera siguranta in exploatarea sistemului, se propune o gospodarie noua de apa in localitatea Dezna. Aceasta va fi deservita de o aductine alcatuita din PED, PE 100 RC, PN 10, cu diametrul DN 125 mm si lungimea de 340 m.  Conducta de aductiune va fi conectata la artera existenta GA Moneasa – RD Dezna, ce alimenteaza direct reteaua de distributie a localitatii Dezna si va trasfera apa in rezervorul propus.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare, statii de pompare apa potabila si statii de clorare/ re-clorare

##### Gospodaria de apa Moneasa

Principalele investitii propuse pentru Gospodaria de apa Moneasa, au ca scop cresterea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa. Lucrarile propuse constau in:

- Reabilitare rezervor existent:

  - lucrari la structura rezervorului si a camerei de vane;

  - lucrari la planseului rezervorului;

  - lucrari la suprastructura camerei de vane.

- Deoarece rezervorul existent are o singura cuva, in cazul unei avarii la rezervor sau in cazul igienizarii acestuia, alimentarea tuturor localitatilor din Sistemul Moneasa are de suferit. Pentru remedierea acestei probleme, a fost propus un rezervor nou cu volumul V=200 m³ langa rezervorul existent;

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 150 mm si DN 300 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la rezervor si camine debitmetru;

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate a G.A.

- Pentru GA Moneasa s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Functionarea regim automat;

  - Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Moneasa.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Moneasa, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa Dezna

Se propune o Gospodarie noua de apa in localitatea Dezna pentru a creste siguranta in exploatare a sistemului. Aceasta va fi compusa din:

- Rezervor nou, V=1x200 m³:

- Statie noua de reclorare.

- Puncte de masura debit, inclusiv camin, lucrari de punere in opera si procurare/montaj debitmetru electromagnetic DN 80 mm;

- Lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice

  - Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

  - Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru intregul obiectiv;

  - Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali;

Pentru GA Dezna s-a prevazut o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de tratare Moneasa.

Statia de reclorare Dezna

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 274 m3/zi = 11.4 m3/h = 3.2 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile. Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1.0 – 3.0 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a Gospodariei de apa Dezna, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

##### Gospodaria de apa existenta Slatina de Cris

Se propune integrarea in SCADA a tuturor obiectelor din gospodaria de apa existenta in localitatea Slatina de Cris.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie a localitatii Moneasa

Pentru reteaua de distrubutie a localitatii Moneasa au fost propuse investitii de reabilitare si extindere a retelei.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.57. Lucrari propuse in reteaua de distributie Moneasa

Linie verde – retea existenta, Linie rosie - retea reabilitata, Linie magenta – extindere retea

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Moneasa sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Moneasa constau in:

- Inlocuire retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L=960 m, inclusiv refacere structura rutiera, conducte pozate atat in sapatura deschisa cat si subtraversarei de drum judetean;

- Conducte de bransament, in zona de inlocuire retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 120 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 15 de camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, in zona de inlocuire a retelei, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 6 camine de vane;

- 10 hidranti DN 80 mm.

- 2 senzori de presiune instalati in camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie Moneasa constau in:

- Extindere retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 459 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de extindere retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L=24 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 3 camine de vane;

- 4 hidranti DN 80 mm.

- S-au prevazut 3 camine de monitorizare presiune in reteaua de distributie Moneasa ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la Statia de tratare Moneasa.

De asemenea, se propune integrarea in sistemul SCADA a statiei de pompare ce transporta apa in cartierul Delani.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie Dezna

Principalele masuri propuse pentru reteaua de distributie a localitatii Dezna au ca scop cresterea gradului de conectare al populatiei la serviciile de alimentare cu apa si cresterea sigurantei in exploatare, prin inlocuirea conductelor alcatuite din otel, cu diametrul mai mic de 100 mm.

Rezultatele furnizate de modelul hidraulic pentru situatia de perspectiva, prezentate in figura urmatoare in partea dreapta, pun in evidenta faptul ca presiunea in retea creste.

Figura 9.58. Functionarea retelei de distributie situatia actuala (stanga) si situatia de perspectiva (dreapta).

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de distributie a localitatii este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.59. Lucrari propuse in reteaua de distributie Dezna

Linie verde – retea existenta, Linie rosie - retea reabilitata, Linie magenta – extindere retea.

Masurile de investitii propuse in reteaua de distributie Dezna sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi. Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie Dezna constau in:

- Inlocuire retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L=1,156 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de inlocuire retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 384 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 48 de camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, in zona de inlocuire a retelei, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 9 camine de vane;

- 12 hidranti propusi in zona de inlocuire a retelei, DN 80 mm.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie Dezna constau in:

- Extindere retea de distributie, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 4,360 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, in zona de extindere retea, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L=640 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 80 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare, apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 40 de camine de vane;

- 43 de hidranti propusi in zona de extindere a retelei, DN 80 mm.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Moneasa

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.40. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Moneasa.

| Nr. Crt. | Indicatori Fizici | Localitate | Moneasa | Dezna | Slatina de Cris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SAA Moneasa |  |  |
| 1 | Surse de apa - reabilitare | buc | 1 | - | - |
| 2 | Surse de apa - extindere | buc | - | - | - |
| 3 | Surse de apa - noi | buc | - | - | - |
| 4 | Aductiuni apa bruta - reabilitare | km | 0.11 | - | - |
| 5 | Aductiuni apa bruta - extindere | km | - | - | - |
| 6 | Statii de pompare- reabilitare | buc | - | - | - |
| 7 | Statii de pompare- extindere | buc | 1 | - | - |
| 8 | Statii de pompare- noi | buc | - | - | - |
| 9 | Statii de tratare a apei - reabilitare | buc | 1 | - | - |
| 10 | Statii de tratare a apei - extindere | buc | - | - | - |
| 11 | Statii de tratare a apei - noi | buc | - | 1 | - |
| 12 | Aductiuni apa tratata - reabilitare | km | - | - | - |
| 13 | Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | 0.34 | - |
| 14 | Complexe de inmagazinare - reabilitare | buc | 1 | - | - |
| 15 | Complexe de inmagazinare - extindere/ noi | buc | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Retele de distributie reabilitare | km | 0.96 | 1.16 | - |
| 17 | Retele de distributie extindere | km | 0.48 | 4.36 | - |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Moneasa

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari care au ca rezultat cresterea sigurantei si a flexibilitatii in functionarea sistemului.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in functionare a sistemului.

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Apateu

In momentul de fata in zona Apateu-Sepreus-Cermei exista trei sisteme de alimentare cu apa independente, fiecare sistem avand problemele lui specifice.

Principalele probleme identificate ale sistemelor existente sunt generate de:

- varsta componentelor sistemelor;

- procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei sursei ceea ce nu asigura alimentarea cu apa potabila conforma cu cerintele Legii 458/2002 a consumatorilor din aceasta zona;

- grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apa insuficient;

- existenta unor conducte subdimensionate care nu permit montarea hidrantilor de incendiu si care genereaza un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea functionarii in caz de incendiu;

- conducte si armaturi vechi, corodate ce genereaza avarii frecvente si pierderi de apa semnificative.

Starea sistemelor actuale este detaliata in Capitolul 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate.

O analiza de optiuni multicriteriala realizata in aceasta zona (prezentata in Cap. 8 al prezentului SF), a pus in evidenta ca masura necesara realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru localitatile din zona analizata, a carui sursa o va constitui un front nou de captare amplasat in localitatea Apateu, o statie noua de tratare amplasata in Apateu, statii noi de pompare si conducte de aductiune pentru transportul apei in toate localitatile din zona, precum si extinderea sistemului in localitatile Berechiu si Motiori care in momentul de fata nu au sisteme de alimentare cu apa.

Schema generala a noului sistem centralizat este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.60. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Apateu.

Apa colectata din sursa subterana noua Apateu va fi tratata intr-o statie de tratare noua amplasata in Apateu, de unde va fi pompata catre rezervoarele de inmagazinare din Sepreus si Berechiu. Din Berechiu apa va fi pompata catre complexele de inmagazinere din Motiori, Somosches si Cermei.

Rezervoarele din Motiori si Somosches vor fi alimentate din aductiunea Berechiu Cermei fara ruperea presiunii, prin intermediul unor bretele de alimentare.

Principalele masuri de investitii propuse pentru realizarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

#### Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului - frontul de captare Apateu

Pe baza studiilor hidrogeologice s-a propus realizarea a 4 foraje noi amplasate la in estul localitatii Apateu, care vor asigura cerinta de apa pentru intregul sistem.

Masurile de investitie propuse vizeaza realizarea unui front subteran nou, dotat corespunzator.

Lucrari prevazute la foraje constau in realizarea a 4 foraje de mare adancime (adancime medie 250 m) care vor asigura un debit total Qtotal=13.83 l/s, dotate cu:

- coloane filtrante adecvate si filtrul de pietris;

- cu cabine de foraj complet echipate, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- asigurare zonei de protectie sanitara in regim sever;

- pompe de foraj, Q=16-20 m3/h, H=15 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Pentru conectare forajelor s-au prevazut conductele de legatura intre foraje DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=250 m.

Pentru asigurarea sursei, s-au propus lucrari pentru instalarea unui sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, respectiv un sistem antiefractie pentru eliminarea riscurilor de vandaliare a forajelor.

Pentru intreg frontul de captare au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestuia constand in instalatii electrice la cabina forajului retele de cabluri alimentare foraje cat sii racordul de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate a frontului.

Forajele prevazute sunt monitorizate si controlate prin intermediul unui dispecer local SCADA, amplasat in incinta statiei de tratare Apateu. Pentru preluarea datele de operare si controlul proceselor sunt prevazute toate forajele din frontul de captare cu echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistemul SCADA.

Fiecare foraj va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC.

Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica la ST Apateu.

Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Achizitionarea datelor transmise de instrumentatie;

#### Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din sistem

Solutia propusa in ceea ce priveste tratarea apei din sistemul centralizat de alimentare cu apa consta intr-o statie noua de tratare amplasata in Apateu, si statii de reclorare amplasate in localitatile Cermei, Berechiu si Sepreus.

In ceea ce priveste calitatea apei brute la sursa Apateu s-au constatat depasiri frecvente ale concentratiei de fier si permenente ale concentratiilor de mangan si arsen.

In tabelul urmator sunt date valorile minime, medii si maxime inregistrate in perioada analizata.

Tabelul 9.41. Calitatea apei brute - statia de tratare Apateu in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.3 | 0.512 | 0.7 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 631 | 755 | 871 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.21 | 7.85 | 8.22 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.19 | 0.28 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0 | 0.19 | 0.68 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.44 | 0.7 | 0.88 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 6.11 | 10.99 | 27.94 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 27.79 | 35.76 | 47.25 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 0.92 | 3.61 | 8.09 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 33 | 151 | 345 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 26 | 77 | 113 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | 67 | 93 | 160 | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 4.5 | 17 | 100 |
| 15 | Clor rezidual | mg/l | - | - | - | min 0.1 max. 0.5 |
| 16 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 2.88 | 14 | 20 |
| 17 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Prin masurile propuse calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

##### Statia de tratare Apateu

Statia noua de tratare Apateu este dimensionata pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor din sistem. Debitul de apa bruta tratat este de:

Q = 1,273 m3/zi = 53.0 m3/h = 14.7 dm3/s

Procesele de tratare propuse sunt prezentate in cele ce urmeaza.

###### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 30.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 80.2 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=60 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 10 - 40 ml/min., HP = 4 bar.

###### Camere de reactie

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.00 m;

    - Latime: 		B = 1.00 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m.

  - Volum camera:	V = 2.50 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=2 min. 50 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 1.2– 2.3 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 2.00 m;

    - Latime: 		B = 2.00 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m;

  - Volum camera:	V = 10.0 m3;

  - Timp de reacţie lenta de TRL= 11 min. 20 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.2 – 0.36 kW

Se prevede dozarea unui reactiv de coagulare-floculare:

- Coagulant (clorura ferica):

  - Doza coagulant: 15 – 25 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.6 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (40%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 15-32 ml/min.; HP = 4 bar.

###### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din jgheabul de evacuare apa decantata si o va transmite in treptele urmatoare (filtrare treapta I, inter-oxidare si filtrare treapta a IIa).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 53 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 53 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 9.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 3.0 m, L = 3.0 m, H = 1.0 m.

###### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 4;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 21.2 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (4 cuve in functionare): vFF = 2.5 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (3 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 3.33 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

###### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 4;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 21.2 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (4 cuve in functionare): vFF = 2.5 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (3 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 3.33 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

###### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 7.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.7 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 5 - 15 ml/min, HP = 4 bar.

###### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre): VS = 180.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre): VN = 36.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 6.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 6.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la umiditatea 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.063 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 0.76 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat lunar. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 3.0 m3;

- Inaltime utila namol: H=0.50 m;

- Lungime: L = 3.00 m;

- Latime: B = 2.00 m.

Pentru monitorizarea calitatii apei produse s-au prevazut urmatoarele facilitati:

- Laborator de analize de calitate apa potabila;

- Senzori clor rezidual apa pompata, cu control echipament dozare.

Pentru statia de tratare si rezervorul din incinta statiei de tratare au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestora:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice din statia de tratare;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica (Linie electrica medie tensiune de 20kV si trafo 20/0.4kV) a ST, din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali din ST

Pentru statia de tratare s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI. Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

  - se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul regional.

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Apateu. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare cu apa Apateu.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

##### Statia de reclorare Cermei

Pentru reclorarea apei distribuita in localitatea Cermei s-a propus realizarea unei statii de electroclorare la complexul de inmagazinare existent Cermei. Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 312 m3/zi = 13 m3/h = 3.61 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 4 ml/min, HP = 4 bar.

Se vor prevedea echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA, (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu. inclusiv sistem anti-efractie.

Se vor prevedea urmatoarele lucrari electrie:

- Instalatii electrice la obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate a obiectivului

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

##### Statia de reclorare Berechiu

Pentru reclorarea apei distribuita localitatilor Berechiu, Motiori si Somosches s-a propus realizarea unei statii de electroclorare amplasata la noul complex de inmagazinare din localitate Berechiu. Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 221 m3/zi = 9.21 m3/h = 2.6 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 3 ml/min, HP = 4 bar.

Se vor prevedea echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA, (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu. inclusiv sistem anti-efractie.

Se vor prevedea urmatoarele lucrari electrie:

- Instalatii electrice la obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate a obiectivului

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

##### Statia de reclorare Sepreus

Pentru reclorarea apei distribuita in localitatea Sepreus s-a propus realizarea unei statii de electroclorare la complexul de inmagazinare existent Sepreus. Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 455 m3/zi = 19 m3/h = 5.3 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 25 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 3.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.3 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 5 ml/min, HP = 4 bar.

Se vor prevedea urmatoarele lucrari electrie:

- Instalatii electrice la obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate a obiectivului

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Se vor prevedea echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA, (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu. inclusiv sistem anti-efractie.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

Investitii pentru rezervoare

In vederea asigurarii volumelor de compensare, avarie si rezervei intangibile de incendiu, se propun urmatoarele investii pentru rezervoare in sistem:

  - rezervor nou V=350 m3 in Apateu amplasat in statia de tratare Apateu;

  - rezervor nou V=150 m3 in Berechiu;

  - rezervor nou V=150 m3 in Somosches;

  - reabilitare rezervoare existente: rezervor V=200 m3 in Sepreus si V=200 m3 in Cermei.

Lucrarile prevazute la rezervoarele existente la Sepreus si Cermei constau in lucrari de reabilitare a structurilor existente, a instalatiilor hidraulice si electrice:

- lucrari la structura rezervorului si a camerei de vane;

- lucrari la planseului rezervorului;

- lucrari la suprastructura camerei de vane.

- Inlocuire instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe plecarile de la rezervoare;

- Inlocuire instalatii electrice si de actionare la rezervoare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet).

In completarea lucrarilor de constructii sunt propuse la toate rezervoarele noi (Apateu, Berechiu si Somosches) sunt de asemenea prevazute lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrarile in rezervoare;

- instalatii electrice si de actionare la rezervoare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) si echipamente de alimentare cu energie electrica pentru complexul de inmagazinare.

Investitii pentru statii de pompare

In vederea asigurarii transportului apei intre complexele de inmagazinare, precum si pentru distributia apei catre consumatori sunt propuse statii de pompare noi sau reabilitarea statiilor de pompare existente astfel.

Statia de pompare Apateu – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa intre Apateu si Sepreus, (1+1) pompe, fiecare cu Q=23 m3/h, H=25 m;

- pompe transport apa intre Apateu si Berechiu, (1+1) pompe, fiecare cu Q=30.8 m3/h, H=21 m;

- pompe alimentare retea de distributie Apateu, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=50-65 m3/h, H=30 m;

- instalatii electrice noi aferente statiiilor de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generator electric de urgenta, alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate, pentru intregul complex de inmagazinere si instalatii de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite prevazute cu debitmetre si instalatii electrice la camine debitmetre

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu.

Statia de pompare Sepreus – statie existenta reabilitata:

- lucrari de reabilitare constructii la structura statiei de pompare;

- inlocuire instalatii hidraulice in statiile de pompare (conducte si armaturi);

- instalatii electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv instalatie electrica de actionare armaturi;

- pompe alimentare retea de distributie Sepreus, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=40-55 m3/h, H=30 m;

- puncte de masura debite cu instalatii electrice aferente acestora

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu.

Statia de pompare Berechiu – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa intre Berechiu si Motiori, Somosches, Cermei, (1+1) pompe, fiecare cu Q=23.13 m3/h, H=45 m;

- pompe alimentare retea de distributie Berechiu, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=20-35 m3/h, H=30 m;

- instalatii electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generator electric de urgenta pentru intregul complex de inmagazinere si instalatii de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- puncte de masura debite cu instalatii electrice aferente acestora;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu.

Statia de pompare Somosches – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Somosches, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=20-35 m3/h, H=30 m;

- instalatii electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generator electric de urgenta pentru intregul complex de inmagazinere si instalatii de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- puncte de masura debite cu instalatii electrice aferente acestora;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu.

Statia de pompare Motiori – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Motiori, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=3-10 m3/h, H=30 m;

- instalatii electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generator electric de urgenta pentru intregul complex de inmagazinere si instalatii de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- puncte de masura debite cu instalatii electrice aferente acestora;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu.

Statia de pompare Cermei – statie existenta reabilitata:

- lucrari de reabilitare constructii la structura statiei de pompare;

- inlocuire instalatii hidraulice in statiile de pompare (conducte si armaturi);

- instalatii electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv instalatie electrica de actionare armaturi;

- pompe alimentare retea de distributie Cermei, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=30-45 m3/h, H=50 m;

- instalatii electrice noi aferente statiei de pompare;

- retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet),

- generator electric de urgenta pentru intregul obiectivul

- instalatii de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- puncte de masura debite cu instalatii electrice aferente acestora;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Apateu.

Pentru monitorizarea calitatii apei distribuite din complexele de inmagazinare s-au prevazut senzori clor rezidual apa distribuita, cu control echipament de dozare.

Toate instalatiile prevazute sunt monitorizate si controlate prin intermediul unui sistem local SCADA, amplasat in incinta STAP Apateu. Pentru preluarea datele de operare si controlul proceselor sunt prevazute toate obiectele de la complexul de inmagazinare cu echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

#### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

In sistemul de alimentare cu apa au fost prevazute aductiuni care reansporta apa produsa in statia de tratare catre complexele de inmagazinare din fiecare localitate. Masurile propuse pentru conductele de aductiunile constau in urmatoarele:

- conducta de aductiune Apateu-Sepreus,  DN 125 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=8,200 m;

- 7 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 4 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- conducta de aductiune Apateu-Berechiu, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=4,610 m;

- 4 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 2 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- conducta de aductiune Berechiu-Motiori, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=1,945 m;

- 2 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, unul dintre camine prevazut cu vana cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camin de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camin de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- bretea de legatura aductiune Berechiu-Motiori, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=500 m;

- 1 camin de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- alimentare cu energie electrica pentru camin de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camin de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- conducta de aductiune Motiori-Somosches, DN 125 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=4,026 m;

- 4 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care un camin va fi prevazut cu vana cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camin de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camin de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- bretea de legatura aductiune Motiori-Somosches rezervor Somosches, DN 125 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=50 m;

- 1 camin de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- alimentare cu energie electrica pentru camin de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camin de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane;

- conducta de aductiune Somosches-Cermei, DN 125 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=4,876 m;

- 5 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 2 camine vor fi prevazute cu vane actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a sistemului de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelelor de distributie existente: gradul insuficient de acoperire, conductele vechi cu avarii frecvente si grad mare de coroziune care genereaza pierderi importante de apa si conducte subdimensionate care genereaza riscuri majore pentru cetateni in caz de incendiu.

O schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.61. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea inlocuita; Linie albastra – extindere retea; Linie magenta – aductiuni

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din sistem sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.42. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.

| Retea de distributie din sistem | Apateu | Sepreus | Berechiu | Somosches | Motiori | Cermei | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 7,267 | 16,269 |  | 1,368 |  | 7,805 | 32,710 |
| Conducte de bransament [m] | 3,040 | 2,047 |  | 960 |  | 5,280 | 11,327 |
| Bransamente [unit] | 304 | 197 |  | 30 |  | 176 | 707 |
| Hidranti [unit] | 70 | 160 |  | 13 |  | 91 | 334 |
| Camine de vane [unit] | 47 | 106 |  | 3 |  | 36 | 192 |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 5,602 | 1,941 | 11,425 | 2,693 | 5,602 |  | 27,263 |
| Conducte de bransament [m] | 4,050 | 810 | 2,836 | 6,848 | 1,345 |  | 15,890 |
| Bransamente [unit] | 405 | 78 | 273 | 214 | 135 |  | 1,105 |
| Hidranti [unit] | 56 | 20 | 115 | 55 |  |  | 246 |
| Camine de vane [unit] | 25 | 12 | 21 | 14 | 15 |  | 87 |

Retea de distributie Apateu

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 7,267 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 3,040 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 304 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 70 hidranti, DN 80 mm;

- 47 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 5,602 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 4,050 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 405 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 56 hidranti, DN 80 mm;

- 25 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Apateu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Sepreus

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 16,269 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 2,074 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 197 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 160 hidranti, DN 80 mm;

- 106 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,941 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 810 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 78 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 20 hidranti, DN 80 mm;

- 12 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Apateu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Berechiu

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 11,425 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 2,836 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 273 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 115 hidranti, DN 80 mm;

- 21 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Apateu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Somosches

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,368 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 960 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 30 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 13 hidranti, DN 80 mm;

- 3 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 2,693 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 6,848 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 214 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 55 hidranti, DN 80 mm;

- 14 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Apateu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Motiori

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 5,602 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,345 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 135 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 15 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 2 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Apateu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Cermei

Investitiile propuse in zona de inlocuiri a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 7,805 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 5,280 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 176 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 91 hidranti, DN 80 mm;

- 36 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Apateu;

- 3 echipamente de alimentare cu energie electrica pentru puncte de masura presiune in reteaua de distributie;

- 3 instalatii electrice interioare si tablou electric pentru puncte de masura presiune in reteaua de distributie.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul centralizat de alimentare cu apa Apateu

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.43. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul centralizat de alimentare cu apa Apateu

| Componenta sistem |  | Apateu | Sepreus | Berechiu | Somosches | Motiori | Cermei | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate |  |  |  |  |  |  |
| Surse de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surse de apa - noi | unit | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare - reabilitare | unit | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Statii de pompare- noi | unit | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de tratare a apei - noi | unit | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | 8.2 | 4.61 | 6.03 | 0.5 | 4.88 | 24.22 |
| Rezervoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervoare - reabilitare | unit | - | 1 |  | - | - | 1 | 2 |
| Rezervoare - noi | unit | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km | 7.27 | 16.27 |  | 1.37 | - | 7.8 | 32.71 |
| Retele de distributie extindere | km | 5.6 | 1.94 | 11.43 | 2.69 | 5.6 | - | 27.26 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Apateu

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului a sistemului.

Indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Apateu, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.44. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa finalizare POS 2020* | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  |  |  |  |
| 1 | Total populatie din zona de proiect (zona de alimentare cu apa) | Loc. | 6,981 | 6,861 | 7,843 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 5,739 | 5,711 | 7,843 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 82.20% | 82.20% | 100.00% |
| 4 | Consumuri specifice de apa pentru uz casnic | l/om,zi | 72 | 71 | 68 |
| 5 | Populatie deservita per lungime a retelei de alimentare cu apa (retea de distributie + retele de apa) | Cap loc/km | 91.82 | 91.37 | 68.81 |
| 6 | Capacitate de productie instalata (capacitate minima a puturilor, statiilor de pompare, statiilor de tratare a apei) | 1000 m3/zi | 2.49 | 2.49 | 1.19 |
| 7 | Lungimea aductiuni | km | - | - | 24.22 |
| 8 | Procent aductiuni reabilitate in proiect | % | - | - | 0% |
| 9 | Lungimea retelei de distributie | km | 63 | 63 | 90 |
| 10 | Procent retea de distributie reabilitata | % | - | - | 52.33% |
| 11 | Total apa non-generatoare de venit (standard IWA: Total intrat in sistem – total apa vanduta) | m3/zi | 117.04 | 117.56 | 135.94 |
| 12 | Procent din apa non-generatoare de venit | % | 20.89% | 21.37% | 19.25% |
| 13 | Procent din pierderile de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderile tehnice din statia de tratare) | % | 17.25% | 17.67% | 15.78% |
| 14 | Pierderi de apa per numar de conectari (in cazul presiunii medii din sistem de 30-40 m) | litri/conect./zi | 38.24 | 38.45 | 30.68 |
| 15 | Consum mediu de electricitate (statia de tratatre + statii de pompare ) | 1000 kWh/an | 167 | 167 | 343 |
| 16 | Consum mediu de electricitate (statia de tratare + statii de pompare) per volum de apa produs per 100 m de presiune) | kWh/m³ | 0.66 | 0.67 | 1.23 |
| 17 | Nivel de contorizare (numar total de conectari apa cu contorizare / numar total de conectari la serviciul de alimentare cu apa) | % | 100% | 100% | 100% |

*Nota: Nu au existat investitii prin POS

### Investitii in sistem de alimentare cu apa Zerind

Sistemul de alimentare cu apa Zerind este un sistem preluat in operare de CAA la sfarsitul anului 2018. Acest sistem este insuficient dezvoltat, cu un numar mic de consumatori. Analiza situatiei existente pune in evidenta faptul ca sursa sistemului prezinta o serie de deficiente generate de inisiparea forajului existent si vechimea pompei care deserveste forajul, precum si faptul ca statia de tratare existenta este veche, cu obiecte tehnologice uzate si nu poate asigura calitatea apei conforma cu cerintele legii 458/2002. De asemenea, in sistem nu exista un rezervor de inmagazinare, ceea ce constituie un risc atat pentru operarea sistemului, cat si pentru asigurarea debitelor necesare de combatere a incendiului.

In aceste conditii sistemul necesita masuri urgente de reabilitare a sursei existente si de reabilitare si extindere a statiei de tratare si de asigurare a facilitatilor de inmagaziare.

In ceea ce priveste cresterea gradului de conectare, acesta se va realiza de catre autoritatile locale din fonduri proprii.

Schema generala a sistemului de alimentare cu apa Zerind este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.62. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Zerind.

Analiza de optiuni in ceea ce priveste sursa sistemului de alimentare cu apa Zerind indica drept solutie utilizarea sursei existente reabilitata.

Principalele masuri de investitii propuse pentru realizarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

#### Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului

Masurile de investitie propuse vizeaza reabilitarea forajului existent, extindere cu 1 foraj nou si dotarea corespunzatoare a acestora.

Lucrarile prevazute la forajul existent constau in reabilitare captare existenta (1 foraj la adancimea de 130 m, Qtotal=3.15 l/s), incluzand:

- refacerea coloanelor filtrante si a filtrului de pietris;

- dotarea cu cabine de foraj, complet echipate, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- pompe de foraj, Q=10-15 m3/h, H=50 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Lucrari prevazute la forajul nou constau in realizarea a unui foraj la adancimea de 130 m, Qtotal=3.15 l/s, dotat cu:

- coloana filtranta adecvata si filtrul de pietris;

- cu cabina de foraj complet echipata, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- asigurarea zonei de protectie sanitara;

- pompe de foraj, Q=10-15 m3/h, H=50 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Pentru asigurarea sursei, s-au propus lucrari pentru instalarea unui sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, respectiv un sistem antiefractie pentru eliminarea riscurilor de vandaliare a forajelor.

Au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestuia.

Forajul va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatia de automatizare va fi amplasata in acelasi tablou cu instalatiile electrice si va cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din ST Zerind.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare a apei

Solutia propusa in ceea ce priveste tratarea apei din sistemul centralizat de alimentare cu apa Zerind consta in reabilitarea statiei de tratare existenta. Statia de tratare existenta are ca scop retinerea fierului, manganului si arsenului.

Statia de deferizare–demanganizare existenta are la baza un sistem de filtre sub presiune si se compune din:

- bazin de oxidare cu diametrul de 1422 mm – 2 buc;

- pompe de dozare permanganat de potasiu - 3 buc;

- unitati de filtrare pe nisip, sub presiune cu diametrul de 1219 mm -  4 buc;

- rezervor de inamgazinare apa tratata V=5 m3 – 2 buc.

- conducte de legatura, puncte de injectie, panou de conducere prin calculator de proces.

Calitatea apei brute este prezentata in tabelul urmator.

Tabelul 9.45. Calitatea apei brute - statia de tratare Zerind ianuarie-noiembrie 2019.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.30 | 0.61 | 0.872 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 486 | 503 | 520 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.67 | 7.93 | 8.16 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 1.36 | 2.10 | 3.99 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.00 | 0.35 | 0.69 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.64 | 0.74 | 0.9 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 5.56 | 11.33 | 24.95 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 17.74 | 19.85 | 23.35 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 2.5 | 4.45 | 6.16 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 32 | 46.14 | 83 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 27 | 43.57 | 79 | 50 |
| 13 | Arsen | µg/l | 33 | 45.75 | 55 | 10 |
| 14 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.6 | 7 | 100 |
| 15 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 1.1 | 10 | 20 |
| 16 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 1.5 | 28 | 0 |
| 17 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 1.33 | 32 | 0 |
| 19 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Principalele probleme ale statiei de tratare sunt:

- Lipsa de eficienta in eliminarea fierului si arsenului datorita proceselor de tratare inadecvate calitatii apei brute;

- Lipsa de eficienta in eliminarea ionului amoniu prezent in apa bruta;

- Lipsa echipamentelor de monitorizare a calitatii apei tratate.

Avand in vedere dificultatile statiei de tratare Zerind se propune construirea unei statii noi.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de tratare este dimensionata pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor din sistem. Debitul de apa bruta tratat este de:

Q = 282 m3/zi = 11.7 m3/h = 3.3 dm3/s

Procesele de tratare propuse sunt prezentate in cele ce urmeaza.

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea manganului si arsenului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 6.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 6.0 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=20 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0.0 – 3.0 ml/min., HP = 4 bar.

##### Camere de reactie

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 0.80 m;

    - Latime: 		B = 0.80 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m.

  - Volum camera:	V = 0.96 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=4 min. 55 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.4 – 0.9 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.00 m;

    - Latime: 		B = 1.00 m;

    - Inaltime utila:	H = 1.50 m.

  - Volum camera:	V = 1.50 m3;

  - Timp de reacţie lenta de TRL= 7 min. 41 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.03 – 0.054 kW

Se prevede dozarea unui reactiv de coagulare-floculare:

- Coagulant (clorura ferica):

  - Doza coagulant: 15 – 25 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.15 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (40%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 3-6 ml/min.; HP = 4 bar.

##### Statie de pompare treapta I

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 12 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 12 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 12.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 1.0 m, L = 2.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre rapide de nisip

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 2;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 1.1 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 2.2 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

##### Bazin de contact cu clorul pentru eliminare amoniu

Se va asigura un timp de contact de 30 minute.

Se adopta un bazin de contact cu volumul: V = 6.0 m3.

##### Statie de pompare treapta a IIa

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtre CAG).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 12 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 12 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 2.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 1.0 m, L = 2.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre carbune activ granular

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = (1+1);

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- EBCT : 40 min

Caracteristicile stratului de carbune activ granular se adopta:

- Suprafata specifica - minim 1000 m2/g;

- Densitatea in vrac circa ρvrac = 500 kg/m3;

- Densitatea particulelor ρpart = 0.7 – 0.8 g/cm3;

- Volumul porilor Vpori = 0.9 – 1.1 g/cm3;

- Continutul de cenusa C < 10%;

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Reteta de spalare propusa:

    - Apa, T2=15 min., la intensitatea:

      - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

    - Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 20 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 4.0 m;

  - Latime: B = 2.5 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.0 m.

- Se prevad (1+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie si eliminare amoniu cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze hipoclorit de sodiu pentru dezinfectie:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Doze hipoclorit de sodiu pentru eliminare amoniu: 39.9 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 560 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 61.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 5.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%), cu urmatoarele tipuri de pompe dozatoare:

- Pentru eliminare amoniu:

QMAX=QAB×DmaxCSOLUTIE×ρSOLUTIE×103=0.0033×39.9×36000.08×1.00×103=5.92 l/h

Se aleg (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 0 – 6.0 l/h, HP = 4 bar.

- Pentru dezinfectie:

QMIN=QAB×DminCSOLUTIE×ρSOLUTIE×103=0.0033×0.5×36000.08×1.00×103=0.074 l/h=1.24 ml/min

QMAX=QAB×DmaxCSOLUTIE×ρSOLUTIE×103=0.0033×1.2×36000.08×1.00×103=0.18 l/h=2.97 ml/min

Se aleg (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 3 ml/min, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (2 sarje filtre): VS = 90.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (2 sarje filtre): VN = 18.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 6.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 6.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la umiditatea 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.0036 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 0.0432 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volum util: VN = 50 litri.

In ceea ce priveste instalatiile electrice si SCADA se vor prevedea:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice;

- Retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru ST

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

Pentru ST Zerind s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Zerind. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din Zerind.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a ST Zerind, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

Investitii pentru rezervoare

In vederea asigurarii volumelor de compensare, avarie si rezervei intangibile de incendiu, se propune realizarea unui rezervor cu un volum total V=200 m, amplasat in incinta statiei de tratare.

Acest rezervor va asigura si apa tehnologica necesara statiei de tratare.

In completarea lucrarilor de constructii sunt propuse lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrare in rezervor;

- instalatii electrice la rezervor, alimentarea cu energie electrica facandu-se din tabloul general al ST

Investitii pentru statii de pompare

In vederea asigurarii transportului apei intre complexele de inmagazinare, precum si pentru distributia apei catre consumatori sunt propuse statii de pompare noi sau reabilitarea statiilor de pompare existente astfel.

Statia de pompare  Zerind – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Zerind, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=30-40 m3/h, H=35 m;

- retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- punct de masura debit;

- instalatii electrice la punct de masura debit.

Pentru statia de pompare s-au propus instalatii de automatizare ce vor asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din ST Zerind.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a statiei de pompare, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru monitorizarea calitatii apei distribuite din complexul de inmagazinare s-au prevazut senzori clor rezidual apa distribuita, cu control echipament de dozare.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul de alimentare cu apa Zerind

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.46. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa

| Componenta sistem | UM | Total |
| --- | --- | --- |
| Surse de apa |  |  |
| Surse de apa - reabilitare | unit | 1 |
| Statii de pompare |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | 1 |
| Statii de tratare |  |  |
| Statii de tratare a apei - reabilitare | unit | 1 |
| Rezervoare |  |  |
| Rezervoare - noi | unit | 1 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zerind

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului a sistemului.

Indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zerind, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.47. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa finalizare POS 2020* | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  |  |  |  |
| 1 | Total populatie din zona de proiect (zona de alimentare cu apa) | Loc. | 1,279 | 1,273 | 1,249 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 156 | 155 | 153 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 12.20% | 12.20% | 12.20% |
| 4 | Consumuri specifice de apa pentru uz casnic | l/om,zi | 57 | 60 | 66 |
| 5 | Populatie deservita per lungime a retelei de alimentare cu apa (retea de distributie + retele de apa) | Cap loc/km | 13 | 12 | 12 |
| 6 | Capacitate de productie instalata (capacitate minima a puturilor, statiilor de pompare, statiilor de tratare a apei) | 1000 m3/zi | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 7 | Lungimea aductiuni | km | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 8 | Procent aductiuni reabilitate in proiect | % | - | - | 0% |
| 9 | Lungimea retelei de distributie | km | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 10 | Procent retea de distributie reabilitata | % | - | - | - |
| 11 | Total apa non-generatoare de venit (standard IWA: Total intrat in sistem – total apa vanduta) | m3/zi | 21.46 | 25.41 | 26.01 |
| 12 | Procent din apa non-generatoare de venit | % | 58.77% | 62.10% | 61.27% |
| 13 | Procent din pierderile de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderile tehnice din statia de tratare) | % | 54.77% | 58.51% | 56.87% |
| 14 | Pierderi de apa per numar de conectari (in cazul presiunii medii din sistem de 30-40 m) | litri/conect./zi | 198 | 237 | 239 |
| 15 | Consum mediu de electricitate (statia de tratatre + statii de pompare ) | 1000 kWh/an | 14.26 | 15.97 | 19.05 |
| 16 | Consum mediu de electricitate (statia de tratare + statii de pompare) per volum de apa produs per 100 m de presiune) | kWh/m³ | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 17 | Nivel de contorizare (numar total de conectari apa cu contorizare / numar total de conectari la serviciul de alimentare cu apa) | % | 100% | 100% | 100% |

*Nota: Nu au existat investitii prin POS

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Ineu

Sistemul de alimentare cu apa Ineu deserveste in momentul de fata localitatile Ineu, Mocrea, Sicula, Gurba si Cherelus. In perspectiva sistemul de alimentare cu apa Ineu isi va pastra aceeasi configuratie.

Analiza situatiei actuale pune in evidenta existenta unor conducte subdimensionate in sistem, ceea ce duce la imposibilitatea asigurarii debitelor necesare pentru combaterea incendiului pentru o zona din reteaua de distributie Ineu si integral pentru localitatea Sicula.

De asemenea in cele 2 localitati este necesara extinderea sistemului de distributie pentru cresterea gradului de asigurare a serviciului de alimentare cu apa catre toti consumatorii.

Schema generala a noului de alimentare cu apa este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.63. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Ineu.

Principalele masuri de investitii propuse pentru realizarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

#### Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din sistem

##### Statia de tratare Ineu

Ca masura de protectie impotriva cresteilor temporare ale concentratiilor de amoniu in apa bruta este necesara completarea filierei existente cu un bazin de oxidare amoniu care sa asigure un timp de contact de minim 30 min.

S-a propus realizarea unui bazin de preoxidare cu volumul de 100 m3 in care va avea loc oxidarea amoniului. Bazinul va fi folosit numai in situatiile in care este necesara utilizarea acestuia, cand concentratiile de amoniu depasesc 0.5 mg/l in apa bruta, in acest scop fiind dotat cu instalatiile hidraulice necesare pentru by-pass.

##### Statia de reclorare Sicula

Pentru reclorarea apei distribuita localitatilor Sicula, Gurba si Cherelus s-a propus realizarea unei statii de electroclorare amplasata la noul complex de inmagazinare-pompare din localitate Sicula. Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 816 m3/zi = 34 m3/h = 9.5 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 50 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 2.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 0.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 1 – 3 ml/min, HP = 4 bar.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

In prezent localitatea Sicula este alimentata direct din reteaua de distributie a localitatii Ineu, printr-o artera cu o lungime de 4.5 km. Deoarece la incendiu in localitatea Sicula artera existenta nu poate asigura presiunile minime, se propune modificarea modului actual de functionare a distributiei in sistem, prin executia unui rezervor in localitatea Sicula, care va asigura volumele necesare de compensare a consumului, volumul de avarie si volumul de incendiu pentru Sicula, precum si asigurarea prin pompare a unui debit constant de alimentare a rezervorului din localitatea Gurba.

De asemenea este necesar un rezervor nou pentru alimentarea cu apa a cartierului Dealul Viilor din orasul Ineu precum si reabilitarea rezervorului existent din Cherelus.

In acest sens au fost propuse masurile descrise in continuare.

Investitii pentru rezervoare

In vederea asigurarii volumelor de compensare, avarie si rezervei intangibile de incendiu, se propune realizarea unui rezervor cu un volum total V=250 m, amplasat la intrarea in localitatea Sicula, in zona de ramificatie a arterei catre Gurba.

Acest rezervor va constitui si bazinul de aspirtatie al statiei de pompare catre rezervorul din Gurba.

Pe langa lucrarile de constructii sunt propuse lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrare in rezervor;

- instalatii electrice la rezervor, retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) si racord de alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA la STAP Ineu.

Pentru rezervorul existent din Cherelus cu un volum de V=200 m3 aflat intr-o stare avansata de degradare, se popune reabilitarea acestuia. Lucrarile prevazute constau in lucrari de reabilitare a structurilor existente, instalatiilor hidraulice si electrice:

- lucrari la structura rezervorului si a camerei de vane;

- lucrari la planseului rezervorului;

- lucrari la suprastructura camerei de vane.

- Inlocuire instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe plecarile de la rezervoare;

- Inlocuire instalatii electrice si de actionare la rezervoare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet).

Pentru alimentarea cu apa a cartierului Dealul Viilor din localitatea Ineu este necesar un rezervor cu un volum V=50 m3 care va asigura alimentarea cartierului.

In completarea lucrarilor de constructii sunt prevazute lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrarile in rezervoare;

- instalatii electrice si de actionare la rezervoare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) si echipamente de alimentare cu energie electrica pentru complexul de inmagazinare.

Investitii pentru statii de pompare

In vederea asigurarii transportului apei catre rezevorul din Gurba, precum si pentru distributia apei catre consumatorii din Sicula este propusa realizare unei statii de pompare la rezervorul din Sicula.

Statia de pompare Sicula – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Sicula, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=40-55 m3/h, H=40 m;

- pompe alimentare retea de distributie Gurba, (1+1), fiecare cu Q=11 m3/h, H=35 m;

- retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

Statia de pompare pentru cartier Dealul Viilor – statie noua:

- cladire noua statie de pompare amplasata la statia de tratare Ineu, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Sicula, (1+1) pompe, fiecare cu Q=3.6 m3/h, H=145 m;

- echipamente electrice noi aferente statiei de pompare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet), generatoare pentru intregul complex de inmagazinere si echipamente de alimentare cu energie electrica;

- puncte de masura debite;

- echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

Toate instalatiile prevazute sunt monitorizate si controlate prin intermediul unui sistem local SCADA, amplasat in incinta STAP Ineu. Pentru preluarea datele de operare si controlul proceselor sunt prevazute toate obiectele de la complexul de inmagazinare cu echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

#### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

In sistemul de alimentare cu apa Ineu au fost prevazute aductiuni care transporta apa produsa in statia de tratare catre castelul de apa din Ineu si rezervorul din cartierul Dealul Viilor. Masurile propuse pentru conductele de aductiunile constau in urmatoarele:

- conducta de aductiune STAP Ineu – Castel de apa Ineu,  DN 315 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=2,085 m;

- 5 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 2 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

- 2 sisteme de alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- 2 Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 2 echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune.

- conducta de aductiune STAP Ineu – rezervor Dealul Viilor, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 20, L=5,700 m;

- 5 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- 2 sisteme de actionare electrica pentru vana de sectorizare pe conductele de aductiune;

- 2 sisteme de alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- 2 Instalatii electrice interioare pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- 2 echipamente de preluare si transmisie date/comenzi pentru camine de sectorizare pe conducta de aductiune.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a sistemului de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelelor de distributie existente: gradul insuficient de acoperire, conductele vechi de azbociment si otel cu avarii frecvente si grad mare de coroziune care genereaza pierderi importante de apa si conducte subdimensionate care genereaza riscuri majore pentru cetateni in caz de incendiu.

O schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.64. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea inlocuita; Linie albastra – extindere retea

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din sistem sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.48. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.

| Retea de distributie din sistem | Ineu | Sicula |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  | TOTAL |
| Conducte retea [m] | 4,708 | 6,337 | 11,045 |
| Conducte de bransament [m] | 615 | 1,166 | 1,781 |
| Bransamente [unit] | 123 | 259 | 382 |
| Hidranti [unit] | 40 | 63 | 103 |
| Camine de vane [unit] | 29 | 23 | 52 |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 14,767 | 1,109 | 15,876 |
| Conducte de bransament [m] | 7,130 | 1,080 | 8,210 |
| Bransamente [unit] | 1,296 | 216 | 1,512 |
| Hidranti [unit] | 148 | 11 | 159 |
| Camine de vane [unit] | 66 | 8 | 74 |

Retea de distributie Ineu

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm – Dn 315 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 4.708 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 615 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 123 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 40 hidranti, DN 80 mm;

- 29 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L=  14,767 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 7,130 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 1,296 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 148 hidranti, DN 80 mm;

- 66 camine de vane..

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la STAP Ineu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Sicula

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 6,337 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,166 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 259 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 63 hidranti, DN 80 mm;

- 23 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,109 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,080 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 216 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 11 hidranti, DN 80 mm;

- 8 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la STAP Ineu;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul centralizat de alimentare cu apa Ineu

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.49. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Ineu

| Componenta sistem |  | Ineu | Sicula | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM |  |  |  |
| Statii de pompare |  |  |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | 1 | 2 | 3 |
| Rezervoare |  |  |  |  |
| Rezervoare - noi | unit | 1 | 1 | 2 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km | 4.71 | 8.33 | 13.04 |
| Retele de distributie extindere | km | 14.76 | 1.11 | 15.87 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Ineu

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sigurantei locuitorilor. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului a sistemului.

Indicatorii de performanta pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa Ineu, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.50. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa finalizare POS 2020* | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  |  |  |  |
| 1 | Total populatie din zona de proiect (zona de alimentare cu apa) | Loc. | 13,142 | 13,078 | 12,834 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 8,451 | 8,410 | 11,524 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 64.31% | 64.31% | 89.79% |
| 4 | Consumuri specifice de apa pentru uz casnic | l/om,zi | 109 | 103 | 90 |
| 5 | Populatie deservita per lungime a retelei de alimentare cu apa (retea de distributie + retele de apa) | Cap loc/km | 119 | 118 | 147 |
| 6 | Capacitate de productie instalata (capacitate minima a puturilor, statiilor de pompare, statiilor de tratare a apei) | 1000 m3/zi | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| 7 | Lungimea aductiuni | km | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Procent aductiuni reabilitate in proiect | % | - | - | 0% |
| 9 | Lungimea retelei de distributie | km | 71 | 71 | 78.45 |
| 10 | Procent retea de distributie reabilitata | % | - | - | 19.29% |
| 11 | Total apa non-generatoare de venit (standard IWA: Total intrat in sistem – total apa vanduta) | m3/zi | 1189.94 | 1198.47 | 553.07 |
| 12 | Procent din apa non-generatoare de venit | % | 50.03% | 51.27% | 28.05% |
| 13 | Procent din pierderile de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderile tehnice din statia de tratare) | % | 42.26% | 43.55% | 17.16% |
| 14 | Pierderi de apa per numar de conectari (in cazul presiunii medii din sistem de 30-40 m) | litri/conect./zi | 278 | 282 | 68 |
| 15 | Consum mediu de electricitate (statia de tratatre + statii de pompare ) | 1000 kWh/an | 1649.52 | 1621.14 | 1367.52 |
| 16 | Consum mediu de electricitate (statia de tratare + statii de pompare) per volum de apa produs per 100 m de presiune) | kWh/m³ | 1.09 | 1.1 | 1.09 |
| 17 | Nivel de contorizare (numar total de conectari apa cu contorizare / numar total de conectari la serviciul de alimentare cu apa) | % | 100% | 100% | 100% |

*Nota: Nu sunt investitii prin POS

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Bocsig

Sistemul de alimentare cu apa Bocsig deserveste in momentul de fata localitatile Bocsig (inclusiv cartierul Bocsig Gara), Beliu, Tăgădău, Craiva, Coroi, Chişlaca, Mânerău, Archiş, Răpsig, Vasile Goldiş, Hăşmaş, Comăneşti, Susag, Avram Iancu, Siad si Rogoz. In situatia de perspectiva sistemul va deservi aceleasi localitati.

Schema generala a sistemului centralizat de alimentare cu apa este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.65. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Bocsig.

Sursa de apa a sistemului o constituie sursa subterana Bocsig aflata in apropierea localitatii Bocsig Gara, tratata in statia de tratare Bocsig amplasata langa frontul de captare.

De la statia de tratare apa este pompata direct in retelele de distributie din localitatile Bocsig si Manerau, in localitatea Rapsig si in localitatatile Beliu si Tagadau.

Alimentarea retele din Beliu se realizeaza direct dintr-o conducta de aductiune care transporta apa de la statia de tratare pana la rezervorul din Archis care functioneaza ca un contra-rezervor pentru localitatile Beliu si Tagadau, din care se asigura distributia apei catre localitatea Archis, iar in perioadele de consum maxim se asigura si cantitatile suplimentare necesare pentru alimentarea retelelor Beliu si Tagadau.

Din rezervorul din Archis se asigura alimentarea retelelor de distributie din Comanesti si Hasmas.

Tot direct din reteaua de distributie Beliu sunt alimentate printr-o artera retelele din Vasile Goldis si Avram iancu si un rezervor de inmagazinare amplasat in localitatea Chislaca.

Din acest rezervor apa este distribuita catre localitatile Chislaca si Craiva, iar din reteaua din Craiva se alimenteaza reteaua din Coroi si reteaua din Siad, care la randul ei alimenteaza reteaua din Rogoz.

Sistemul s-a extins in ultimii ani, devenind un sistem complex, care functioneaza cu porbleme.

Principalele probleme identificate ale sistemelor existente sunt generate de:

- capacitatea insuficienta a sursei de a asigura canatitatile necesare de apa, datorita dezvoltarii sistemului;

- procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei sursei ceea ce nu asigura alimentarea cu apa potabila conforma cu cerintele Legii 458/2002 a consumatorilor din sistem;

- grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apa insuficient;

- varsta unor componente ale sistemului;

- existenta unor conducte subdimensionate care nu permit montarea hidrantilor de incendiu si care genereaza un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea functionarii in caz de incendiu;

- lipsa de presiune in unele sisteme de distributie, generata de asemenea de cresterea cerintei de apa;

- presiuni peste limita a 6 bar in unele zone din reteau a de distributie din Beliu datorita modului de alimentare a rezervorului din Archis;

- Capacitati de inmagazinare insuficiente;

- conducte si armaturi vechi, corodate ce genereaza avarii frecvente si pierderi de apa semnificative.

Starea sistemelor actuale este detaliata in Capitolul 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate.

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de reabilitare si extindere a sistemului existent, care au ca rezultat asigurarea unei ape fara risc din punct de vedere a calitatii, scaderea riscurilor asociate cu incendiile, rezolvarea problemelor din operare pentru asigurarea presiunilor necesare si cresterea gradului de conectare a populatiei.

Principalele masuri de investitii propuse pentru reabilitarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

#### Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului - frontul de captare Bocsig

Pe baza studiilor hidrogeologice s-a propus extinderea sursei existente prin realizarea a 3 foraje noi, pentru a asigura cerinta de apa pentru intregul sistem.

Masurile de investitie propuse vizeaza reforarea celor 3 foraje existente, inlocuirea pompelor si extinderea frontului cu 3 noi foraje, precum si dotatarea corespunzatoare a captarii.

Lucrari prevazute la foraje

Lucrarile prevazute la forajele existente constau in reabilitare captare existenta (3 foraje la adancimea de 50 m, Qtotal=15 l/s), incluzand:

- refacerea coloanelor filtrante si a filtrului de pietris;

- dotarea cu cabine de foraj, complet echipate, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- pompe de foraj, Q=15-30 m3/h, H=15 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Pentru extinderea sursei lucrarile constau in realizarea a 3 foraje (adancime medie 50 m) care vor asigura un debit total Qtotal=15 l/s, dotate cu:

- coloane filtrante adecvate si filtrul de pietris;

- cu cabine de foraj complet echipate, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- asigurare zonei de protectie sanitara in regim sever;

- pompe de foraj, Q=15-30 m3/h, H=15 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Pentru conectare forajelor noi s-au prevazut conductele de legatura intre foraje DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=450 m.

Pentru asigurarea sursei, s-au propus lucrari pentru instalarea unui sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, respectiv un sistem antiefractie pentru eliminarea riscurilor de vandaliare a forajelor.

Pentru frontul de captare au fost prevazute instalatii electrice noi la cabina forajului atat la forajele reabilitate cat si la cele proiectate, alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru forajele noi.

Fiecare foraj va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea manuala in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatia de automatizare va fi amplasata in acelasi tablou cu instalatiile electrice si va cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica, instalatie CCTV, sistem antiefractie.   Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din ST Bocsig.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare a apei din sistemul Bocsig

In Bocsig se gaseste o statie de tratare a apei care are ca scop retinerea fierului si manganului. Debitul instalat / proiectat al statiei este Q=72 m3/h. Statia de deferizare–demanganizare AQUAFIL-III, are la baza un sistem de filtre sub presiune si se compune din:

- bazin de oxidare: diametru 1500 mm, inaltime 2800 mm;

- pompe de dozare substante chimice - 2 buc;

- unitati de filtrare AQUAFIL-III, 1500 x 2800 mm -  3 buc;

- ventile, legaturi, panou de conducere prin calculator de proces.

Statia de tratare utilizeaza apa bruta provenita de la F1 si F2. Conform necesitatilor numai forajul F1 functioneaza continuu, F2 fiind foraj de rezerva. Din forajul F1 apa ajunge in instalatie prin intermediul conductelor aductiune apa bruta.

Principalele probleme ale statiei de tratare Bocsig sunt:

- Eficienta redusa in eliminarea fierului si manganului;

- Viteza de filtrare este foarte mare, fapt care determina si lipsa de eficienta in eliminarea fierului si manganului.

Global, se poate afirma faptul ca statia de filtre este supra-incarcata, filtrele existente fiind insuficiente pentru o operare corecta si pentru indepartarea eficienta in toate momentele a fierului si manganului. Avand in vedere si vechimea statiei se propune pastrarea acesteia in rezerva si construirea unei statii de tratare noua, care sa contina procesele adecvate. In tabelul urmator este prezentata calitatea apei brute care alimenteaza statia de tratare Bocsig.

Tabelul 9.51. Calitatea apei brute la statia de tratare Bocsig in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.61 | 5.29 | 12.6 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 441 | 598 | 1957 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.59 | 7.15 | 8.35 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0.2 | 0.44 | 0.69 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.013 | 0.12 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0.63 | 2.49 | 5.31 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0 | 0.62 | 1.02 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 10.92 | 15.19 | 19.53 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 10.32 | 16.62 | 24.92 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 24.31 | 29.42 | 37.5 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 48 | 1788 | 4496 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 7 | 777 | 4663 | 50 |
| 13 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 6.2 | 36 | 100 |
| 14 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 3.5 | 41 | 20 |
| 15 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 2.2 | 18 | 0 |
| 16 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0.04 | 1 | 0 |
| 17 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0.31 | 5 | 0 |
| 18 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de tratare Bocsig este dimensionata pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor din sistem. Debitul de apa bruta tratat este de:

Q = 1,720 m3/zi = 71.7 m3/h = 19.9 dm3/s

Procesele de tratare propuse sunt prezentate in cele ce urmeaza.

##### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 36.0 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 165 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=200 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0 – 200 ml/min., HP = 4 bar.

##### Coagulare-floculare si decantare

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta se prevede o treapta independenta de coagulare-floculare, urmata de decantare.

Caracteristicile principale ale camerelor de reactie sunt:

- Camera de reactie rapida:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 1.20 m;

    - Latime: 		B = 1.20 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m;

  - Volum camera:	V = 3.6 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=3 min. 16 sec.

  - Gradient de viteza de G=500 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 1.8 – 3.5 kW;

- Camera de reactie lenta:

  - Numar camere: 1;

  - Dimensiuni camera:

    - Lungime:		L = 2.00 m;

    - Latime: 		B = 2.00 m;

    - Inaltime utila:	H = 2.50 m;

  - Volum camera:	V = 10.0 m3;

  - Timp de reacţie rapidă de TRR=8 min. 22 sec.

  - Gradient de viteza de G=100 s-1;

  - Agitator mecanic cu turatie variabila, cu puterea: PARR = 0.2 – 0.36 kW

Se prevede dozarea a doi reactivi de coagulare-floculare:

- Coagulant (policlorura bazica de aluminiu):

  - Doza coagulant: 10 – 20 mg/l;

  - Stocare coagulant pentru 30 zile: (1+1) recipienti de stocare coagulant (unul in dozare, unul in rezerva), fiecare cu volumul: VREC,C = 0.6 m3.

  - Dozarea solutiei de coagulant se va face concentrat (38%) cu 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient), fiecare cu caracteristicile Q = 20-50 ml/min.; HP = 4 bar.

- Polimer:

  - Doza polimer: 0.05 – 0.2 mg/l;

  - Prepararea solutiei de polimer se va face intr-o masina cu capacitatea C = 15.0 g/h.

  - Dozarea solutiei de polimer se va face la concentratia 0.1% cu pompa dozatoare, cu caracteristicile Q = 60.0-150.0 ml/h, HP = 4 bar.

Caracteristicile principale ale treptei de decantare sunt:

- Numarul de unitati de decantare: 1; se va prevedea bypass pentru situatia in care decantorul se afla in revizie;

- Dimensiunile generale ale decantorului lamelar:

  - Lungime:		L = 4.00 m;

  - Latime: 		B = 4.00 m;

  - Inaltime:		H = 4.00 m

- Aria de limpezire: AL = 16.0 m2;

- Incarcarea hidraulica: ih = 4.48 m3/h,m2;

- Modul lamelar cu caracteristicile:

  - Forma modul: hexagonal;

  - Latura hexagonului: a = 60 mm;

  - Numarul de lamele pe m2: 93 lam./m2;

  - Lungimea lamelei: λ = 1.50 m;

  - Unghiul de inclinare: α = 60o;

  - Inaltimea modulului: HML = 1.23 m;

  - Numarul Reynolds: Re = 24.6 – regim laminar;

  - Marimea de separare suspensionala: us = 0.0155 mm/s < 0.2 mm/s.

- Concentrator de namol cu volumul: V = 3.13 m3;

- Recirculare namol cu (1+1) pompe cu caracteristicile:

  - Debit: Q = 3.6 – 7.2 m3/h;

  - Inaltime de pompare: H = 2.50 m.

##### Statie de pompare treapta I

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va transmite apa in treptele urmatoare (filtrare treapta I, inter-oxidare).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 72.0 m3/h. Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 72 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 12.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.0 m, L = 3.0 m, H = 2.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 4;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 21.2 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (4 cuve in functionare): vFF = 3.38 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (3 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.5 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

##### Inter-oxidare cu ozon

Pentru oxidarea totala a compusilor remanenti de fier si mangan dar si pentru asigurarea calitatilor organoleptice superioare ale apei tratate se va prevedea treapta de inter-oxidare cu ozon. Aceasta se va realiza intr-un bazin de contact sub presiune cu caracteristicile urmatoare:

- Dimensiuni bazin de contact:

  - Lungime:		L = 1.50 m;

  - Latime: 		B = 1.50 m;

  - Inaltime:		H = 2.50 m

- Material executie cuva bazin: otel inoxidabil AISI 304;

- Volum bazin de contact: V = 5.6 m3;

- Timp de contact: Tc = 4 min. 41 sec.

Pentru prepararea si injectarea ozonului se va prevedea o instalatie de producere ozon din oxigen, cu caracteristicile urmatoare:

- Capacitate ozonor: C = 150 g/h;

- Instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele elemente:

  - Recipient stocare oxigen lichid, cu autonomie de 6 luni;

  - Destructor ozon rezidual;

  - Sistem ventilatie;

  - Sistem prelevare, analiza si monitorizare ozon rezidual;

  - Automat programabil de realizare a dozarii in functie de Debitul de apa bruta si doza de ozon rezidual.

##### Statie de pompare treapta aIIa

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare (filtrare treapta aIIa).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 72.0 m3/h. Se vor prevedea (1+1) pompe din otel inoxidabil, cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 72 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 10 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 12.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 2.0 m, L = 3.0 m, H = 2.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 4;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 21.2 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (4 cuve in functionare): vFF = 3.38 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (3 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 4.5 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie si eliminare amoniu cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze de hipoclorit in dezinfectie:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Doza stoechiometrica pentru oxidarea amoniului:

  - DNH4+ = 7.6 mg Cl2 / mg NH4+

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 1,100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 73.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 6.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 6.5 – 7.5 l/h, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din decantor precum si din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Namol din decantor: VN = 236.4 m3;

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 7.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 7.5 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 50 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 1.51 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 18.1 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat o data pe an. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 18.00 m3;

- Inaltime utila namol: H=1.00 m;

- Lungime: L = 6.0 m;

- Latime: B = 3.0 m.

Pentru statia de tratare au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestora:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice din statia de tratare;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica (Linie electrica medie tensiune de 20kV si trafo 20/0.4kV) a ST, din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru ST Bocsig s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Bocsig. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din Bocsig.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a ST Bocsig, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

Investitii pentru rezervoare

- rezervor nou V=500 m3 amplasat frontul de captare care va deservi localitatile Bocsig, Manerau, Bocsig Gara si Rapsig;

- rezervor nou V=500 m3 in Beliu pentru localitatile Beliu, Vasile Goldis si Chislaca;

- rezervor nou V=100 m3 in Tagadau care va deservi localitatea Tagadau;

- inlocuirea rezervorului existent din Chislaca aflat intr-o stare avansata de degradare cu un rezervor nou volumul V = 400 m3 care asigura alimentare localitatilor Craiva, Coroi, Susag, Siad si Rogoz.

In completarea lucrarilor de constructii sunt propuse la rezervoarele sunt de asemenea prevazute lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrarile in rezervoare;

- instalatii electrice si de actionare la rezervoare, inclusiv retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) si echipamente de alimentare cu energie electrica pentru complexul de inmagazinare.

Pentru localitatea Manerau este propusa finalizarea castelului de apa existent cu un volum de 50 m3, care va asigura alimentarea localitatii.

Investitii pentru statii de pompare

In vederea asigurarii alimentarii cu apa a unor retele cu presiuni scazute si pentru eliminarea riscurilor de functionare la incendiu sunt propuse statii de pompare noi astfel.

Statia de pompare front Bocsig – statie existenta:

- pompe alimentare retele de distributie Bocsig si Rapsig (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=45 m3/h, H=36 m;

- pompe alimentare rezervor Archis (1+1) pompe, fiecare cu Q=15 m3/h, H=90 m;

- pompe alimentare rezervor Beliu (1+1) pompe, fiecare cu Q=35 m3/h, H=90 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Bocsig.

Statia de pompare Bocsig – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Manerau, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=1-3 m3/h, H=35 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Bocsig.

Statia de pompare Tagadau – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe pentru alimentare cu apa a retelei de distributie Tagadau, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=15-20 m3/h, H=25 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Bocsig.

Statia de re-pompare Beliu – statie noua:

- cladire noua statie de re-pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe pentru alimentare cu apa a retelelor de distributie Vasile Goldis, Avram Iancu si rezervor Chislaca, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=20-30 m3/h, H=45 m;

- Pompe retea Beliu, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=15-20 m3/h, H=25 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Bocsig.

Statia de re-pompare Archis – statie noua:

- cladire noua statie de re-pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe pentru alimentarea cu apa a retelelor de distributie din Comanesti si Hamas (1+1) pompe, fiecare pompă având caracteristicile: Q=5-10 m3/h, H=55 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Bocsig.

#### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

In sistemul de alimentare cu apa exista aductiuni care transporta apa produsa in statia de tratare catre complexele de inmagazinare din sistem. Se propune executia unei conducte noi de aductiune care va asigura alimentarea noului rezervor de inmagazinare propus in localitatea Beliu. Masurile propuse pentru conductele de aductiunile constau in urmatoarele:

- conducta de aductiune Statia de tratare-Beliu, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=5,200 m;

- 4 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 2 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Bocsig.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a sistemului de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelelor de distributie existente: gradul insuficient de acoperire si conducte subdimensionate care genereaza riscuri majore pentru cetateni in caz de incendiu.

O schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.66. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea inlocuita; Linie albastra – extindere retea

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din sistem sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.52. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.

| Retea de distributie din sistem | Bocsig si Bocsig gara |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  | TOTAL |  |
| Conducte retea [m] | 5,724 | 5,724 |  |
| Conducte de bransament [m] | 900 | 900 |  |
| Bransamente [unit] | 180 | 180 |  |
| Hidranti [unit] | 50 | 50 |  |
| Camine de vane [unit] | 46 | 46 |  |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 1,663 | 1,663 |  |
| Conducte de bransament [m] | 290 | 290 |  |
| Bransamente [unit] | 58 | 58 |  |
| Hidranti [unit] | 10 | 10 |  |
| Camine de vane [unit] | 12 | 12 |  |

Retea de distributie Bocsig

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 5,724 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 900 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 180 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 50 hidranti, DN 80 mm;

- 46 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,663 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 290 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 58 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 10 hidranti, DN 80 mm;

- 12 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune in retelele de distributie din Bocsig, Manerau, Tagadau, Comanesti si artera spre Craiva:

- 5 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Bocsig;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul de alimentare cu apa Bocsig

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.53. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Bocsig

| Componenta sistem |  | Bocsig | Beliu | Tagadau | Craiva | Manerau | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate |  |  |  |  |  |
| Surse de apa |  |  |  |  |  |  |  |
| Surse de apa - extindere | unit | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de tratare a apei - reabilitare | unit | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Rezervoare |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervoare - noi | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Castel - reabilitare | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km | 5.72 |  |  |  |  | 5.72 |
| Retele de distributie extindere | km | 1.66 |  |  |  |  | 1.66 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Bocsig

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa Bocsig sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului.

Indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Bocsig, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.54. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa finalizare POS 2020* | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  |  |  |  |
| 1 | Total populatie din zona de proiect (zona de alimentare cu apa) | Loc. | 8,895 | 8,852 | 8,687 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 7,347 | 7,476 | 7,580 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 82.59% | 84.46% | 87.26% |
| 4 | Consumuri specifice de apa pentru uz casnic | l/om,zi | 75 | 74 | 71 |
| 5 | Populatie deservita per lungime a retelei de alimentare cu apa (retea de distributie + retele de apa) | Cap loc/km | 99 | 101 | 100 |
| 6 | Capacitate de productie instalata (capacitate minima a puturilor, statiilor de pompare, statiilor de tratare a apei) | 1000 m3/zi | 0.86 | 0.86 | 1.72 |
| 7 | Lungimea aductiuni | km | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Procent aductiuni reabilitate in proiect | % | - | - | 7.71% |
| 9 | Lungimea retelei de distributie | km | 74.16 | 74.16 | 75.82 |
| 10 | Procent retea de distributie reabilitata | % | - | - | 19.29% |
| 11 | Total apa non-generatoare de venit (standard IWA: Total intrat in sistem – total apa vanduta) | m3/zi | 241 | 242 | 239 |
| 12 | Procent din apa non-generatoare de venit | % | 27.83% | 27.83% | 25.78% |
| 13 | Procent din pierderile de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderile tehnice din statia de tratare) | % | 18.33% | 18.32% | 17.27% |
| 14 | Pierderi de apa per numar de conectari (in cazul presiunii medii din sistem de 30-40 m) | litri/conect./zi | 57 | 57 | 56 |
| 15 | Consum mediu de electricitate (statia de tratatre + statii de pompare ) | 1000 kWh/an | 170 | 199 | 406 |
| 16 | Consum mediu de electricitate (statia de tratare + statii de pompare) per volum de apa produs per 100 m de presiune) | kWh/m³ | 1.09 | 1.1 | 1.09 |
| 17 | Nivel de contorizare (numar total de conectari apa cu contorizare / numar total de conectari la serviciul de alimentare cu apa) | % | 100% | 100% | 100% |

*Nota: Nu au existat investitii prin POS

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Zarand

Sistemul de alimentare cu apa Zarand deserveste in momentul de fata localitatile Zarand si Cintei. In viitor se propune ca sistemul sa fie extins astfel incat sa asigure si alimentare cu apa a localitatii Sintea Mica.

Schema generala a noului sistem centralizat este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.67. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Zarand.

Sursa de apa a sistemului o constituie sursa subterana Zarand intre localitatile Zarand si Cintei, in apropierera localitatii Sintea Mica.

Principalele probleme identificate ale sistemului existent sunt generate de:

- procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei sursei ceea ce nu asigura alimentarea cu apa potabila conforma cu cerintele Legii 458/2002 a consumatorilor din sistem;

- grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apa insuficient;

- varsta unor componente ale sistemului;

- existenta unor conducte subdimensionate care nu permit montarea hidrantilor de incendiu si care genereaza un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea functionarii in caz de incendiu.

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de reabilitare si extindere a sistemului existent, care au ca rezultat asigurarea unei ape fara risc din punct de vedere a calitatii, scaderea riscurilor asociate cu incendiile, rezolvarea problemelor din operare pentru asigurarea presiunilor necesare si cresterea gradului de conectare a populatiei.

Principalele masuri de investitii propuse pentru reabilitarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

#### Investitii proiectate pentru statia de tratare a apei din sistemul Zarand

Tratarea apei consta oxidare si filtrare si are drept scop eliminarea fierului si manganului, a caror concentratie in apa bruta depaseste limitele maxim admise pentru apa potabila. Acestea se realizeaza printr-o tratare cu dubla oxidare: cu permanganat de potasiu si cu aer comprimat insuflat in bazinele de oxidare.

Obiectele tehnologice din statia de tratare sunt:

- trei bazine pentru oxidare a fierului si manganului, cu diametrul de 1422 mm (56’’), avand fiecare suprafata utila de 1.59 m2 si volumul de 2.2 m3;

- instalatie pentru clorare, cu hipoclorit;

- instalatie de preparare, dozare si injectare a permanganatului de potasiu (KMnO4) in conducta de acces a apei in bazinele de aerare, pentru oxidarea ionilor de mangan bivalent si fier bivalent si transformarea lor in saruri insolubile;

- instalatie de preparare a aerului comprimat pentru actionarea vanelor pneumatice si pentru procesul de oxidare;

- patru filtre de nisip sub presiune, cu diametrul de 1,219 mm (48’’), respectiv aria de filtrare AF = 1.17 m2;

- suflanta pentru asigurarea cantitatii de aer necesar pentru spalarea filtrelor cu caracteristicile Q=65 N m3/h, H=0,7 bar;

- statie de pompare cu (1+1) pompe pentru spalarea filtrelor cu apa potabila avand Q=47.0 m3/h, H=10 m;

- linia namolului.

In tabelul urmator sunt date valorile minime, medii si maxime din perioada analizata (2015-2018).

Tabelul 9.55. Calitatea apei brute - statia de tratare Zarand in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 1.2 | 1.82 | 2.36 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 801 | 833 | 898 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 7.18 | 7.55 | 7.8 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0.55 | 0.93 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.003 | 0.04 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 0 | 1.01 | 5.71 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.25 | 0.7 | 1.18 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 15.92 | 20.84 | 26.29 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 40.52 | 46.74 | 64.16 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 4 | 8.56 | 12.49 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 61 | 492 | 1371 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 253 | 509 | 1103 | 50 |
| 13 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 6 | 32 | 100 |
| 14 | Clor rezidual | mg/l |  |  |  | min 0.1 max. 0.5 |
| 15 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 3.59 | 20 | 20 |
| 16 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 7.12 | 56 | 0 |
| 17 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 0.82 | 12 | 0 |
| 19 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad.

Principalele probleme ale statiei de tratare Zarand sunt:

- eficienta redusa in eliminarea manganului;

- ineficienta statiei de clor.

Pentru a remedia problemele anterior mentionate se propune completarea statiei de tratare existenta cu urmatoarele obiecte:

- Statie de pompare intermediara;

- Filtre rapide de nisip treapta a doua;

- Statie de electroclorare, pentru prepararea locala a hipocloritului si dozarea eficienta.

Calitatea apei tratate se va incadra in prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Statia de tratare Zarand va cuprinde procesele de tratare descrise in cele ce urmeaza.

Statia de tratare Zarand este dimensionata pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor din sistem. Debitul de apa bruta tratat este de:

Q = 650 m3/zi = 27.1 m3/h = 7.5 dm3/s

##### Statie de pompare intermediara

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va aspira apa din bazinul de aspiratie si o va transmite in treptele urmatoare.

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 28.0 m3/h.

Se vor prevedea (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 28 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 20 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta VBA = 4.5 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 1.5 m, L = 3.0 m, H = 1.0 m.

##### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 2;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 10.6 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (2 cuve in functionare): vFF = 2.56 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (1 cuva in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 5.11 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

##### Dezinfectie si eliminare amoniu cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze de hipoclorit in dezinfectie:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

  - Doza stoechiometrica pentru oxidarea amoniului:

    - DNH4+ = 7.6 mg Cl2 / mg NH4+

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 560 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 36.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 3.2 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 3.0 – 3.6 l/h, HP = 4 bar.

##### Tratare namol

Namolul provine din evacuarile din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat din decantor si de la spalarea filtrelor rezulta: V = 254.5 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 3.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 54 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 45.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VS = 225.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 9.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 45.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 9.0 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 9.0 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 45 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de 30 de zile.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de 30 zile rezulta: V = 0.154 m3. Volumul de namol anual rezulta: V = 1.85 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat anual. Pentru stocarea namolului se va prevedea un recipient cu volumul util: VN = 2.0 m3.

Pentru ST Zarand s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea in regim automat;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Zarand. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din Zarand.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a ST Zarand, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru statia de tratare au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestora:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice din statia de tratare;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica (Linie electrica medie tensiune de 20kV si trafo 20/0.4kV) a ST, din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

#### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

Investitii pentru rezervoare

In vederea asigurarii volumelor de compensare, avarie si rezervei intangibile de incendiu, se propun investii pentru constructia unui rezervor nou de beton cu volumul V=450 m3.

Investitii pentru statii de pompare

Statia de pompare pentru Sintea Mica – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Sintea Mica (1+1) pompe, fiecare pompă având caracteristicile: Q=5-10 m3/h, H=30 m;

- alimentare cu energie electrica din tabloul general al statia de tratare

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Zarand.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a sistemului de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelelor de distributie existente: gradul insuficient de acoperire si conducte subdimensionate care genereaza riscuri majore pentru cetateni in caz de incendiu.

O schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.68. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea inlocuita; Linie albastra – extindere retea

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din sistem sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.56. Sinteza principalelor lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.

| Retea de distributie din sistem | Zarand | Cintei | Sintea Mica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  | TOTAL |
| Conducte retea [m] | 10,900 | 10,441 | - | 21,341 |
| Conducte de bransament [m] | 1,020 | 790 | - | 1,810 |
| Bransamente [unit] | 204 | 158 | - | 362 |
| Hidranti [unit] | 109 | 104 | - | 213 |
| Camine de vane [unit] | 53 | 33 | - | 86 |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 5,173 | 2,995 | - | 8,168 |
| Conducte de bransament [m] | 2,000 | 1,790 | 1,335 | 5,125 |
| Bransamente [unit] | 400 | 358 | 267 | 1,025 |
| Hidranti [unit] | 52 | 30 | - | 82 |
| Camine de vane [unit] | 44 | 15 | - | 59 |

Retea de distributie Zarand

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 10,900 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,020 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 204 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 109 hidranti, DN 80 mm;

- 53 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 5,173 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 2,000 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 400 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 52 hidranti, DN 80 mm;

- 44 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Zarand;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Cintei

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 10,441 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 790 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 158 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 104 hidranti, DN 80 mm;

- 33 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 2,995 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,790 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 358 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 30 hidranti, DN 80 mm;

- 15 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Zarand;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Sintea Mica

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,335 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 267 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 2 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Zarand;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in noul sistemul de alimentare cu apa Zarand

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.57. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Zarand

| Componenta sistem |  | Zarand | Cintei | Sintea Mica | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate |  |  |  |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | - | - | 1 | 1 |
| Rezervoare |  |  |  |  |  |
| Rezervoare - reabilitare | unit | 1 | - | - | 1 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |
| Statii de tratare a apei - reabilitare | unit | 1 | - | - | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km | 10.90 | 10.44 |  | 21.34 |
| Retele de distributie extindere | km | 5.17 | 2.99 | - | 8.16 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa Zarand

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa Zarand sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate.

De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului.

Indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Zarand, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.58. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. crt. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa finalizare POS 2020* | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populatie din zona de proiect (zona de alimentare cu apa) | Loc. | 2,594 | 2,582 | 2,899 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 839 | 835 | 2,899 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 32.34% | 32.34% | 100.00% |
| 4 | Consumuri specifice de apa pentru uz casnic | l/om,zi | 60 | 61 | 66 |
| 5 | Populatie deservita per lungime a retelei de alimentare cu apa (retea de distributie + retele de apa) | Cap loc/km | 26 | 26 | 60 |
| 6 | Capacitate de productie instalata (capacitate minima a puturilor, statiilor de pompare, statiilor de tratare a apei) | 1000 m3/zi | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 7 | Lungimea aductiuni | km | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Procent aductiuni reabilitate in proiect | % | - | - | - |
| 9 | Lungimea retelei de distributie | km | 41 | 41 | 49 |
| 10 | Procent retea de distributie reabilitata | % | - | - | 65.26% |
| 11 | Total apa non-generatoare de venit (standard IWA: Total intrat in sistem – total apa vanduta) | m3/zi | 10 | 10 | 32 |
| 12 | Procent din apa non-generatoare de venit | % | 16.12% | 15.94% | 13.65% |
| 13 | Procent din pierderile de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderile tehnice din statia de tratare) | % | 5.85% | 8.59% | 5.22% |
| 14 | Pierderi de apa per numar de conectari (in cazul presiunii medii din sistem de 30-40 m) | litri/conect./zi | 11 | 17 | 10 |
| 15 | Consum mediu de electricitate (statia de tratatre + statii de pompare ) | 1000 kWh/an | 16 | 23 | 199 |
| 16 | Consum mediu de electricitate (statia de tratare + statii de pompare) per volum de apa produs per 100 m de presiune) | kWh/m³ | 0.94 | 1.12 | 2.24 |
| 17 | Nivel de contorizare (numar total de conectari apa cu contorizare / numar total de conectari la serviciul de alimentare cu apa) | % | 100% | 100% | 100% |

*Nota: Nu au existat investitii prin POS

### Investitii in sistemul de alimentare cu apa Pancota

Sistemul de alimentare cu apa Pancota deserveste in momentul de fata localitatile Pâncota, Măderat, Mâsca, Galşa, Şiria, Târnova, Dud şi Tauţ. Pentru situatia de perspectiva sistemul Pancota se va dezvolta astfel incat sa asigure si alimentarea localitatilor Agrisul Mare, Araneag, Draut, Nadas, Silindia, Satu Mic, Luguzau, Iercoseni, Camina, Chier, Seleus, Iermata si Moroda.

Localitatile Nadas, Silindia, Satu Mic, Luguzau, Iercoseni, Camina au in executie sisteme din fonduri proprii. Toate aceste localitati se vor alimenta cu apa din sistemul Pancota prin intermediul rezervorului Dud.

Schema generala a noului sistem centralizat este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.69. Sistemul centralizat de alimentare cu apa Pancota.

Apa colectata din sursa subterana Pancota este tratata in statia de tratare reabilitata Pancota amplasata in vestul localitatii Pancota, de unde este pompata direct in retelele de distributie din Masca, Galsa, Siria si Maderat. Din Maderat se alimenteaza prin intermediul unei statii de repompare direct din reteaua din Maderat un rezervor amplasat langa localitatea Dud, din care se asigura alimentarea localitatilor Tarnova, Dud, iar din reteaua din Dud se alimenteaza reteaua din Taut.

Principalele probleme identificate in sistemul existent sunt generate de:

- procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei sursei ceea ce nu asigura alimentarea cu apa potabila conforma cu cerintele Legii 458/2002 a consumatorilor din aceasta zona;

- grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apa insuficient;

- existenta unor conducte subdimensionate care nu permit montarea hidrantilor de incendiu si care genereaza un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea functionarii in caz de incendiu;

- un tronson de aductiune traverseaza terenuri private;

- zone din retelele de distributie in care presiunile sunt scazute;

- insuficienta capacitatilor de inmagazinare in conditiile dezvoltari sistemului;

- lipsa clorului rezidual in localitatile marginale;

- conducte din azbociment si armaturi vechi, corodate ce genereaza avarii frecvente si pierderi de apa semnificative.

Starea sistemelor actuale este detaliata in Capitolul 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate.

In functionarea sistemului in perspectiva este prevazuta extinderea frontului de captare existent astfel incat sa asigure debitele solicitate de toti consumatorii, statie de tratare pentru intreg debitul din sistem.

Apa tratata va fi pompata catre localitatea Seleus printr-o statie de pompare noua prevazuta la statia de tratare, iar din Seleus va fi pompata cate localitatile Iermata si Moroda.

Tot din statia de tratare se va pompa utilizand statia de pompare existenta si sistemul de transport existent catre rezervoarele din Pancota restul debitului tratat. Alimentarea localitatii Pancota se face gravitational ca si pana acum, dar este propusa izolarea retelei de celelalte retele cu care comunica anterior (Maderat si Masca).

De la rezervoarele de inmagazinare din Pancota se va pompa debitul necesar pentru localitatile Galsa, Masca si Siria cu o statie de pompare noua,  printr-o aductiune noua catre rezervorul nou de inmagazinare propus in Siria, care va asigura alimentarea gravitationala a localitatilor Siria, Galsa si Masca care au o retea de distributie comuna.

Tot la rezervoarele din Pancota se prevade o aductiune noua catre localitatea Maderat cu care se va transporta debitul necesar pentru localitatile Maderat, Tarnova, Chier, Dud, Taut, Agrisul Mare, Araneag, Draut, Nadas, Silindia, Satu Mic, Luguzau, Iercoseni, Camina. Apa fi transportata gravitational pana la statia de re-pompare existenta reabilitata din Maderat, de unde se va pompa o parte din debit catre rezervoarele din Dud, iar o alta parte din debit se va pompa catre rezervorului nou din care se va asigura alimentarea gravitationala a localitatii Maderat si catre localitatile Agrisul Mare, Araneag, Draut. Restul localitatilor se vor alimenta din rezervoarele din localitatea Dud. Pentru transportul apei catre rezervoarele din Dud a caror capacitate va fi extinsa corespunzator se va folosi aductiunea existenta.

Principalele masuri de investitii propuse pentru realizarea acestui sistem centralizat de alimentare cu apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

#### Investitii proiectate pentru sursa de apa a sistemului - frontul de captare Pancota

Pe baza studiilor hidrogeologice s-a propus extinderea frontului existent cu 4 foraje noi, care impreuna cu cele 6 foraje existente vor asigura cerinta de apa pentru intregul sistem (debit total Qtotal= 52 l/s) in situatia de perspectiva.

Lucrarile prevazute la foraje constau in realizarea a 4 foraje (adancime medie 50 m) care vor fi dotate cu:

- coloane filtrante adecvate si filtrul de pietris;

- cu cabine de foraj complet echipate, inclusiv robinet de izolare si apometru;

- asigurare zonei de protectie sanitara in regim sever;

- pompe de foraj, Q=12-20 m3/h, H=65 m, inclusiv turatie variabila, accesorii de comanda si control.

Pentru conectarea forajelor noi s-au prevazut conductele de legatura intre foraje DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=700 m.

Pentru asigurarea sursei, s-au propus lucrari pentru instalarea unui sistem de monitorizare video cu transmisie la distanta, respectiv un sistem antiefractie pentru eliminarea riscurilor de vandaliare a tuturor forajelor.

Pentru forajele noi au fost prevazute instalatii electrice noi la cabina forajului si alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

Toate instalatiile prevazute sunt monitorizate si controlate prin intermediul unui dispecer local SCADA, amplasat in incinta statiei de tratare Pancota.

Fiecare foraj va fi prevazut cu o instalatie de automatizare ce va asigura functionarea in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC.

Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin fibra optica.

Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Achizitionarea datelor transmise de instrumentatie;

#### Investitii proiectate pentru statiile de tratare a apei din sistem

##### Statia de tratare Pancota

Statia de tratare existenta are capacitatea teoretica Q = 72 m3/h, este Tip AQUAFILL – III si cuprinde:

- unitatea de oxidare – dezinfectare;

- unitatea de dozare a permanganatului de potasiu;

- 4 filtre cu caracteristicile principale:

  - diametru 1600 mm;

  - inaltime 1800 mm;

  - aria de filtrare pentru o unitate: 2.0 m2/filtru.

  - masa filtranta: 0.2 m nisip cuartos – suport; 0.2 m strat filtrant de nisip cuartos; 0.8 m masa catalitica.

- Dezinfectarea apei se realizeaza cu hipoclorit de sodiu.

Global, se poate afirma faptul ca statia de filtre este supra-incarcata, filtrele existente fiind insuficiente pentru o operare corecta si pentru indepartarea eficienta in toate momentele a fierului si manganului.

Principalele probleme ale statiei de tratare Pancota sunt:

- Eficienta redusa in eliminarea manganului, constatata in anumite situatii, dupa cum se prezinta in cele ce urmeaza; se poate afirma faptul ca masa catalizanta nu functioneaza, reducerea manganului fiind in mod practic lipsita de eficienta necesara;

- Viteza de filtrare este considerata relativ mare, fapt care determina si lipsa de eficienta in eliminarea manganului.

Avand in vedere subdimensionarea statiei de tratare si problemele legate de eficienta procesului de tratare, dar si cresterea debitului de apa bruta, se propune trecerea in conservare a statiei de tratare si realizarea unei statii de tratare noi, care sa corespunda din punct de vedere al procesului si care sa furnizeze o calitate de apa conforma cu prevederile legale.

In tabelul urmator este prezentata calitatea apei brute in perioada 2015 – 2018.

Tabelul 9.59. Calitatea apei brute - statia de tratare Pancota in perioada 2015-2018.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori minime | Valori medii | Valori maxime | Legea 458/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate | NTU | 0.17 | 0.57 | 3.26 | 1 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 550 | 958 | 1539 | 2500 |
| 3 | pH | unitati | 6.94 | 7.28 | 7.9 | 6.5-8.5 |
| 4 | Amoniu | mg/l | 0 | 0 | 0.04 | 0.5 |
| 5 | Azotiti | mg/l | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.1 |
| 6 | Azotati | mg/l | 9.18 | 16.37 | 25.51 | 50 |
| 7 | CCO-Mn | mg O2/l | 0.16 | 0.65 | 1.04 | 5 |
| 8 | Duritate totala | grade de duritate | 16.59 | 21.56 | 26.63 | min.5 |
| 9 | Cloruri | mg/l | 53.24 | 64.17 | 84.84 | 250 |
| 10 | Sulfati | mg/l | 45 | 54.1 | 59.9 | 250 |
| 11 | Fier | µg/l | 5 | 68 | 515 | 200 |
| 12 | Mangan | µg/l | 301 | 764 | 1701 | 50 |
| 13 | Numar de colonii la 22 0C | nr./ml | 0 | 0.6 | 7 | 100 |
| 14 | Numar de colonii la 37 0C | nr./ml | 0 | 1.1 | 10 | 20 |
| 15 | Coliformi | nr./100 ml | 0 | 1.5 | 28 | 0 |
| 16 | Escherichia Coli | nr./250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enterococci | nr./250 ml | 0 | 1.33 | 32 | 0 |
| 18 | Clostridium Perfringens | nr./100 ml | - | - | - | 0 |

Sursa: Compania de Apa Arad

Statia de tratare s-a dimensionat astfel incat sa asigure debitul de apa pentru dezvoltate in situatia de perspectiva, astfel ca debitul de apa bruta considerat este:

Q = 4,430 m3/zi = 184.6 m3/h = 51.3 dm3/s

Statia de tratare Pancota va cuprinde procesele de tratare descrise in cele ce urmeaza.

###### Preoxidare cu permanganat de potasiu

Se prevede o treapta de preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea manganului si fierului din apa bruta. Cantitatea necesara de permanganat s-a determinat calculand dozele stoechimetrice necesare pentru retinerea fierului si manganului.

Preoxidarea va avea loc intr-un bazin de contact (recipient HDPE sau GRP) cu volumul V = 100 m3. Se asigura un timp de contact de 30 min.

Stocarea permanganatului de potasiu se va face in forma solida, intr-un depozit special amenajat. Cantitatea necesara lunar de permanganat este C = 500 kg/luna.

Se va prepara o solutie de permanganat de potasiu cu concentratia c = 5%, care se va stoca in (1+1) recipienti, fiecare avand volumul V=400 litri.

Pentru dozarea solutiei de permanganat se prevad 2 pompe dozatoare (una pentru fiecare recipient de solutie), fiecare cu caracteristicile Q = 0 – 300 ml/min., HP = 4 bar.

###### Camere de reactie rapida

Se adopta n=1 camera de reactie rapida, echipata cu agitator. Dimensiunile principale ale camerei de reactie se adopta:

- Lungime:		L = 1.50 m;

- Latime: 		B = 1.50 m;

- Inaltime utila:	H = 2.50 m.

Volumul camerei de reactie rapida rezulta: 5.63 m3

Timpul de reactie la parcurgerea camerei de reactie = 1 min. 50 sec.

Gradientul de viteza pentru camera de reactie lenta se adopta: GRL = 500 s-1.

Se adopta un agitator mecanic cu turatie variabila  cu puterea motorului:

PARR = 2.8 – 5.1 kW

###### Camere de reactie lenta

Se vor utiliza cele doua camere de reactie lenta, existente, cu caracteristicile urmatoare:

- Nr. unitati: 1;

- Dimensiuni o camera:

  - Lungime:		L = 2.50 m;

  - Latime: 		B = 2.50 m;

  - Inaltime utila:	H = 3.00 m.

- Volum util camera: VRL = 18.75 m3.

Timpul de reactie la parcurgerea camerei de reactie 6 min. 5 sec.

Gradientul de viteza pentru camera de reactie lenta se adopta: GRL = 100 s-1.

Se adopta un agitator mecanice cu turatie variabila  cu puterea motorului:

PARL = 0.3 – 0.7 kW

###### Statie de pompare treapta I

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va transmite apa in treptele urmatoare (filtrare treapta I, inter-oxidare).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 185 m3/h.

Se vor prevedea (2+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 87.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 12 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 30.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 3.0 m, L = 4.0 m, H = 2.5 m.

###### Filtre rapide de nisip treapta I

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 6;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 31.8 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (6 cuve in functionare): vFF = 5.80 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (5 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 6.97 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treapta I de filtrare se va utiliza statia de apa si aer spalare filtre aferenta treptei de filtrare nr. II.

###### Inter-oxidare cu ozon

Pentru oxidarea totala a compusilor remanenti de fier si mangan dar si pentru asigurarea calitatilor organoleptice superioare ale apei tratate se va prevedea treapta de inter-oxidare cu ozon. Aceasta se va realiza intr-un bazin de contact sub presiune cu caracteristicile urmatoare:

- Dimensiuni bazin de contact:

  - Lungime:		L = 2.00 m;

  - Latime: 		B = 2.00 m;

  - Inaltime:		H = 3.00 m

- Material executie cuva bazin: otel inoxidabil AISI 304;

- Volum bazin de contact: V = 12 m3;

- Timp de contact: Tc = 4 min si 55 sec.

Pentru prepararea si injectarea ozonului se va prevedea o instalatie de producere ozon din oxigen, cu caracteristicile urmatoare:

- Capacitate ozonor: C = 250 g/h;

- Instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele elemente:

  - Recipient stocare oxigen lichid, cu autonomie de 6 luni;

  - Destructor ozon rezidual;

  - Sistem ventilatie;

  - Sistem prelevare, analiza si monitorizare ozon rezidual;

  - Automat programabil de realizare a dozarii in functie de Debitul de apa bruta si doza de ozon rezidual.

###### Statie de pompare treapta aIIa

Se va prevedea o statie de pompare intermediara care va transmite apa in treptele urmatoare (filtrare treapta aIIa).

Debitul instalat al statiei de pompare va fi Q = 185 m3/h.

Se vor prevedea (2+1) pompe din otel inoxidabil cu turatie variabila, fiecare cu caracteristicile urmatoare:

- Debit: Q1P = 87.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: HP = 10 m.

Statia de pompare se va prevedea cu un bazin de aspiratie care va asigura un timp de tranzit T=10 min. Volumul bazinului de aspiratie rezulta: V = 30.0 m3.

Dimensiunile principale ale bazinului de aspiratie se adopta: B = 3.0 m, L = 4.0 m, H = 2.5 m.

###### Filtre rapide de nisip treapta aIIa

Pentru retinerea fierului si manganului se vor prevedea in treapta a doua, filtre rapide de nisip sub presiune cu urmatoarele caracteristici:

- Numar unitati de filtrare: n = 6;

- Diametrul unui filtru: D = 2.60 m;

  - Dimensiuni filtru:

    - Inaltime strat filtrant: HN = 2.50 m;

    - Diametru: D = 2.60 m;

    - Inaltime totala cuva: HF = 3.84 m;

- Material executie cuva filtru: otel inoxidabil AISI 304;

- Aria de filtrare a unui filtru sub presiune A1F = 5.3 m2;

- Aria de filtrare totala: ATOT = 31.8 m2;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (6 cuve in functionare): vFF = 5.80 m/h;

- Viteza de filtrare in procesul de filtrare (5 cuve in functionare, 1 cuva in spalare): vFS = 6.97 m/h;

- Caracteristicile stratului filtrant se adopta:

  - Continutul de cuart (roci cuartoase) - minim 92%;

  - Diametrul efectiv definit ca fiind diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut, d10 = 0.9 - 1.0 mm;

  - Coeficientul de uniformitate definit ca raportul intre d60 şi d10, u < 1.6;

  - Densitatea reala a materialului ρreal = 2.4 - 2.6 g/cm3;

  - Densitatea aparenta a materialului ρaparent = 1.3 şi 1.6 g/cm3;

  - Porozitatea P >  40%;

  - Friabilitatea F < 5%;

  - Rezistenta chimica sau pierderea la acid Pa < 2%;

  - Inaltimea stratului filtrant HN = 1.10 – 1.20 m;

  - Dimensiunile particulelor in domeniul dp = 0.85 – 2.0 mm;

  - Procentul de particule in afara domeniului < 5% inferior, < 5% superior;

  - Forma particulelor – cat mai apropiata de forma sferica;

  - Provenienta nisipului – nisip de cariera in stare naturala, nu nisip rezultat din spargeri sau sfaramari de roci.

Descriere sisteme componente:

Sistem admisie apa decantata. Cuprinde:

- Vana cu actionare electrica.

Drenaj

- Tip: placi cu crepine;

- Circa 60 crepine / m2;

Evacuare apa filtrata:

- Conducta de apa filtrata cu vana fluture;

Echipamente de reglare si control sistem de filtrare:

- Doi captori de presiune care emit semnal electric pozitionati dupa cum urmeaza:

- Un captor deasupra stratului filtrant;

- Un captor sub drenaj;

- Potentiometru solidar cu axul vanei fluture de reglare debit;

- Regulator electronic proces;

Admisie apa de spalare:

- Conducta de apa de spalare cu vana fluture cu comanda electrica.

Rezervor apa filtrata:

- Rezervor nou, separat de rezervorul de sub filtrele de carbune active granular;

Evacuare apa de la spalare:

- Vana cu actionare electrica.

Pentru spalarea filtrelor din treptele I si II de filtrare se va utiliza un rezervor si o statia de apa si aer spalare filtre cu urmatoarele caracteristici:

- Reteta de spalare propusa:

  - Apa + aer simultan T2=10 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 4 l/s,m2;

  - Apa T2=15 min., la intensitatea:

    - Intensitate apa spalare: iAPA = 8 l/s,m2;

- Frecventa de spalare filtre – o spalare/zi;

- Rezervor tampon de apa de spalare V = 50 m3, cu dimensiunile principale:

  - Lungime: L = 5.00 m;

  - Latime: B = 4.00 m;

  - Inaltime utila apa: H = 2.50 m.

- Se prevad (2+1) pompe apa spalare cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit apa spalare: Q = 80 m3/h,

  - Inaltime de pompare: H = 10.0 m

- Se prevad (1+1) suflante cu urmatoarele caracteristici:

  - Debit aer spalare:Q = 300 m3/h,

  - Presiune diferentiala: ΔP = 700 mbar

###### Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Doze de hipoclorit in dezinfectie:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 250 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 24.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 2.5 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 15 – 50 ml/min, HP = 4 bar.

###### Tratare namol

Avand in vedere concentratiile foarte mari de mangan din apa bruta, volumele de namol care vor rezulta din procesul de tratare vor fi importante. Namolul provine din evacuarile din apa de la spalare filtre, dupa cum urmeaza:

- Apa rezultata de la spalarea unui filtru: VAS = 50.88 m3.

Volumul total zilnic de namol brut rezultat de la spalarea filtrelor rezulta: V = 305.28 m3. Pentru stocarea acestui volume s-a prevazut un bazin cu caracteristicile urmatoare:

- Lungime: L = 6.00 m;

- Latime: B = 4.00 m;

- Inaltime utila apa:

  - In zona de evacuare apa: HA = 2.50 m;

  - In zona de evacuare namol: HN = 3.50 m;

- Volum total: VT = 72 m3;

- Volum supernatant pe o sarja: VS = 65.0 m3;

- Volum supernatant total zilnic, (6 sarje filtre): VS = 390.0 m3;

- Volum namol concentrat (w = 2-5%) pe o sarja: VN = 7.0 m3;

- Volum namol total zilnic, (4 sarje filtre, 1 sarja decantor): VN = 42.0 m3.

Pentru pomparea namolului catre unitatea de deshidratare namol se considera ca aceasta va functiona 6 ore/zi. Caracteristicile pompei de namol concentrat rezulta:

- Debit: Q = 7.5 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru deshidratare se va utiliza o instalatie de deshidratare cu urmatoarele caracteristici:

- Umiditate namol la intrare: wi = 2-5%;

- Umiditate namol deshidratat: we = 25%;

- Debit: Q = 7.5 m3/h.

Pentru pomparea supernatantului (atat din bazinul de stocare cat si de la centrifuga) catre camera de reactie rapida se considera ca aceasta va functiona 24 ore/zi. Caracteristicile pompelor de supernatant rezulta:

- Numar pompe: (1+1);

- Debit: Q = 50 m3/h;

- Inaltime de pompare: H = 10 m.

Pentru stocarea namolului deshidratat se va prevedea o platforma de namol care are capacitatea de a stoca namolul produs pe o perioada de un an.

Volumul de namol deshidratat la concentratia 25% produs intr-o perioada de un an rezulta: V = 8.75 m3.

Se considera ca namolul va fi evacuat o data pe an. Pentru stocarea namolului se va prevedea o platforma cu urmatoarele caracteristici:

- Volum util: VN = 10.0 m3;

- Inaltime utila namol: H=1.0 m;

- Lungime: L = 2.50 m;

- Latime: B = 4.00 m.

Pentru ST Pancota s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Dispeceratul va fi fara redundanta cu un singur PC desktop, imprimanta, UPS modem GSM. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Dispeceratul local SCADA va fi amplasat in incinta ST Pancota. Acesta va monitoriza si va controla toate instalatiile prevazute cu sistem SCADA din sistemul de alimentare din Pancota.

Pentru eliminarea riscurilor de vandalizare a ST Pancota, s-a propus un sistem antiefractie cu transmitere la distanta.

Pentru statia de tratare au fost prevazute toate instalatiile si echipamentele electrice necesare pentru functionarea acestora:

- Instalatii electrice la toate obiectele care au consumatori (echipamente) electrice din statia de tratare;

- Retele electrice incinta ST (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet);

- Alimentare cu energie electrica (Linie electrica medie tensiune de 20kV si trafo 20/0.4kV) a ST, din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- Generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Pentru monitorizarea calitatii apei s-a propus realizarea unui laborator de analize de calitate apa.

##### Statia de reclorare Dud

Principalele caracteristici ale statiei de electroclorare sunt:

- Debitul de apa bruta:

Q = 1,881 m3/zi = 78.4 m3/h = 21.77 dm3/s

- Doze hipoclorit de sodiu:

  - Doza minima: 	Dmin = 0.5 g/m3

  - Doza medie: 	Dmed = 1.0 g/m3

  - Doza maxima: 	Dmax = 1.2 g/m3

- Durata de autonomie (stocare reactivi): 30 zile;

- Stoc solutie hipoclorit de sodiu: 3 zile.

Capacitatea statiei de electro-clorare se va adopta:

C  = 100 g Cl2/h

Cerintele principale in procesul de electro-clorare sunt:

- Apa:

  - Calitate apa de proces buna, cu concentratie de fier redusa si mangan reduse (Fe< 200 mg/m3, Mn< 20 mg/m3);

  - Presiune de serviciu: 3 - 15 bar. Pentru presiuni mai reduse instalatia de electro-clorare are nevoie de pompe de ridicare a presiunii;

  - Temperatura apei in domeniul T = 5 °C - 20 °C.

  - Necesarul de apa 125-150 litri / kg clor preparat;

- Sare:

  - Sare alimentara (DIN 19604 sau EN 973);

  - Pentru utilizarea in prepararea apei potabile se va utiliza sare cu concentratie de bromuri redusa (max. 0.01 %);

  - Consumul de sare: 3-3.5 kg sare / kg clor preparat;

- Racord electric 185-265 V sau 380-440 V; 50/60 Hz;

- Puterea consumata de unitatea de electroliza 4.5-5.5 kWh / kg clor preparat;

- Unitate de dedurizare necesara;

- Evacuare aer:

  - Ventilatorul de evacuare aer va fi amplasat in apropiere de unitatea de electroliza;

  - Ventilatia naturala este de asemenea recomandata.

Se va asigura spatiul de stocare necesar pentru saci de sare cu greutatea de 20 kg. Numarul de saci necesar a fi stocat rezulta: n = 4.

Pentru a avea stocul se solutie necesar pentru dezinfectarea apei in situatia de avarie la celula de electroliza se va prevedea un recipient care sa asigure stocarea solutiei de hipoclorit de sodiu necesara pentru 3 zile.

Se adopta un recipient cu volumul V = 1.1 m3 pentru stocarea solutiei de hipoclorit.

Dozarea solutiei se face la concentratia de fabricare (8%) cu (1+1) pompe dozatoare, fiecare cu caracteristicile Q = 8.0 – 20.0 ml/min, HP = 4 bar.

Pentru statia de electroclorare au fost prevazute instalatii electrice necesare pentru functionarea echipamentelor de electroclorare, alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate si generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali.

Se vor prevedea echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA, (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota inclusiv sistem anti-efractie;

#### Investitii proiectate pentru rezervoare si statii de pompare apa potabila

Investitii pentru rezervoare

In vederea asigurarii volumelor de compensare, avarie si rezervei intangibile de incendiu, precum si pentru detensionarea zonelor din sistem in care se inregistreaza preziuni scazute datorate incapacitatii asigurarii debiltelor de consum se propun urmatoarele investii pentru rezervoare in sistem:

  - rezervor nou V=200 m3 in Maderat, amplasat in zona inalta a localitatii;

  - rezervor nou V=800 m3 in Siria pentru localitatile Galsa, Masca si Siria amplasat in zona inalta a localitatii Siria;

  - rezervor nou suplimentar V=500 m3 in Dud;

  - rezervor nou V=200 m3 in Agrisu Mare;

  - rezervor nou V=50 m3 in Araneag;

  - rezervor nou V=100 m3 in Draut;

  - rezervor nou V=100 m3 in Chier;

  - rezervor nou V=150 m3 in Seleus;

  - rezervor nou V=100 m3 in Moroda.

In completarea lucrarilor de constructii sunt propuse la toate rezervoarele noi sunt de asemenea prevazute lucrari pentru:

- instalatii hidraulice la rezervoare (conducte si armaturi), inclusiv amenajare puncte de masura debit pe intrarile in rezervoare;

- instalatii electrice si de actionare la rezervoare si la puncte de masura debit, retele electrice incinta (cabluri, priza de pamant, iluminat, paratraznet) si alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- Se vor prevedea echipamente de preluare si transmisie date in sistem SCADA, (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota inclusiv sistem anti-efractie.

Investitii pentru statii de pompare

In vederea asigurarii transportului apei intre complexele de inmagazinare, precum si pentru distributia apei catre consumatori sunt propuse statii de pompare noi astfel.

Statia de pompare STAP Pancota – statie noua:

- cladire noua statie de pompare amplasata in incinta statiei de tratare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila intre Pancota - Seleus, (1+1), fiecare cu Q=17 m3/h, H=30 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de pompare Rezervoare Pancota – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare rezervor Siria, (1+1) pompe, fiecare cu Q=62 m3/h, H=25 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de re-pompare Maderat – statie reabilitata:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila catre rezervor Maderat, (1+1) pompe, fiecare cu Q=12 m3/h, H=60 m;

- pompe transport apa potabila catre rezervor Dud, (1+1) pompe, fiecare cu Q=80 m3/h, H=80 m;

- pompe transport apa potabila Maderat - Agrisu Mare, (1+1) pompe, fiecare cu Q=20 m3/h, H=65 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de pompare Agrisu Mare – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila Agrisu Mare - Araneag, (1+1) pompe, fiecare cu Q=7 m3/h, H=35 m;

- pompe alimentare retea de distributie Agrisu Mare, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=25-40 m3/h, H=35 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de pompare Araneag – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila Araneag - Draut, (1+1) pompe, fiecare cu Q=4 m3/h, H=35;

- pompe alimentare retea de distributie Araneag, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=15-20 m3/h, H=30;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statie de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de pompare Draut – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Draut, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=20-35 m3/h, H=30 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de pompare Chier – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe transport apa potabila Seleus - Moroda, (1+1) pompe, fiecare cu Q=7 m3/h, H=30 m;

- pompe alimentare retea de distributie Seleus, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=35-45 m3/h, H=30 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Statia de pompare Moroda – statie noua:

- cladire noua statie de pompare, inclusiv  structuri,  instalatii hidraulice, electrice si actionari;

- pompe alimentare retea de distributie Iermata, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=15-20 m3/h, H=30 m;

- pompe alimentare retea de distributie Moroda, (1+1) pompe cu turatie variabila, fiecare cu Q=20-35 m3/h, H=30 m;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate.

- generator electric de urgenta pentru alimentarea consumatorilor (receptorilor) vitali

- puncte de masura debite;

- instalatii electrice la puncte de masura debite;

- Statia de pompare va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la ST Pancota.

Pentru monitorizarea calitatii apei distribuite din complexul de inmagazinare Dud s-au prevazut senzori clor rezidual apa distribuita, cu control echipament de dozare.

Toate instalatiile prevazute sunt monitorizate si controlate prin intermediul unui sistem local SCADA, amplasat in incinta STAP Pancota. Pentru preluarea datele de operare si controlul proceselor sunt prevazute toate obiectele de la complexul de inmagazinare cu echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA.

#### Investitii proiectate pentru aductiunile de apa tratata

In sistemul de alimentare cu apa au fost prevazute aductiuni care transporta apa produsa in statia de tratare catre complexele de inmagazinare din fiecare localitate. Masurile propuse pentru conductele de aductiunile constau in urmatoarele:

- conducta de aductiune rezervoare Pancota-rezervor Siria, DN 225 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L= 8,960 m;

- 8 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 4 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune rezervoare Pancota-statie de re-pompare Maderat, DN 250 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=3,897 m;

- 3 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 2 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune statie de re-pompare Maderat- rezervor Maderat , DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=2,400 m;

- 1 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalat pe conducta de aductiune, prevazut cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune Maderat-Agrisu Mare, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 10, L=6,626 m;

- 6 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 4 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune Agrisu Mare-Araneag, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=3,105 m;

- 3 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 2 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune Araneag-Draut, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=5,164 m;

- 5 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 3 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- inlocuire tronson conducta de aductiune Tarnova-rezevor Dud, DN 280 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=2,500 m;

- 2 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 1 camin va fi prevazut cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune Pancota-Seleus, DN 160 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=7,895m;

- 7 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 4 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- conducta de aductiune Seleus-Moroda, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=7,622 m;

- 7 camine de vane (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune, dintre care 4 camine vor fi prevazute cu vane cu actionare electrica;

- alimentare cu energie electrica pentru camine de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camine de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

- artera alimentare rezervor Chier din retea Tarnova, DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN 6, L=1,612 m;

- 1 camin de vane cu actionare electrica (sectorizare, golire, aerisire/dezaerisire) instalate pe conducta de aductiune;

- alimentare cu energie electrica pentru camin de sectorizare cu vane actionate electric pe conducta de aductiune;

- Instalatiii electrice interioare  pentru camin de sectorizare, inclusiv tablou electric;

- Instalatie de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi pentru camine de vane cu transmisie in ST Pancota.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de distributie

In vederea stabilirii masurilor de reabilitare a sistemului de distributie s-au avut in vedere principalele deficiente ale retelelor de distributie existente: gradul insuficient de acoperire, conductele vechi cu avarii frecvente si grad mare de coroziune care genereaza pierderi importante de apa si conducte subdimensionate care genereaza riscuri majore pentru cetateni in caz de incendiu.

O schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.70. Schema generala a lucrarilor propuse in sistemul de distributie.

Linie verde – retea existenta; Linie rosie - retea inlocuita; Linie albastra – extindere retea; Linie magenta – aductiuni

Masurile de investitii propuse in retelele de distributie din sistem sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari (extinderi si inlocuiri), diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.60. Sinteza lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa.

| Retea de distributie din sistem | Pancota | Maderat | Siria | Galsa | Agrisu Mare | Araneag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 4,868 | 183 | 5,863 | - | - | - |
| Conducte de bransament [m] | 580 | 150 | 1,280 | - | - | - |
| Bransamente [unit] | 131 | 15 | 256 | - | - | - |
| Hidranti [unit] | 46 | 2 | 58 | - | - | - |
| Camine de vane [unit] | 19 | 2 | 20 | - | - | - |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 1,166 | - | 4,727 | 1,209 | 17,283 | 6,415 |
| Conducte de bransament [m] | 1,600 | - | 11,573 | 1,500 | 3,600 | 1,148 |
| Bransamente [unit] | 320 | - | 1,703 | 40 | 480 | 153 |
| Hidranti [unit] | 11 | - | 38 | 11 | 172 | - |
| Camine de vane [unit] | 3 | - | 18 | 3 | 21 | 9 |

Tabelul 9.61. Sinteza lucrari propuse in retelele de distributie din sistemul de alimentare cu apa (continuare)

| Retea de distributie din sistem | Draut | Tarnova | Chier | Seleus | Moroda | Iermata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| Conducte retea [m] | - | 4,729 | - | - | - | - | 15,643 |
| Conducte de bransament [m] | - | 680 | - | - | - | - | 2,690 |
| Bransamente [unit] | - | 68 | - | - | - | - | 470 |
| Hidranti [unit] | - | 45 | - | - | - | - | 151 |
| Camine de vane [unit] | - | 27 | - | - | - | - | 68 |
| EXTINDERI RETELE DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Conducte retea [m] | 10,840 | 12,895 | 17,703 | 17,978 | 12,379 | 7,153 | 109,747 |
| Conducte de bransament [m] | 2,520 | 3,885 | 3,750 | 5,760 | 2,288 | 1,343 | 38,965 |
| Bransamente [unit] | 336 | 518 | 500 | 768 | 305 | 179 | 5,302 |
| Hidranti [unit] | 108 | 128 | 177 | 179 | 123 | - | 947 |
| Camine de vane [unit] | 21 | 43 | 45 | 20 | 31 | 18 | 232 |

Retea de distributie Pancota

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 4,868 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 580 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 131 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 46 hidranti, DN 80 mm;

- 19 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,166 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,600 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 320 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 11 hidranti, DN 80 mm;

- 3 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Maderat

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 183 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 150 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 15 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 2 hidranti, DN 80 mm;

- 2 camine de vane.

Retea de distributie Siria

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 5,863 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,280 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 256 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 58hidranti, DN 80 mm;

- 20 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 4,727 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 11,573 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 1,703 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 38 hidranti, DN 80 mm;

- 18 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Galsa

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 1,209 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,500 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 40 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 11 hidranti, DN 80 mm;

- 3 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 2 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Agrisu Mare

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 17,283 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 3,600 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 480 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 172 hidranti, DN 80 mm;

- 21 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Araneag

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 6,415 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,148 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 153 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 9 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 2 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Draut

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 10,840 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 2,520 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 336 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 108 hidranti, DN 80 mm;

- 21 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua de locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Tarnova

Investitiile propuse in zona de inlocuire a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 4,729 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 680 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 68 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 45 hidranti, DN 80 mm;

- 27 camine de vane.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 12,895 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 3,885 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 518 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 128 hidranti, DN 80 mm;

- 43 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Chier

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 17,703 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 3,750 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 500 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 177 hidranti, DN 80 mm;

- 45 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune’

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Seleus

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 17,978 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 5,760 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 768 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 179 hidranti, DN 80 mm;

- 20 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Moroda

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 12,379 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 2,288 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 305 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 123 hidranti, DN 80 mm;

- 31 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

Retea de distributie Iermata

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de distributie constau in:

- Conducte retea de distributie DN 110 mm, PEID, PE 100 RC, PN6, L= 7,153 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de bransament, DN 25 mm, PEID, PE 100 RC, PN10, L= 1,343 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 179 camine de apometru pentru conducte bransament De 25 mm, inclusiv robinet de concesie, vane de izolare,  apometru Dn 20 mm cu contor cu citire la distanta;

- 18 camine de vane.

Pe langa masurile de reabilitare metionate anterior pentru optimizarea functionarii retelei de distributie sa propus instalarea de echipamente pentru monitorizare presiune:

- 3 camine de monitorizare presiune in retea ce vor cuprinde un senzor de presiune, UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS, inclusiv sistem anti-efractie. Valoarea presiunii va fi achizitionata de PLC si prin programul soft de aplicatie se va asigura transmiterea prin GSM la ST Pancota;

- alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru puncte de masura presiune;

- instalatiii electrice interioare  pentru puncte de masura presiune, inclusiv tablou electric.

#### Indicatori fizici pentru lucrarile propuse in sistemul centralizat de alimentare cu apa Pancota

Principalii indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.62. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Pancota

| Componenta sistem |  | Pancota | Maderat | Siria | Galsa | Agrisu Mare | Dud | Araneag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM |  | Cantitate |  |  |  |  |  |
| Surse de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surse de apa - extindere | unit | 1 | - | - | - | - |  | - |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de tratare a apei - noi | unit | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aductiuni apa tratata - extindere | km | - | - | - | - | 6.63 | - | 3.10 |
| Rezervoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervoare - noi | unit | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km | 4.87 | 0.18 | 5.86 |  |  |  | 4.87 |
| Retele de distributie extindere | km | 1.17 |  | 4.73 | 1.21 | 17.28 | 6.41 | 1.17 |

Tabelul 9.63. Indicatori fizici privind lucrarile de investitie in sistemul de alimentare cu apa Pancota (continuare)

| Componenta sistem |  | Draut | Tarnova | Chier | Seleus | Moroda | Iermata | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate |  |  |  |  |  |  |
| Surse de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surse de apa - noi | unit | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de pompare- noi | unit | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 12 |
| Statii de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statii de tratare a apei - noi | unit | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Aductiuni de apa tratata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aductiuni apa tratata - extindere | km | 5.16 | - | 1.61 | 7.89 | 7.62 | - | 32.01 |
| Rezervoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervoare - noi | unit | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele de distributie reabilitare | km |  | 4.73 |  |  |  |  | 15.64 |
| Retele de distributie extindere | km | 10.84 | 12.90 | 17.70 | 17.98 | 12.38 | 7.15 | 109.75 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Pancota

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa sunt in special lucrari de extindere a sistemului existent, care au ca rezultat cresterea gradului de conectare a populatiei.

Masurile de reabilitare propuse in sistemul de alimentare cu apa sunt atat masuri de utilizare rationala a resurselor de apa prin reducerea pierderilor de apa, precum si masuri de protectie a calitatii apei si asigurarea sanatatii consumatorilor, care  in momentul de fata sunt expusi riscurilor asociate cu distributia unei ape netratate. De asemenea, masurile prevazute la sistemul de alimentare cu apa au un impact semnificativ asupra sigurantei in combaterea incendiului a sistemului.

Indicatorii de performanta pentru noul sistem centralizat de alimentare cu apa Pancota, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.64. Indicatori de performanta pentru sistemul de alimentare cu apa.

| Nr. crt. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa finalizare POS 2020* | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populatie din zona de proiect (zona de alimentare cu apa) | Loc. | 17,597 | 17,511 | 21,219 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 9,357 | 9,311 | 21,219 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 53.17% | 53.17% | 100.00% |
| 4 | Consumuri specifice de apa pentru uz casnic | l/om,zi | 80 | 79 | 76 |
| 5 | Populatie deservita per lungime a retelei de alimentare cu apa (retea de distributie + retele de apa) | Cap loc/km | 107 | 106 | 107 |
| 6 | Capacitate de productie instalata (capacitate minima a puturilor, statiilor de pompare, statiilor de tratare a apei) | 1000 m3/zi | 1.728 | 1.728 | 3.456 |
| 7 | Lungimea aductiuni | km | 5.9 | 5.9 | 32.01 |
| 8 | Procent aductiuni reabilitate in proiect | % | - | - | 0.00% |
| 9 | Lungimea retelei de distributie | km | 88 | 88 | 198 |
| 10 | Procent retea de distributie reabilitata | % | - | - | 17.81% |
| 11 | Total apa non-generatoare de venit (standard IWA: Total intrat in sistem – total apa vanduta) | m3/zi | 184 | 207 | 444 |
| 12 | Procent din apa non-generatoare de venit | % | 16.71% | 18.64% | 19.53% |
| 13 | Procent din pierderile de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderile tehnice din statia de tratare) | % | 11.91% | 13.84% | 10.20% |
| 14 | Pierderi de apa per numar de conectari (in cazul presiunii medii din sistem de 30-40 m) | litri/conect./zi | 38 | 44 | 26 |
| 15 | Consum mediu de electricitate (statia de tratatre + statii de pompare ) | 1000 kWh/an | 145 | 213 | 621 |
| 16 | Consum mediu de electricitate (statia de tratare + statii de pompare) per volum de apa produs per 100 m de presiune) | kWh/m³ | 0.61 | 0.83 | 0.7 |
| 17 | Nivel de contorizare (numar total de conectari apa cu contorizare / numar total de conectari la serviciul de alimentare cu apa) | % | 100% | 100% | 100% |

*Nota: Nu au existat investitii prin POS

## Investitii in clustere / aglomerari

### Investitii proiectate in clusterul Arad

Luand in considerare deficientele existente identificate, prezentate in cap. 4 al prezentului Studiu de Fezabilitate, al studiilor si expertizelor realizate, rezultatelor obtinute in urma modelarii hidraulice a retelor de canalizare, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii sistemului de canalizare din clusterul Arad:

- Investitii care deservesc aglomerarea Arad:

  - Extinderea retelei de canalizare;

  - Reabilitarea si reconfigurarea retelei de canalizare;

  - Reabilitarea statilor de pompare apa uzata existente;

  - Realizarea de noi statii de pompare apa uzata;

- Investitii care deservesc aglomerarile din clusterul Arad:

  - Lucrari pentru transportul apei uzate colectata in aglomerarile Vladimirescu, Mindruloc-Cicir, Horia si Sanleani-Livada catre SE Arad;

  - Reabilitarea/completarea statiei de epurare Arad;

  - Instalatie noua pentru valorificare energetica namol, in incinta SE Arad;

  - Integrarea obiectelor existente mentinute/ propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

- Investitii care deservesc aglomerarea Horia:

  - Infiintarea retelei de canalizare;

  - Statii noi de pompare apa uzata;

- Investitii care deservesc aglomerarea Livada-Sanleani:

  - Infiintarea retelei de canalizare;

  - Statii noi de pompare apa uzata;

- Investitii care deservesc aglomerarea Zadareni:

  - Extinderea retelei de canalizare;

  - Statii noi de pompare apa uzata;

  - Realizarea unor conducte noi de refulare;

  - Reabilitarea statiilor de pompare ape uzate existente;

- Investitii care deservesc aglomerarea Vladimirescu:

  - Reabilitarea retelei de canalizare;

  - Reabilitarea si automatizarea statiilor de pompare apa uzata;

  - Reabilitarea conductei de refulare ce deserveste SPAU Progresului;

- Investitii care deservesc aglomerarea Mandruloc-Cicir:

  - Extinderea retelei de canalizare;

  - Statii noi de pompare apa uzata;

Masurile de investitie propuse in clusterul Arad sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

O imagine de ansamblu a clusterului Arad, dupa implementarea masurilor propuse, este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.71. Clusterul Arad, dupa implementarea masurilor propuse.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Arad

Din punct de vedere al infrastructurii de apa uzata aglomerarea Arad este deservita de un sistem de canalizare de tip mixt.

Luand in considerare deficientele existente identificate, rezultatele studiilor si expertizelor realizate, respectiv rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de canalizare existenta, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii sistemului de canalizare Arad, cuprinzand:

- Extinderea retelei de canalizare;

- Reabilitarea si reconfigurarea retelei de canalizare;

- Reabilitarea statilor de pompare apa uzata existente;

- Realizarea de noi statii de pompare apa uzata;

- Realizarea de lucrari pentru transportul apei uzate colectata in aglomerarile Vladimirescu, Mindruloc-Cicir, Horia si Sanleani-Livada catre SE Arad;

- Lucrari la statia de epurare Arad.

De asemenea, este necesara integrarea statiilor de pompare existente in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

Masurile de investitii propuse in aglomerarea Arad sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

O imagine de ansamblu a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.72. Prezentarea lucrarilor propuse in aglomerarea Arad.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Datorita dezvoltarii aglomerarii Arad in principal prin aparitia de cartiere noi (ex. Cartier Tinerii Casatoriti), dar si existenta zonelor care in prezent dispun de alimentare cu apa, dar nu detin infrastructura de apa uzata (ex. strazile Laurentiu Luca, Lucernei, Petalelor), este necesara extinderea retelei de canalizare, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 si PAFSIN, SN 10000 cu diametre cuprinse intre 250 si 800 mm, cu o lungime totala de 16,055 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public;

- Realizarea unei subtraversari a strazii Ogorului (DJ682) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m;

- Realizarea a 1,531 racorduri noi, DN 160 mm, DN 200 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 509 camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

In urma analizei situatiei existente a retelei de canalizare din aglomerarea Arad s-au identificat o serie de deficiente (conducte vechi si subdimensionate, aflate intr-o stare avansata de degradare, care genereaza avarii frecvente, conducte colmatate a caror capacitate de transport a fost diminuata semnificativ, conducte care traverseaza proprietati private, colectoare menajere  si unitare conectate la colectoare pluviale, conducand la descarcarea de apa uzata direct in emisari) pentru care sunt necesare lucrari de remediere.

De asemenea in urma realizarii modelului hidraulic al retelei de canalizare si simularea functionarii acesteia pe timp de ploaie, a rezultat ca o mare parte din colectoarele unitare si pluviale din retea nu au capacitatea de a transporta debitul colectat, iar principalele statiile de pompare care deservesc sistemul unitar functioneaza la capacitate maxima mult timp dupa incetarea ploii pentru a transfera in aval debitele influente. In unele situatii acestea nu au capacitate de pompare suficienta, astfel se pun sub presiune colectoarele din amonte de statie, in alte situatii colectoarele din aval de statii nu au capacitatea de a prelua apa pompata si sunt puse sub presiune.

Pentru remedierea partiala a acestor situatii se propune un set de masuri complexe constand atat in lucrari de inlocuire si reconfigurare a retelei de canalizare, cat si reechiparea statiilor de pompare apa uzata si suplimentarea capacitatii de transport a conductelor de refulare aferente. De asemenea sunt propuse masuri de reabilitarea a colectorului general, care asigura descarcarea apei uzate in Statia de Epurare Arad, intrucat colectorul existent propus pentru inlocuire are capacitate hidraulica insuficienta si traverseaza terenuri proprietate privata, fiind amplasat sub cladiri industriale existente.

In vederea preluarii si epurarii in SE Arad a apei uzate generate in noile aglomerari Mindruloc-Cicir, Sanleani-Livada si Horia, fara ca debitele suplimentare sa incarce suplimentar reteaua de canalizare existenta, se propune realizarea de investitii pentru transportul apei uzate din aceste aglomerari pe un traseu nou, amplasat in exteriorul municipiului.

Informatii privind justificarile masurilor de inlocuire a arterelor existente sunt prezentate in anexele la Studiul de Fezabilitate.

Pentru remedierea deficientelor identificate pentru reteaua de canalizare existenta in aglomerarea Arad sunt propuse urmatoarele masuri:

- Inlocuirea conductelor vechi, cu conducte noi realizate din ceramica vitrificata, PP corugata, SN10, respectiv PAFSIN, SN 10,000 cu diametre cuprinse in intervalul 250 mm si 1,500 mm, pe o lungime totala de 57,512 m (lungimea nu include traversarile si lucrarile propuse spre executie prin tehnologia pipe-jacking), reprezentand conducte pozate exclusiv in domeniul public;

- Inlocuirea colectorului general de pe strada Padurii, cu un colector nou realizat din PAFSIN,  SN 10,000 cu diametrul de 2,000 mm, pe o lungime totala de 1,920 m, pe traseul cuprins intre intersectia cu strada Abatorului si intrarea in incinta SE Arad pe strada Bodrogului, reprezentand conducte pozate prin tehnologia pipe-jacking, inclusiv 30 camine de vizitare;

- Inlocuire colector pe strada Exterioara, cu un colector nou realizat din PAFSIN,  SN 10,000 cu diametrul de 1,200 mm, pe o lungime totala de 1,337 m, pe traseul cuprins intre Pasajul Voinicilor si intrarea in incinta SPAU 2, reprezentand conducte pozate prin tehnologia pipe-jacking, inclusiv 23 camine de vizitare;

- Inlocuire colector pe strada Baba Novac, cu un colector nou realizat din PP corugata,  SN 10 cu diametrul de 500 mm, pe o lungime de 67 m, in zona intersectiei cu strada Ion Fluieras pana in incinta SPAU Baba Novac, reprezentand conducte pozate prin tehnologia pipe-jacking, inclusiv 3 camine de vizitare;

- Realizarea urmatoarelor traversari:

  - Subtraversare str. Abatorului cu retea de canalizare, DN 800 mm, PAFSIN, SN 10,000, prin pipe-jacking, cu lungimea de 23 m;

  - Subtraversare str. Abatorului cu retea de canalizare, DN 400 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 30 m;

  - Subtraversare str. Alba Iulia cu retea de canalizare, DN 500 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m;

  - Subtraversare str. Bela Bartok cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 12 m;

  - Subtraversare Calea Bodrogului cu retea de canalizare, DN 1000 mm, PAFISN, SN 10,000, prin pipe-jacking, cu lungimea de 13 m;

  - Subtraversare Calea Victoriei cu retea de canalizare, DN 1,000 mm, PAFSIN, SN 10,000, prin pipe-jacking, cu lungimea de 39 m;

  - Subtraversare Calea Romanilor cu retea de canalizare, DN 315 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 16 m;

  - Subtraversare Calea Romanilor cu retea de canalizare, DN 400 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 16 m;

  - Subtraversare str. Iuliu Maniu cu retea de canalizare, DN 1,500 mm, PAFSIN, SN 10,000, prin pipe-jacking, cu lungimea de 108 m;

  - Subtraversare bulevardul Revolutiei cu retea de canalizare, DN 315 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 12 m;

  - Subtraversare str. Nelu Aristide Dragomir cu retea de canalizare, DN 500 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 10 m;

  - Subtraversare bulevardul Revolutiei cu retea de canalizare, DN 500 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 24 m;

  - Subtraversare str. Stefan Tenetchi (DN7) cu retea de canalizare, DN 800 mm, PAFSIN, SN 10,000, prin pipe-jacking, cu lungimea de 27 m;

  - Subtraversare Calea Romanilor cu retea de canalizare, DN 500 mm, PP corugata, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 19 m.

- Realizarea  a 295 guri de scurgere pe tronsoanele de colectoare reabilitate, care functioneaza in sistem unitar;

- Realizarea a 5,629 racorduri noi, DN 160 mm, DN 200 mm, amplasate pe sectoarele reabilitate;

- Realizarea a 2,454 camine de vizitare, amplasate pe sectoarele reabilitate (din care 56 camine de vizitare propuse pe tronsoanele executate prin tehnologioa pipe-jacking si 2,403 camine de vizitare propuse pe tronsoanele executate prin sapatura deschisa);

- Reabilitarea a 3 camine de vizitare echipate cu stavile, din care 2 amplasate pe colectorul DN 1,000 mm care transporta apa uzata catre SP1 (in zona digului), respectiv unul amplasat pe colectorul existent DN 700 mm care transporta apa uzata catre SPAU 8 (in zona Pietii Eroilor).

Pentru retelele de canalizare propuse pentru inlocuire in aglomerarea Arad s-a utilizat urmatoarele materiale:

- PP corugata pentru diametre de 250 mm, 315 mm, 400 mm si 500 mm;

- Ceramica vitrificata pentru diametrul de 600 mm;

- PAFSIN  pentru diametre de 800 mm, 1,000 mm, 1,200 mm, 1,500 mm si 2,000 mm.

Reabilitare colector general pe strada Padurii

Datorita reconfigurarii retelei de canalizare existente si cresterea capacitatii de pompare a principalelor statii de pompare din aglomerarea Arad (SPAU 1, SPAU 2, SPAU 3, SPAU 6, SPAU 8, SPAU 9), se propune cresterea capacitatii colectorului general care transporta apa uzata catre SE Arad. Avand in vedere faptul ca in prezent acesta trece prin proprietati private, iar un tronson este amplasat sub hale industriale, s-a propus un traseu nou pentru colector, care implica si schimbarea directiei de curgere pe un tronson. Astfel, noul colector va incepe la intersectia strazilor Padurii si Abatorului, va continua pe strazile Padurii si Bodrogului, apoi va intra in incinta SE Arad si va traversa incinta pana la punctul de admisie din amonte de  gratarele rare.

Avand in vedere diametrul mare al colectorului ce urmeaza a fi pozat, respectiv DN 2,000 mm, lungimea traseului propus de 2,254 m (din care 1920 m pe strazile Padurii si Bodrogului si 334 m in incinta SE Arad), existenta altor utilitati in subteran, existenta unei cai de rulare pentru tramvai, precum si conditiile intense de trafic din zona lucrarilor, se propune ca acest colector sa fie realizat prin tehnologia pipe-jacking.

Principalele avantaje pe care le prezinta tehnologia pipe-jacking sunt:

- Disconfort minim pe perioada de executie;

- Durata de executie mai redusa;

- Afectari minime ale retelor de utilitati publice;

- Devieri minime ale mijloacelor de transport in comun;

- Suprafete minime de drumuri afectate de lucrari;

- Mentinerea circulatiei pe toata perioada de realizare a lucrarii;

- Impact redus asupra mediului.

Lucrarile propuse pentru reabilitarea colectorului general sunt:

- Reabilitarea colectorului pe strada Padurii, tronson cuprins intre strada Abatorului si strada Bodrogului, pe o lungime totala de 1,530 m, colector nou realizat din PAFSIN, SN 10,000, cu diametrul de 2,000 mm;

- Reabilitarea colectorului pe strada Bodrogului, tronson cuprins intre strada Padurii si intrarea in incinta SE Arad, pe o lungime totala de 390 m, colector nou realizat din PAFSIN, SN 10,000, cu diametrul de 2,000 mm;

- Reabilitare colector in incinta SE Arad pe o lungime de 334 m;

- Realizarea a 35 de camine de vizitare pe noul colector, necesare pentru racordarea la noul colector a retelei de canalizare existenta pe traseu.

Reabilitare colector pe strada Exterioara

Pentru remedierea deficientelor colectorului de pe strada Exterioara din cartierul Micalaca se propune inlocuirea acestuia cu un colector nou, realizat din PAFSIN , SN 10,000, cu diametrul 1,200 mm, pe o lungime totala de 1,371 m. Traseul noului colector va incepe la pasajul Voinicilor si va continua pana in incinta statiei de pompare apa uzata SPAU 2.

Pentru a evita interventia in carosabil pe strada Exterioara care a fost recent modernizata printr-un proiect implementat de Primaria Arad cu fonduri publice, precum si pentru a putea traversa in siguranta zona pasajului de pe Calea Radnei, se propune ca realizarea tronsonului cuprins intre bulevardul Voinicilor si intrarea in incinta SPAU 2 sa se realizeze prin tehnologia pipe-jacking, iar tronsonul din incinta statiei sa se realizeze cu sapatura deschisa. Astfel, lucrarile propuse pentru reabilitarea colectorului de pe strada Exterioara sunt:

- Inlocuirea colectorului pe strada Exterioara, tronson cuprins intre bulevardul Voinicilor si intrarea in incinta SPAU 2, pe o lungime totala de 1,337 m, cu un colector nou realizat din PAFSIN, SN 10,000, cu diametrul de 1,200 mm, prin tehnologia pipe-jacking;

- Inlocuirea colectorului in incinta SPAU 2, cu o lungime totala de 34 m,  cu un colector nou realizat din PAFSIN, SN 10,000, cu diametrul de 1,200 mm, prin tehnologia de sapatura deschisa;

- Realizarea a 23 camine de vizitare pe noul colector.

Reabilitare colector pe strada Baba Novac

Lucrarile de reabilitare a colectorul de apa uzata menajera existent pe strada Baba Novac au fost intrerupe inainte de inlocuirea completa a acestuia si racordarea la statia de pompare apa uzata, datorita problemelor grave aparute in zona intersectiei strazii Baba Novac cu strada Ioan Fluieras. Pe perioadei executiei terenul de fundare a devenit instabil producandu-se surpari ale strazii care au afectat inclusiv structura de rezistenta a caselor din zona. Incercarea de a poza colectorul prin foraj orizontal un a avut rezultatul dorit datorita adancimii mari necesare pentru pozarea conductelor.

Astfel se propune inlocuirea colectorului menajer pe strada Baba Novac pana la noua statie de pompare apa uzata SPAU Baba Novac prin tehnologia de pipe-jacking. Noul colector va fi pozat pe o lungime de 67 m si va fi realizat din PEID cu diametrul de 500 mm.

In prezent colectorul menajer intra in incinta statiei de pompare din strada Ioan Fluieras, de aceea traseul noului colector este stabilit astfel incat sa ocoleasca zona sensibila, iar intrarea sa se realizeze din stada Baba Novac.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In aglomerarea Arad sunt propuse 11 statii de pompare noi, respectiv reabilitarea a 18 statii de pompare apa uzata existente.

Statii noi de pompare apa uzata menajera propuse

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Poetului

In urma extinderii si reconfigurarii retelei de canalizare din aglomerarea Arad este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU Ursului, amplasata pe strada Ursului la intersectia cu strada Poetului, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere, echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 270 m3/h, H=20 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului);

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU Poetului este propusa realizarea unei conducte noi de refulare DN 355 mm, PEID, PE100RC, PN 6 cu o lungime totala de 706 m (din care 16 m reprezinta o subtraversare a strazii Poetului in zona intersectiei cu strada Ursului). Conducta de refulare va deversa apa uzata intrun camin existent situat la intersectia strazilor Poetului si Calarasilor.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Remus

In urma extinderii si reconfigurarii retelei de canalizare din aglomerarea Arad este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU Remus, amplasata pe strada Remus la intersectia cu strada Barbu Lautaru, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 160 m3/h, H=20 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului);

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU Remus este propusa realizarea unei conducte noi de refulare DN 280 mm, PEID, PE100RC, PN 6 cu o lungime totala de 634 m. Conducta de refulare va deversa apa uzata intrun camin existent situat la intersectia strazilor Hunedoarei si Mihail Kogalniceanu.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Panselei

Pentru a prelua apa uzata colectata in zona strazilor Panselei, Brandusei, Caprioarei, Iasomiei si Capsunilor este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU Panselei, amplasata pe strada Panselei la intersectia cu strada Frumoasa, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere, echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 200 m3/h, H=20 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului);

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica de urgenta fix.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU Panselei este propusa realizarea unei conducte noi de refulare DN 280 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 257 m. Conducta de refulare va deversa apa uzata intrun camin existent situat la intersectia strazilor Frumoasa si Clopotului.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Blanduziei

In urma reconfigurarii retelei de canalizare din zona centrala a aglomerarii Arad este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU Blanduziei, amplasata pe strada Blanduziei la intersectia cu strada Varful cu Dor, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 360 m3/h, H=15 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului);

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad;

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU Blanduziei este propusa realizarea unei conducte noi de refulare DN 355 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 117 m. Conducta de refulare va deversa apa uzata intrun camin existent situat la intersectia strazii Varful cu Dor cu strada Andrei Saguna.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU 5 Menajer

In urma reconfigurarii retelei de canalizare din Zona 300 din aglomerarea Arad este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU 5 Menajer, amplasata in incinta statiei de pompare ape pluviale SP 5 existenta, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 300 m3/h, H=20 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului);

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil .

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU 5 Menajera este propusa realizare unei conducte noi de refulare DN 355 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 364 m (din care 83 m reprezinta subtraversarea bulevardului Nicolae Titulscu si a caii ferate). Conducta de refulare va deversa apa uzata intrun camin nou propus pe colectorul avand diametrul de 1,200 mm propus pe strada Exterioara.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Ion Paun Pincio

In urma reconfigurarii retelei de canalizare pe strazile Basarab I si Miraj din aglomerarea Arad, este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU I.P. Pincio, amplasata pe strada Ion Paun Pincio la intersectia cu strada Arhitect Milan Tabacovici, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate echipata cu (1+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 63 m3/h, H=10 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului);

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad;

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU I.P. Pincio este propusa realizarea unei conducte noi de refulare DN 180 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 11 m. Conducta de refulare va deversa apa uzata in caminul situat la intersectia strazilor I.P. Pincio si Arhitect Milan Tabacovici, camin situat pe colectorul existent DN 1,000 mm.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Postavului

In urma reconfigurarii retelei de canalizare pe Aleea Postavului din aglomerarea Arad, este propusa realizarea unei statii noi de pompare SPAU Postavului, amplasata pe Aleea Postavului, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate echipata cu (1+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 41.6 m3/h, H=10 m;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad;

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU Postavului este propusa realizarea unei conducte noi de refulare DN 125 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 72 m. Conducta de refulare va deversa apa uzata in caminul situat la intersectia Aleii Postavului cu strada Mucius Scaevola.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU Baba Novac Menajer

Datorita reconfigurarii retelei de canalizare in zona strazii Baba Novac si datorita starii avansate de degradare a chesonului si instalatiei hidraulice din SPAU Baba Novac Menajer existenta ne-functionala, se propune realizarea unei statii noi de pompare SPAU Baba Novac Menajer, amplasata in incinta in care este situata si statia de pompare apa pluviala SP Baba Novac, pentru noua statie fiind propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere, echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare  urmatoarele caracteristici: Q= 300 m3/h, H=20 m;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Instalatii electrice interioare si exterioare inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU Baba Novac Menajer este propusa realizare unei conducte noi de refulare DN 315 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 48 m, care va fi conectata la conducta de refulare DN 315 mm existenta. Conducta de refulare existenta descarca apa uzata in caminul situat la intersectia strazilor Henri Coanda si Sezatorii, din acest camin apa uzata fiind transportata in SPAU Sezatorii.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU VH

Prin prezentul proiect s-a propus transportul si epurarea apei uzate colectate in aglomerarile Vladimirescu, Mindruloc-Cicir, Sanleani-Livada si Horia, in Statia de Epurare Arad. Astfel, pentru a se evita transportul debitului suplimentar de apa uzata prin reteaua de canalizare din municipiul Arad, s-a propus un nou traseu care sa ocoleasca municipiul si sa descarce apa uzata direct in noul colector general DN 2,000 mm, in apropierea SE Arad.

Datorita configuratiei terenului natural pe noul traseu, s-a propus realizarea a 2 statii noi de pompare apa uzata, prima dintre acestea fiind SPAU VH. Aceasta va fi amplasata la intersectia drumului national DN7 cu drumul judetean DJ709 si va avea rolul de a prelua apa uzata provenita din aglomerarile Vladimirescu, Mindruloc-Cicir si Horia.

Pentru SPAU VH sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere, echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 300 m3/h, H=30 m;

- SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Instalatii electrice interioare si exterioare si  tablou electric,  inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad;

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU VH este propusa realizare unei conducte noi de refulare DN 400 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 4,168 m, din care 4,089 m reprezinta conducta pozata prin sapatura deschisa si 79 m reprezinta 3 subtraversari de drum national. Pe traseul conductei de refulare sunt propuse 4 camine cu vane de izolare.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU VHS

A doua statie de pompare propusa pe traseul de ocolire a municipiul Arad, necesar pentru transportul apei uzate colectate in aglomerarile Vladimirescu, Mindruloc-Cicir, Sanleani-Livada si Horia catre SE Arad, este SPAU VHS. Aceasta va fi amplasata la intersectia drumurilor nationale DN7 si DN79 si va avea rolul de a prelua apa uzata pompata de SPAU VH si debitul suplimentar provenit din aglomerarea Sanleani-Livada.

Pentru SPAU VHS sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere, echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 350 m3/h, H=35 m;

- SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Instalatii electrice interioare si exterioare si tablou electric,  inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU VHS este propusa realizare unei conducte noi de refulare DN 450 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 5,977 m, din care 5,433 m reprezinta conducta pozata prin sapatura deschisa, 230 m reprezinta 7 subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si canal deschis, iar 314 m reprezinta conducta pozata prin foraj orizontal in tub de protectie in zona pasajului peste calea ferata si DN709B. Pe traseul conductei de refulare sunt propuse 20 de camine cu vane de izolare.

Conducta de refulare va descarca apa uzata in colectorul propus DN 800 mm, la intersectia strazii Stefan Tenetchi cu strada Dunarii. Noul colector gravitational va transporta apa uzata catre noua statie de pompare apa uzata SPAU Arad Vest, iar pe traseul va prelua de asemenea apa uzata provenita din statiile de pompare apa uzata SPAU Gai si CP 5, precum si de la gospodariile din zona. Astfel se va decompensa reteaua de canalizare din municipiul Arad prin redirectionarea apei uzate menajere colectata in cartierul Gai, prin intermediul traseului ocolitor, catre SE Arad.

Statie noua de pompare apa uzata menajera SPAU ARAD VEST

A treia statie de pompare propusa pe traseul de ocolire a municipiul Arad, necesar pentru transportul apei uzate colectate in aglomerarile Vladimirescu, Mindruloc-Cicir, Sanleani-Livada si Horia catre SE Arad, este SPAU ARAD VEST. Aceasta va fi amplasata la intersectia drumului national DN7 cu strada Ion Campineanu si va avea rolul de a prelua apa uzata pompata de mai multe statii de pompare apa uzata dupa cum urmeaza:

- SPAU VHS, SPAU Gai si CP 5 (inclusiv strazile adiacente) prin intermediul colectorului DN 800 mm propus pe strada Stefan Tenetchi (DN7);

- SPAU Leoni Menajer si SPAU Expo Menajer prin intermediul aceluiasi colector DN 800 mm propus pe strada Stefan Tenetchi;

Pentru SPAU ARAD VEST sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere, echipata cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q= 1,175 m3/h, H=37.5 m;

- SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

- Instalatie hidraulica din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Instalatii electrice interioare si exterioare si  tablou electric,  inclusiv alimentare cu energie electrica;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

Pentru statia de pompare apa uzata SPAU ARAD VEST este propusa realizare unei conducte noi de refulare DN 710 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 5,802 m, din care 5,642 m reprezinta conducta pozata prin sapatura deschisa, iar 160 m reprezinta 5 subtraversari de drum national, cale ferata, canal deschis si canal Muresel. Pe traseul conductei de refulare sunt propuse 10 de camine cu vane de izolare. Conducta de refulare va descarca apa uzata in colectorul general DN 2,000 mm propus pe strada Padurii si va ajunge apoi in SE Arad. Punctulde descarcareva fi amplsat in zona intersectiei strazii Padurii cu strada Eftimie Murgu.

Conducte de refulare noi aferente SPAU din aglomerari adiacente aglomerarii Arad

Conducta de refulare aferenta SPAU Progresului din aglomerarea Vladimirescu – tronson in UAT Arad

Pentru transportul apei uzate colectate in aglomerarile Vladimirescu si Mindruloc-Cicir se va utiliza statia de pompare existenta SPAU Progresului pentru care sunt propuse o serie de lucrari de reabilitare, lucrari ce sunt detaliate in capitolul aferent aglomerarii Vladimirescu. De asemenea se propune reabilitarea si reconfigurarea conductei de refulare aferenta SPAU Progresului, astfel incat noua conducta sa transporte apa uzata pana in statia noua de pompare apa uzata SPAU VH, descrisa anterior. In aceasta noua configuratie, conducta de refulare va trece din UAT Vladimirescu si va intra in UAT Arad pana la punctul de descarcare. Conducta de refulare va fi realizata din PEID, PE100RC PN6 si va avea diametrul de 225 mm.

Tronsonul de conducta de refulare aferenta SPAU Progresului, pe teritoriul UAT Arad, va avea o lungime totala de 1,908 m, din care 1,653 m reprezinta conducta pozata in sapatura deschisa, iar 255 m reprezinta subtraversari de drum national, cale ferata si linie de tramvai, ce se vor realiza prin foraj orizontal in tub de protectie. Pe acest tronson sunt de asemenea propuse 10 camine cu vane de izolare.

Conducta de refulare aferenta SPAU 4 din aglomerarea Horia – tronson in UAT Arad

Pentru transportul apei uzate colectate in aglomerarea Horia se va utiliza o statie noua de pompare ape uzate SPAU 4. Conducta de refulare aferenta SPAU 4 va trece din UAT Horia si va intra in UAT Arad pana la punctul de descarcare in noua statie de pompare SPAU VH. Conducta de refulare va fi realizata din PEID, PE100RC PN6 si va avea diametrul de 140 mm.

Tronsonul de conducta de refulare aferenta SPAU 4 Horia, pe teritoriul UAT Arad, va avea o lungime totala de 1,682 m, din care 1,672 m reprezinta conducta pozata in sapatura deschisa, iar 10 m reprezinta o subtraversare de drum judetean DJ709, ce va fi realizata prin foraj orizontal in tub de protectie. Pe acest tronson sunt de asemenea propuse 2 camine cu vane de izolare.

Conducta de refulare aferenta SPAU 5 din aglomerarea Sanleani-Livada – tronson in UAT Arad

Pentru transportul apei uzate colectate in aglomerarea Sanleani-Livada se va utiliza o statie noua de pompare ape uzate SPAU 5. Conducta de refulare aferenta SPAU 5 va trece din UAT Livada si va intra in UAT Arad pana la punctul de descarcare in noua statie de pompare SPAU VHS. Conducta de refulare va fi realizata din PEID, PE100RC PN6 si va avea diametrul de 140 mm.

Tronsonul de conducta de refulare aferenta SPAU 5 Sanleani, pe teritoriul UAT Arad, va avea o lungime totala de 836 m, din care 818 m reprezinta conducta pozata in sapatura deschisa, iar 18 m reprezinta o subtraversare de drum national DN7, ce va fi realizata prin foraj orizontal in tub de protectie. Pe acest tronson sunt de asemenea propuse 2 camine cu vane de izolare.

Instalatiile de automatizare aferente statiilor de pompare vor asigura functionarea in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din Statia de epurare Arad.

Locatia statiilor de pompare, caracteristicile pompelor cu care vor fi echipate si a conductelor de refulare aferente, sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 9.65. Caracteristicile pompelor si conductelor de refulare ale statiilor de pompare propuse – aglomerarea Arad.

| Nume SPAU | Localizare | Caracteritici pompe propuse |  |  |  | Caracteristici conducte de refulare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pact. | Prez. | Q | H | Lungime | Diametru | Material |
|  |  | unit. | unit. | m3/h | m | m | mm | - |
| SPAU Poetului | Str. Poetului | 2 | 1 | 270 | 20 | 706* | 355 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Remus | Strada Remus intersectie cu strada Barbu Lautaru | 2 | 1 | 160 | 20 | 634 | 280 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Panselei | Strada Panselei intersectie cu strada Frumoasa | 2 | 1 | 200 | 20 | 257 | 280 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Blanduziei | Strada Blanduziei intersectie cu strada Varful cu Dor | 2 | 1 | 360 | 15 | 117 | 355 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU 5 Menajer | Incinta SP 5 | 2 | 1 | 300 | 20 | 364* | 355 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU I.P. Pincio | Strada I.P. Pincio intersectie cu strada Arhitect Milan Tabacovici | 1 | 1 | 63 | 10 | 11 | 180 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Postavului | Aleea Postavului | 1 | 1 | 41.6 | 10 | 72 | 125 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Baba Novac Menajer | Incinta SP Baba Novac Pluvial | 2 | 1 | 300 | 20 | 48 | 315 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU VH | Intersectia DN7 cu DJ709 | 2 | 1 | 300 | 30 | 4,168* | 400 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU VHS | Intersectia DN7 cu DN79 | 2 | 1 | 350 | 35 | 5,977* | 450 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU ARAD VEST | Intersectia DN7 cu DJ682F | 2 | 1 | 1175 | 37.5 | 5,802* | 710 | PEID, PE100RC SDR 26 |

Nota: *Include si lungimea subtraversarilor

Reabilitare statii de pompare apa uzata menajera existente in aglomerarea Arad

In urma analizei situatiei existente, modelarii hidraulice si expertizelor realizate pentru statiile de pompare apa uzata existente au fost propuse masurile prezentate in paragrafele urmatoare.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SP 1

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SP 1 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare; inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica, a tamplariei existente, reabilitarea acoperisului si a sistemului de colectare a apei pluviale, reabilitarea sistemului de ridicare pompe cu actionare electrica, reabilitarea sistemului de ventilatie);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare  urmatoarele caracteristici: Q=533 m3/h, H=24 m;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SP 1 este necesara cresterea capacitatii de transport a conductei de refulare existenta. Astfel, se propune realizarea unei conducte noi de refulare DN 315 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 684 m, care va fi conectata la conducta de refulare DN 315 mm existenta in caminul existent pe malul stang al Muresului, camin amplasat in zona verde de pe strada Caramidarilor. In acest camin sunt conectate intre ele cele doua fire ale conductei de refulare existente care subtraverseaza Muresul. Astfel pe tronsonul cuprins intre caminul de vane existent si caminul de vizitare existent la intersectia strazilor Padurii si Condurasilor, conducta de refulare aferenta SP 1 va avea 2 fire, ambele cu diametrul de 315 mm.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 2

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 2 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica, a tamplariei existente, reabilitarea acoperisului si a sistemului de colectare a apei pluviale, montare sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, reabilitarea sistemului de ventilatie);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare  urmatoarele caracteristici: Q=1,300 m3/h, H=20 m;

- Reabilitarea camerei gratarelor si echipare admisie in SPAU cu stavile si gratar automat, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SPAU 2 este necesara cresterea capacitatii de transport a conductei de refulare existenta. Astfel, se propune realizarea unei conducte noi de refulare DN 500 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 535 m, care va fi pozata paralel cu conducta de refulare existenta si interconectata cu aceasta intrun camin nou amplasat in incinta statiei. Ca si refularea existenta, noua conducta va transporta apa uzata pana in caminul existent pe bulevardul Iuliu Maniu. Pe traseu noua conducta de refulare va subtraversa zona caii ferate si a pasajului de pe Calea Radnei, pe o lungime totala de 179 m, fiind pozata in tub de protectie prin foraj orizontal. Lucrarile aferente noii conducte de refulare vor include si 2 camine de vane de sectionare.

De asemenea se va inlocui si tronsonul de conducta de refulare din beton existenta in incinta statiei de pompare pe o lungime totala de 60 m, noua conducta fiind realizata din  PEID, PE100RC PN 6 si avand diametrul de 500 mm.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 3

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 3 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica, reabilitarea sistemului de ventilatie);

- Realizare suprastructura usoara pe perimetrul chesonului care sa permita montarea unui sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, inclusiv grup sanitar si sistem de supraveghere video;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare  urmatoarele caracteristici: Q=456 m3/h, H=20 m;

- Reabilitare camera gratare si echipare admisie SPAU cu stavile si gratar automat, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SPAU 3 este necesara cresterea capacitatii de transport a conductelor de refulare existente. Pentru a se evita punerea sub presiune a colectorului gravitational in care refuleaza in prezent SPAU 3, s-a propus realizare unei noi conducte de refulare care sa transporta apa uzata din statie pana la un camin nou amplasat pe colectorul propus pe bulevardul Iuliu Maniu in zona Pietii Drapelului.  Astfel conducta de refulare noua va avea un diametru de 500 mm, va fi realizata din PEID, PE100RC PN 6 si va avea o lungime totala de 293 m (din care 45 m reprezinta doua subtraversari de bulevard si 248 m reprezinta conducta pozata in sapatura deschisa in zona trotuarului). Lucrarile aferente noii conducte de refulare vor include si 3 camine de vane de sectionare.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 6

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 6 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica, a tamplariei existente, reabilitarea acoperisului si a sistemului de colectare a apei pluviale, montare sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, reabilitarea sistemului de ventilatie);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare  urmatoarele caracteristici: Q=3,840 m3/h, H=30 m;

- Reabilitare cheson gratare (amplsasat in apropierea SPAU 6) si echipare cu stavile si gratar automat, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SPAU 6 si reconfigurarii traseului catre SE Arad se propune realizarea unei conducte noi de refulare DN 1,200 mm, PAFSIN, SN10,000, PN 6 cu o lungime totala de 1,248 m, care va fi pozata prin tehnologia pipe-jacking. Noul traseu al conductei de refulare va porni de la SPAU 6, va continua prin Piata Spitalului pe strada Andrei Saguna, apoi pe strada Ion Ratiu pana la intersectia strazii Abatorului cu strada Padurii. Conducta de refulare va descarca in noul colector general DN 2,000 mm propus pe strada Padurii. Lucrarile aferente noii conducte de refulare vor include si 2 camine de vane de sectionare.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 7

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 7 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica, a tamplariei existente, reabilitarea acoperisului si a sistemului de colectare a apei pluviale, montare sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, reabilitarea sistemului de ventilatie, reabilitare grup sanitar);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=312 m3/h, H=10 m;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Se mentioneaza faptul ca lucrarile de reabilitare a cladirii statiei de pompare, inclusiv a bazinului de aspiratie, vizeaza intreaga structura a statiei de pompare.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SPAU 7 Menajer se propune realizarea unei conducte noi de refulare DN 400 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime de 10 m.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 8

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 8 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata si majorarea volumului chesonului prin coborarea radierului cu 2 m (reabilitare structura de rezistenta si coborarea radierului cu 2 m, demolarea suprastructurii si realizarea unei suprastructuri usoare pe tot perimetrul statiei care sa permita montarea unui sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, inclusiv tamplarie, sistem de colectare a apei pluviale si sistem de ventilatie, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare,  inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=504 m3/h, H=30 m;

- Reabilitare camera gratare si echipare cu stavile si gratar automat, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 9

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 9 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, demolarea suprastructurii si realizarea unei suprastructuri usoare pe tot perimetrul statiei care sa permita montarea unui sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, inclusiv tamplarie, sistem de colectare a apei pluviale si sistem de ventilatie, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=912m3/h, H=25 m;

- Reabilitare camera gratarelor si echipare cu stavile si gratar automat, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Reabilitare camin de vizitare din incinta SPAU 9 amplasat amonte de camera gratarelor;

- Inlocuire tronson de colector dintre camera gratarelor si chesonul statiei de pompare cu un colector nou DN 800 mm, realizat din PAFSIN, SN 10,000;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SPAU 9 este necesara cresterea capacitatii de transport a conductei de refulare existenta. Astfel, se propune realizarea unei conducte noi de refulare DN 400 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 463 m, care va fi pozata paralel cu conducta de refulare existenta si interconectata cu aceasta intrun camin nou amplasat in incinta statiei. Ca si refularea existenta, noua conducta va transporta apa uzata pana in caminul existent pe bulevardul Iuliu Maniu. Pe traseu noua conducta de refulare va subtraversa calea ferata si canalul Muresel, pe o lungime totala de 70 m, fiind pozata in tub de protectie prin foraj orizontal. Lucrarile aferente noii conducte de refulare vor include si 2 camine cu vane de izolare.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU 10 Menajer

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU 10 Menajer sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Inlocuirea cladirii statiei de pompare apa uzata si majorarea volumului chesonului prin coborarea radierului cu 2 m sub radierul chesonului existent (cheson nou inclusiv hidroizolati, tencuieli interioare si exterioare, confectiilor metalice si scara de acces, montarea unui sistem de ridicare pompe cu actionare electrica);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=504 m3/h, H=20 m;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

In urma reconfigurarii retelei de canalizare in zona strazii Sezatorii debitului de apa uzata influent in SPAU 10 Menajer a fost suplimentat. Astfel pe langa masurile de crestere a volumul de retentie al statiei de pompare si echiparea acesteia cu pompe de capacitate corespunzatoare, este necesara si cresterea capacitatii de transport a conductei de refulare. Noua conducta de refulare va fi realizata din PEID, PE100RC, PN 6 si va avea o lungime totala de 218 m. Punctul de descarcare al acesteia va fi amplasat pe noul colector general la intersectia strazii Abatorului cu strada Padurii. Pe traseu conducta de refulare va subtraversa liniile de tramvai de pe strada Cocorilor si canalul Muresel, lungimea totala a subtraversarilor fiind de 55 m. Lucrarile aferente noii conducte de refulare vor include si 3 camine cu vane de izolare.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU Digului

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU Digului sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea cladirii statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica, reabilitarea sistemului de ventilatie);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului, inclusiv in zona camerei gratarelor (aceasta fiind amplasat in alta incinta decat cea a statiei de pompare ape uzate);

- Realizare suprastructura usoara pe perimetrul chesonului care sa permita montarea unui sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, inclusiv grup sanitar;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=180 m3/h, H=15 m;

- Reabilitare camera gratare si echipare cu stavile si gratar automat, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU Clopotului

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU Clopotului si pentru a asigura transportul in siguranta a debitelor de apa uzata suplimentare provenite din localitatile limitrofe (Fantanele, Alunis, Frumuseni) sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=300 m3/h, H=20 m;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Montare sistem de ridicare pompe cu actionare electrica;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Ca urmare a cresterii capacitatii de pompare a statiei de pompare SPAU Clopotului este necesara cresterea capacitatii de transport a conductei de refulare existenta. Astfel, se propune realizarea unei conducte noi de refulare DN 355 mm, PEID, PE100RC PN 6 cu o lungime totala de 258 m (din care 46 m reprezinta o subtraversare de cale ferata). Noua conducta va transporta apa uzata pana in caminul existent la intersectia strazilor Zimbrului cu Stefan cel  Mare. Lucrarile aferente noii conducte de refulare vor include si 2 camine cu vane de izolare.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU Gai

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU Gai sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=270 m3/h, H=15 m;

- Realizarea unei camere noi amplasata in amonte de SPAU si devierea colectoarelor existente in incinta statiei catre aceasta camera noua, astfel incat admisia in SPAU sa se realizeze pe un singur traseu; noua camera va fi echipata cu stavile pe admisii si gratar cu, curatare mecanica, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferenta;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

De asemenea se propune reconfigurarea traseului conductei de refulare astfel incat apa uzata pompata de aceasta statie sa ajunga in colectorul gravitational DN 800 mm propus pe strada Stefan Tenetchi, apoi in SPAU ARAD VEST si mai departe pe traseului de ocolire a municipiului Arad catre Statia de Epurare. Astfel se propune realizarea unei noi conducte de refulare din PEID, PE100 RC, PN6 cu diametrul de 315 mm, care se va conecta la conducta de refulare existenta la intersectia strazii Hatman Arbore cu strada Dunarii si va fi pozata pe strada Dunarii pana la descarcarea in noul colector propus pe strada Stefan Tenetchi. Lungimea noului tronson de conducta de refulare este de 99 mm, din care 24 m reprezinta o subtraversare a drumului national DN7. Pe traseul conductei sunt propune 2 camine cu vane de izolare.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU Campurilor

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU Campurilor sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=81 m3/h, H=50 m;

- Reabilitare camin de vizitare amonte de SPAU si echipare cu tocator Q=250 m3/h, inclusiv instalatie hidraulica si electrica aferente;

- Montare sistem de ridicare pompa cu actionare electrica;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – SPAU Independentei

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta SPAU Independentei sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea statiei de pompare apa uzata (reabilitare structura de rezistenta, refacere hidroizolati si tencuieli interioare si exterioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica,  montare sistem de ridicare pompe cu actionare electrica, reabilitarea sistemului de ventilatie);

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (2+1) pompe submersibile avand fiecare  urmatoarele caracteristici: Q=180 m3/h, H=25 m;

- Echipare admisie SPAU cu stavila si gratar cu curatare mecanica instalate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Container 1.1 m3, din otel pentru evacuarea retinerilor de pe gratar – 2 unit.

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, se propune instalarea unui generator electric pentru alimentare electrica fix.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – CP 1 Agricultorilor

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta CP 1 Agricultorilor sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (refacere tencuieli interioare; inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=70 m3/h, H=20 m;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

De asemenea se propune cresterea capacitatii conductei de refulare existente prin inlocuirea acesteia cu o conducta noua realizata din PEID, PE100 RC, PN6, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 23 m.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – CP 2 Spataru Preda

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta CP 2 Spataru Preda sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (refacere tencuieli interioare; inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=70 m3/h, H=20 m;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

De asemenea se propune cresterea capacitatii conductei de refulare existente prin inlocuirea acesteia cu o conducta noua realizata din PEID, PE100 RC, PN6, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 70 m.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – CP 3 Fagului

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta CP 3 Fagului sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (refacere tencuieli interioare; inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=70 m3/h, H=20 m;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

De asemenea se propune cresterea capacitatii conductei de refulare existente prin inlocuirea acesteia cu o conducta noua realizata din PEID, PE100 RC, PN6, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 30 m.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – CP 4 Ion Creanga

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta CP 4 Ion Creanga sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (refacere tencuieli interioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=70 m3/h, H=20 m;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

De asemenea se propune cresterea capacitatii conductei de refulare existente prin inlocuirea acesteia cu o conducta noua realizata din PEID, PE100 RC, PN6, avand diametrul de 160 mm si o lungime de 60 m.

Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere – CP 6 Bogdan Voievod

Pentru remedierea deficientelor identificate privind statia de pompare apa uzata existenta CP 6 Bogdan Voievod sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Reabilitarea statiei de pompare apa uzata, inclusiv a bazinului de aspiratie (refacere tencuieli interioare, inlocuirea confectiilor metalice si a scarii de acces metalica);

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile cu tocator cu urmatoarele caracteristici: Q=70 m3/h, H=20 m;

- Inlocuirea instalatiei hidraulice din statia de pompare (conducte si armaturi) montate in camera tehnica noua, amplasata adiacent chesonului;

- Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc.);

- Instalatii electrice interioare si exterioare, inclusiv tablou electric;

- Statia de pompare apa uzata menajera va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAU, alimentare electrica de urgenta se va face cu un generator electric mobil.

In tabelul urmator sunt prezentate succint investitiile propuse pentru reabilitarea statiilor de pompare apa uzata menajera din aglomerarea Arad.

Tabelul 9.66. Caracteristicile pompelor si conductelor de refulare ale statiilor de pompare propuse spre reabilitare – aglomerarea Arad.

| Nume SPAU | Localizare | Caracteritici pompe propuse |  |  |  | Caracteristici conducte de refulare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pact. | Prez. | Q | H | Lungime | Diametru | Material |
|  |  | unit. | unit. | m3/h | m | m | mm | - |
| SP 1 | Malul drept al Muresului, langa autostrada A1 | 2 | 1 | 533 | 24 | 686 | 315 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU 2 | Strada Dosoftei | 2 | 1 | 1,300 | 20 | 595 | 500 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU 3 | Piata Caiul Lepa | 2 | 1 | 456 | 20 | 293 | 500 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU 6 | Piata Spitalului | 2 | 1 | 3840 | 30 | 1,248 | 1,200 | PAFSIN, SN10,000 |
| SPAU 7 Menajer | Splaiul Muresului | 2 | 1 | 312 | 10 | 10 | 400 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU 8 | Strada Radu de la Afumati | 2 | 1 | 504 | 30 | - | - | - |
| SPAU 9 | Strada Ardealului | 2 | 1 | 912 | 25 | 463 | 400 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU 10 Menajer | Strada Cocorilor | 2 | 1 | 504 | 20 | 218* | 500 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Digului | Strada Digului | 2 | 1 | 180 | 15 | - | - | - |
| SPAU Clopotului | Strada Clopotului | 2 | 1 | 300 | 20 | 258* | 355 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Gai | Strada Hatman Arbore | 2 | 1 | 270 | 15 | 99* | 315 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| SPAU Campurilor | Strada Campurilor | 2 | 1 | 81 | 50 | - | - | - |
| SPAU Independentei | Strada Independentei | 2 | 1 | 180 | 25 | - | - | - |
| CP 1 Agricultorilor | Strada Agricultorilor | 1 | 1 | 70 | 20 | 23 | 160 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| CP 2 Spataru Preda | Strada Spataru Preda | 1 | 1 | 70 | 20 | 70 | 160 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| CP 3 Fagului | Strada Fagului | 1 | 1 | 70 | 20 | 30 | 160 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| CP 4 Ion Creanga | Strada Ion Creanga | 1 | 1 | 70 | 20 | 60 | 160 | PEID, PE100RC SDR 26 |
| CP 6 Bogdan Voievod | Strada Bogdan Voievod | 1 | 1 | 70 | 20 | - | - | - |

Nota: *Include si lungimea subtraversarilor

Lucrari de completare a statiilor de pompare apa uzata menajera existente in aglomerarea Arad

Pentru eliminarea dificultatilor intampinate de Operator in procesul de curatare manuala a materiilor solide retinute pe gratarele sau cosurile din statiile de pompare apa uzata existente, si pentru a elimina posibilitatea avarierii pompelor din cauza materiilor solide patrunse in statii, se propune echiparea admisiilor in statiile de pompare apa uzata existente cu tocatoare, respectiv  cu gratare automate, astfel:

- SPAU 6 Vanatori, SPAU Marului si SPAU Gradina Postei vor fi echipate cu tocatoare avand debite cuprinse intre 50 m3/h si 110 m3/h montate in camine noi, inclusiv instalatie hidraulica si instalatii electrice interioare aferente;

- SPAU Leoni Menajer,  SPAU Expo Menajer si SPAU Sever Bocu vor fi echipate cu stavile si gratare cu, curatare mecanica, montate in canal nou cu suprastructura usoara, inclusiv instalatie hidraulica si instalatii electrice interioare aferente. La fiecare statie sunt de asemenea propuse cate 2 containere pentru evacuarea retinerilor de la gratar.

Pentru a evita riscul de punere sub presiune/generare de deversari in reteaua de canalizare din amonte de SPAUri, alimentare electrica de urgenta se va face cu generatoare electrice mobile, acolo unde nu se pot monta un generatoarr fixe. S-a prevazut un generator electric mobil la 3-4 SPAUri.

Instalatiile de automatizare aferente statiilor de pompare vor asigura functionarea in regim de revizie fara PLC si automat prin PLC. Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem GSM/GPRS. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- Rotatia pompelor, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- Se vor transmite prin GSM parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul din SE Arad.

SCADA

Se propune procurarea de echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA pentru integrarea in Dispeceratul SCADA regional, pentru statiile de pompare existente: SPAU 6 Vanatori, SPAU Marului, SPAU Constitutiei, SPAU Gradina Postei, SPAU Fecioarei, SPAU Leoni Menajer, SPAU Leoni Pluvial, SPAU Expo Menajer, SPAU Expo Pluvial, CP 5 Fantanii, SPAU Sever Bocu, SP 5, SP Voinicilor, SP 10 Pluvial, SP Trotusului, SP Baba Novac Pluvial, SP Col. Alexandru Lacu, SP Laguna Santnicolau, SP Troiei, SP Dunarii, SPIP 1, SPIP 2, SPIP 3.

##### Lucrari la statia de epurare Arad

In prezent, statia de epurare Arad deserveste clusterul Arad, format din aglomerarea Arad si aglomerarile invecinate: Vladimirescu, Fantanele, Bodrogu Nou, Zadareni, Sanpaul si Sofronea, iar in perspectiva, va deservi in plus, aglomerarile Sanleani-Livada, Horia si Mandruloc-Cicir.

Dimensiunea clusterului Arad, la nivelul anului 2023 va fi de 167,391 l.e. Capacitatea proiectata a SE Arad este de 224,800 l.e. Intrucat debitele de calcul stabilite pentru perspectiva sunt mai mici decat cele la care a fost calculata statia de epurare, chiar in conditiile in care indicatorii de calitate stabiliti pentru perspectiva, sunt mai mari decat cei la care a fost aceasta calculata, volumele existente in treapta biologica fac fata prelucrarii incarcarii generate in cluster. Nu este necesara extinderea capacitatii statiei de epurare, insa este necesara pe langa retehnologizarea acesteia, completarea schemei tehnologice cu componentele care lipsesc pe linia de prelucrare a namolului.

In ceea ce priveste retehnologizarea statiei de epurare, o parte a echipamentelor vor fi inlocuite prin programul Interreg, aflat in derulare in judetul Arad, restul urmand a face obiectul proiectului POIM.

Din punct de vedere al unitatilor de proces, in treptele de epurare mecanica si biologica, procesele de epurare raman cele existente, insa pentru linia de prelucrare a namolului, a rezultat necesara introducerea unei etape de concentrare a namolului in exces, urmata de o stabilizare a namolului in exces concentrat si in final, de deshidratarea si depozitarea namolului. Reamintim ca in prezent, prelucrarea namolului rezultat din proces inseamna numai deshidratarea mecanica a namolului in exces, rezultand asadar volume mari de namol deshidratat, cu continut ridicat de substanta organica. Completarile propuse in schema tehnologica pe linia namolului vor fi finantate integral prin proiectul POIM.

Astfel, prin programul Interreg, vor fi inlocuite o serie de echipamente si aparatura de proces atat in treapta de epurare mecanica, cat si in cea de epurare biologica. Investitiile prevazute in acest programul sunt prezentate mai jos.

Investitiile necesare pentru aducerea statiei de epurare in parametrii necesari de functionare in vederea incadrarii poluantilor monitorizati in limitele admise sunt investitii in noi structuri pe linia namolului dar si investitii in inlocuirea echipamentelor existente, cu durate de viata depasite, generand consumuri importante de energie si probleme in asigurarea pieselor de schimb si a operatiunilor de mentenanta.

Investitiile in statia de epurare Arad, finantate prin programul transfrontalier Interreg, Ro-Hu sunt:

- In zona de gratare rare:

  - Automatizare sistem stavilare actionate automat/ manual pe canalul de intrare in statie si integrarea acestora in sistemul SCADA existent;

  - Inlocuirea celor 2 gratare existente manuale, cu 4 noi gratare cu functionare si curatare automata, cu L = 1.4 m, l = 7 m, Ha = 2m si e = 30 mm;

  - Container cu volumul de 10 m3 si posibilitati de drenare apa din retineri;

  - 8 stavile automate ce vor fi amplasate amonte si aval de gratare, pentru izolarea acestora;

  - 3 traductori de nivel ultrasonici cu masurare continua si transmitere data in SCADA.

- In zona gratarelor dese:

  - Inlocuirea celor 3 gratare dese, cu 3 gratare noi, cu e = 6 mm, Qmax = 800 m3/ h, amplasate in canal din beton armat;

  - Sistem transportor elicoidal catre site;

  - Montare 3 noi site, cu e = 5 mm;

  - Sistem transportor cu banda catre instalatia de spalare si compactare retineri, 
L = 13m, l = 1.4m;

  - Instalatie de spalare si compactare retineri, Q = 2 m3/ h.

- Pentru deznisipatorul-separatorul de grasimi:

  - Inlocuire pompe existente cu 4 noi pompe de nisip, cu capacitate mai mare decat cele existente;

- Unitate automata de receptie vidanje, complet echipata, capacitate 30 m3/ h si un container pe roti, cu capacitatea de 1.1 m3;

- Pentru bazinele de aerare:

  - Inlocuire panouri cu 1,792 dispozitive de aerare cu membrana elastica perforata;

  - 4 noi sonde de turbiditate;

  - 4 controlere pentru cate 4 sonde.

- Pentru statia de pompare namol in exces:

  - Inlocuirea celor 3 pompe existente cu 3 pompe cu debit variabil, 5...60-70 m3/h (capacitatea maxima este limitata de capacitatea actuala de prelucrare a echipamentelor de deshidratare);

  - 3 convertizoare de frecventa pentru pompele de namol in exces.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului POIM, considerate in calcul, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru localitatile care vor face parte din clusterul Arad, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente localitatilor parte din cluster sunt prezentate in anexa, iar procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, in clusterul Arad, este prezentata in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Arad sunt:

- Quzimax = 32,672 m3/zi

- Quzimed = 29,522 m3/zi

- Quhmax = 1,905 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	588.5 mg O2/ l; 19,227 kg O2/ zi

- CBO5:	308.4 mg O2/ l; 10,075 kg O2/ zi

- MTS: 	423.7 mg/ l; 13,843 kg/ zi

- NT:	53 mg/ l; 1,730 kg/ zi

- N-NH4+: 42.1 mg/ l; 1,375 kg/ zi

- PT:	5.9 mg/l; 192 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Arad in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in Anexa.

###### Treapta de epurare mecanica

Nu sunt necesare structuri/ obiecte tehnologice noi in treapta de epurare mecanica. Pentru retehnologizarea statiei de epurare la acest nivel, s-au propus in proiectul POIM urmatoarele investitii:

- Pentru camera de admisie-gratare rare:

  - Conducta de legatura intre liniile 1 si 2, conducta de canalizare, DN1200 mm, e = 20 mm, material GRP, SN5000; L = 5.2 m, panta montaj 0.8%;

  - Piese de trecere etansa prin peretii celor doua canale din beton;

  - Vana/ stavila actionata electric si manual pe capatul aval al conductei de legatura sau pe peretele canalului care functioneaza in mod curent (linia 1);

  - Prag deversor P2 pentru linia 2, similar celui existent de pe linia 1;

  - Acoperire zona gratare rare pentru evitarea blocarii acestora in perioadele cu temperaturi foarte scazute; constructie usoara pe schelet metalic;

- Pentru SP ape meteorice:

  - Inlocuire pompe ape meteorice: 1 pompa cu Q1p = 2,156 m3/ h, Hp = 11 m, cu convertizor de frecventa si 3 pompe, fiecare cu Q1p = 5,500 m3/ h, Hp = 11 m, cu convertizor de frecventa;

  - Debitmetru electromagnetic ce va fi amplasat pe conducta de refulare DN1400 mm; debitmetru electromagnetic pe conducta DN1000 mm;

  - Reabilitare conducte de refulare DN1400 mm si DN1000 mm catre bazinele de stocare;

  - Lucrari de reparatii la structura bazinului de aspiratie al statiei de pompare;

- Pentru bazinele de stocare apa meteorica:

  - Lucrari de decolmatare bazine, suprafata totala: 92,500 m2, volum total de depuneri estimat: cca. 46,250 m3;

  - Debitmetru electromagnetic ce va fi amplasat pe conducta de plecare apa meteorica din bazinele de stocare catre SP apa bruta, pe conducta DN500 mm;

- Statia de pompare apa bruta:

  - Inlocuire 5 pompe, fiecare cu Q1p = 1,065 m3/ h, Hp = 16.35 m, cu convertizor de frecventa;

  - Inlocuire instalatie de ventilatie pentru cladirea statiei de pompare;

  - Inlocuire electropalan pentru manevrarea pompelor in SP apa bruta, greutate de ridicat: 3 tone, inaltime de ridicare: 8 m; cutia de comanda cu cablu de 6 m;

  - Automatizare/ inlocuire stavila cu una automata pe conducta DN500 mm de intrare de la bazinele de retentie, dimensiuni stavila: 500 x 500 mm;

  - Lucrari de reparatii si igienizare cladire; lucrari de reparatii la bazinul de aspiratie al statiei;

  - Pompa de nisip pentru curatarea chesonului: cu pompa nisip cu rotor Hard-iron, P =2.4 kW, de inalta presiune si ejector portabil, plus furtun flexibil de refulare, L = 25 m;

- Pentru cladirea gratarelor dese:

  - Inlocuire clasor de nisip, inclusiv sistem de spalare si transport nisip curatat, la container, conform caractersiticilor instalatiei existente: capacitate 58 m3/ h, 
P = 1.5 kW;

  - Inlocuire sistem de ventilatie pentru intreaga cladire;

  - Lucrari de reparatii si igienizare cladire gratare dese; Inlocuire sistem de ventilatie pentru intreaga cladire, inclusiv pentru hala containerelor de nisip si deseuri retinute pe gratare;

  - 2 dispozitive de ridicare manuala de 1.5 tone;

- Pentru deznisipatoarele-separatoare de grasimi aerate:

  - Inlocuire poduri racloare pentru ambele linii; inlocuire sine - podurile vor culisa pe sine pline tip sina tramvai sau tren;

  - Inlocuire sisteme de insuflare de aer comprimat;

  - Sistem mobil de curatare deznisipatoare, cu pompa nisip cu rotor Hard-iron, 
P =2.4 kW, de inalta presiune si ejector portabil, plus furtun flexibil de refulare, 
L = 25 m;

  - Inlocuire suflante conform caracteristicilor existente: 2 suflante cu convertizor de frecventa, Q1s = 944 Nm3/ h, P = 18.5 kW; inlocuire instalatii aferente; inlocuirea sistemului de ventilatie din statia de suflante;

  - Inlocuire sistem de evacuare grasimi;

  - Mici reparatii la structurile metalice;

  - 2 dispozitive de ridicare manuala de 1.5 tone pentru pompele de nisip;

  - Necesara inlocuire instalatie de spalare si clasare nisip;

- Camin de colectare nisip:

  - Inlocuire conducte de transport grasimi cu unele din inox;

- Pentru punctul de monitorizare debite si calitate apa bruta:

  - Inlocuire debitmetru electromagnetic situat pe conducta DN1200 mm aval de deznisipatoare;

  - Inlocuire prelevator automat de probe influent, prelevare orara timp de 24-36h;

  - Senzori de masura amoniu, pH, temperatura, CCO-Cr, controler cu comunicatie ethernet, analizor PT si amoniu.

###### Treapta de epurare biologica

In ceea ce priveste treapta de epurare biologica, s-au realizat calcule de verificare in vederea stabilirii posibilitatii de a realiza in procesul biologic cu namol activat si stabilizarea namolului. Din calculele efectuate (prezentate in anexa) reiese ca, capacitatile de proces existente nu permit asigurarea unei durate suficiente de aerare, de minim 24 ore si respectiv o varsta a namolului de cel putin 25 de zile, care ar putea asigura si stabilizarea namolului. Prin urmare, stabilizarea namolului se va face separat, in linia de prelucrare a namolului, iar in treapta de epurare biologica se vor realiza ca si pana acum, oxidarea substantei organice pe baza de C, nitrificarea, denitrificarea si eliminarea biologica si chimica a compusilor fosforului.

Schema de epurare considerata in calculele de verificare, tinand cont de debitele si concentratiile in poluanti care determina incarcarea maxima a statiei de epurare in perspectiva proiectului, presupune utilizarea unui bazin anaerob din cele 2 existente, a unui bazin anoxic din cele 2 existente, a 3 bazine de aerare din cele 4 existente si a 2 decantoare secundare din cele 4 existente; astfel, se asigura urmatorii parametri de proces:

- timpul de aerare la debitul de calcul - aprox. 18.3 h;

- timpul de aerare la debitul de verificare aprox. 7.6 h;

- concentratia in bazinul cu namol activat a fost considerata 3.5 kg/ m3, conform cerintelor specifice procesului de epurare biologica cu nitrificare;

- varsta namolului, rezultata – 11.4 zile;

- indicele volumetric al namolului – 100 cm3/ g;

- rata de recirculare a namolului activat – 100%;

- productia specifica de namol in exces: 1.12 kg s.u/ kg CBO5 redus;

- cantitatea totala de namol in exces (din eliminarea C, N si P): aprox. 11,004 kg s.u/ zi;

- debitul de aer necesar: aprox. 25,700 m3 aer/ h (23,600 N m3 aer/ h);

- incarcarea specifica cu suspensii a DS, la Qc: 0.48 m/ h iar la Qv: 1.15 m/h;

- timpii de decantare la Qc si Qv: 7.32 si respectiv 3.05 h;

- volum zilnic de namol in exces: 1,364 m3/ zi.

Prin urmare, nu sunt necesare structuri noi in treapta de epurare biologica. Cele 3 pompe de namol in exces care se inlocuiesc prin programul Interreg, se vor integra in noua functionare a liniei namolului si vor pompa namolul in exces catre noile bazine de stocare namol in exces.

Pentru retehnologizarea statiei de epurare la acest nivel, s-au propus in proiectul POIM urmatoarele investitii:

- Pentru camera de admisie la bazinele anaerobe si statia de pompare namol recirculat si in exces (obiecte cu structura comuna):

  - Automatizarea sau inlocuirea stavilelor existente pe plecarile catre bazinele anaerobe cu 2 stavile AISI 316L, cu dimensiunile: 850 x 4000 mm;

  - Inlocuire pompe de namol activat recirculat, existente, cu 5 pompe, fiecare avand: Q1p = 1,376 m3/ h, Hp = 4.6 m, P = 45 kW, cu convertizor de frecventa;

  - Inlocuire debitmetre pe conductele Dn150 mm de refulare namol in exces – 2 unitati (sunt localizate in cladirea de prelucrare namol);

  - Inlocuire senzori de pH, temperatura, suspensii pe conductele de refulare ale pompelor de namol in exces (sunt localizati in cladirea de prelucrare namol);

  - Lucrari de reparatii la structura statiei;

- Pentru bazinele anaerobe:

  - Inlocuire mixere existente in cele 2 bazine anaerobe, cate 1 mixer/ bazin, pentru un volum util de 4,071 m3/ bazin; inclusiv accesorii;

  - Mici lucrari de reparatii la structura bazinelor;

  - 2 dispozitive de ridicare manuala de 1.5 tone pentru manevrarea mixerelor;

  - Scari de acces cu protectie anti-cadere, pentru accesul in bazinele anaerobe; material anticoroziv; H = 7.0 m; 2 unitati;

- Instalatie completa de preparare, dozare si injectare solutie de precipitant pentru eliminarea pe cale chimica a P remanent dupa defosforizarea biologica; reactiv: sulfat de aluminiu; doza de Al: 1.3 kg Al/ kg P ce trebuie eliminat; cantitate de P de eliminat chimic: 72.95 kg P/zi; concentratie P de eliminat prin precipitare: cca. 2.3 mg/l;

- Pentru bazinele anoxice, bazinele de aerare si statia de suflante pentru BNA:

  - Inlocuire completa si optimizare sistem de aerare: dispozitive de aerare, conducte (inclusiv prevederea de compensatoare de dilatatie elastrice la imbinarea conductelor de aer, pasarele de acces in zona imbinarilor, pentru interventie), instalatii hidraulice sistem de aerare si suflante; se vor prevedea sisteme de aerare si pe capetele care au fost amenajate ca zone anoxice, cu posibilitatea de inchidere a insuflarii aerului;

  - Inlocuire armaturi pe instalatia de aerare (vane auma pentru reglarea debitului de aer pentru cele 4 bazine, vane de inchidere-deschidere, picioare de coborare baterii de pe cele 4 bazine etc);

  - Inlocuire turbosuflante existente cu turbosuflante noi (3+1), Q1s = 11,000 m3aer/ h, 
Δp = 700 mbar, convertizor de frecventa; turbosuflantele vor putea functiona cu debit variabil de aer si vor fi cat mai eficiente din punct de vedere energetic;

  - Lucrari de reparatii si igienizare la statia suflantelor; sistem nou de ventilatie; izolatie exterioara si realizare acoperis statie de suflante;

  - Inlocuire mixere din bazinele anoxice si din bazinele de aerare, cu mixere avand caracteristici minim cele existente; este necesara o putere mai mare a mixerelor; volum zona anoxica pentru selectare mixer – 7,300 m3; inclusiv accesorii; 4 dispozitive de ridicare manuala mixere, de 1.5 tone (cate 2 pentru fiecare bazin anoxic); 8 dispozitive de ridicare manuala mixere, de 1.5 tone (cate 2 pentru fiecare bazin aerat); 4 dispozitive de ridicare manuala pompe de recirculare din bazinele de aerare, de 1.5 tone;

  - Inlocuirea pompelor de recirculare interna din bazinele de aerare catre bazinele anoxice cu 4 pompe cu Q1p = 3,680 m3/ h, Hp = 0.6 m, prevazute cu convertizor de frecventa;

  - Inlocuire debitmetre pe conductele de refulare ale pompelor de recirculare interna, DN1000 mm, 4 unitati;

  - Electropalane de manevra pompe, sistem de montare electropalan;

  - Scari si pasarele de acces in bazinele biologice, cu protectie anti-cadere pentru personal; material anticoroziv; H = 4.5 m pentru bazinele anoxice – 2 unitati; H = 7.0 m pentru bazinele aerate – 4 unitati;

  - Pasarele de mentenanta la conductele de aerare pentru toate bazinele cu namol activat;

  - Mici lucrari de reparatii la structura bazinelor;

  - Senzori de oxigen si controlerele aferente – 8 senzori si  4 controlere;

  - Senzori de masurare potential REDOX – 4 unitati;

  - Pompe golire bazine de aerare – 4 unitati cu Q1p = 235 m3/ h si conductele de refulare aferente, fixate pe peretele bazinului; conducte mobile de refulare, DN 280 mm si L = 100 m, de conectare intre bazinele biologice; redimensionare base pompe golire bazine;

- Pentru decantoarele secundare:

  - La camera de distributie catre decantoarele secundare, automatizare sau inlocuire completa stavile existente cu unele cu actionare automata;

  - Mici lucrari de reparatii la structura camerei de distributie;

  - Senzori de suspensii in decantoarele secundare – 4 unitati;

  - Inlocuire debitmetre pe conductele Dn 600 mm, de evacuare namol extras din decantoarele secundare – 4 unitati;

  - Inlocuire motoreductoare antrenare si roti poduri racloare, cai de rulare poduri, debitmetre decantoare secundare, senzori nivel namol decantoare secundare;

  - Pompe amorsare poduri racloare, dotare cu sisteme de perii pentru curatare ecran si lame deversoare;

  - Mici lucrari de reparatii la structura decantoarelor;

  - Pompa golire decantoare secundare si conducta flexibila de refulare.

- Inlocuire debitmetru pe conducta de evacuare apa epurata din statia de epurare; sistemul va permite o corecta masurare a debitului avand in vedere conditiile speciale care pot conduce la denaturarea valorilor de debit determinate, existente in amplasament;

- Statia de pompare apa de spalare:

  - Necesara inlocuirea pompelor, 1+1 pompe cu Q1p=65 m3/h, vasului de expansiune, a filtrului de particule, mici lucrari de reparatii la structura (tencuieli), igienizare;

- Canal evacuare apa epurata spre Mures sau Muresel – automatizare stavile existente sau inlocuire cu unele noi, cu actionare automata.

###### Linia de prelucrare a namolului

Intrucat in prezent nu se face o prelucrare corespunzatoare a namolului rezultat din proces (doar se deshidrateaza mecanic), s-a propus urmatoarea succesiune de etape de prelucrare: namolul in exces rezultat din procesul biologic va fi pompat catre bazine noi de stocare namol in exces, de unde va fi pompat ulterior catre echipamentele noi de concentrare mecanica a namolului. Namolul concentrat va fi pompat in bazine noi de stabilizare namol, care vor asigura fermentarea aeroba a namolului in vederea scaderii continutului in substanta organica a acestuia. Namolul stabilizat rezultat se va stoca in noile bazine tampon de namol stabilizat, de unde, ulterior, se va pompa catre echipamentele noi de deshidratare mecanica.

In linia de prelucrare mecanica se estimeaza ca va intra un debit de 1,364 m3/zi namol in exces, nestabilizat, cu o umiditate de 99.8% si un continut in substanta uscata de 11,004 kg s.u/zi.

Investitiile prevazute in linia de prelucrare a namolului, in proiectul POIM sunt descrise mai jos.

La statia de pompare namol recirculat si in exces se prevede inlocuirea echipamentelor de pompare pentru namolul recirculat, cele in exces fiind inlocuite prin programul Interreg; deci se inlocuiesc 5 pompe namol recirculat asa cum au fost mentionate mai sus la bazinele cu namol activat, echipate cu convertizor de frecventa; se monteaza 1 dispozitiv de ridicare manuala de 1.5 tone pentru pompele de namol in exces si un electropalan de 1.5 tone pentru pompele de namol recirculat.

Bazinele noi de stocare namol in exces - OBIECTE NOI - au fost proiectate sa asigure o durata de stocare de 1.5 zile, avand in vedere ca echipamentele de concentrare mecanica vor functiona 8 h/zi, 6 zile/ saptamana. Au rezultat necesare 2 bazine tampon, fiecare cu un volum util de cca. 1,040 m3. Vor avea diametrul de 21 m si adancimea utila de 3.0 m. Vor fi echipate cu mixere corespunzatoare volumului util de bazin si fluidului mixat.

Investitiile propuse pentru bazinele tampon de namol in exces sunt:

- 2 bazine de stocare namol in exces, structuri din beton armat cu D = 21.0 m si H = 3.0 m;

- 2 mixere, cate 1 mixer/ bazin, pentru un volum util de 1,050 m3; inclusiv accesorii de montaj si manipulare;

- Traductori de nivel ultrasonici (2 unitati) cu transmitere de date in SCADA pentru a comanda functionare pompe si echipamente de concentrare mecanica;

- Instalatii mecanice, hidraulice si electrice aferente echipamentelor;

- Automatizare si integrare in sistem SCADA statie.

Concentrare mecanica namol in exces - OBIECTE NOI - pentru reducerea volumului de namol care urmeaza a fi stabilizat, in vederea reducerii volumelor necesare bazinelor de stabilizare, s-a propus prevederea unor echipamente de concentrare mecanica a namolului in exces, de tip centrifuge, contand pe o reducere a umiditatii acestuia de pana la 95%. Volumul de namol va fi redus prin concentrarea mecanica, pana la cca. 210.4 m3/ zi. Rezulta din aceasta etapa un debit de supernatant de 1,153 m3/zi. Echipamentele de concentrare mecanica sa vor amplasa in statia existenta de prelucrare namol iar sistemul de colectare si transport supernatant se va reconfigura si redimensiona corespunzator. Namolul concentrat va fi apoi transportat catre stabilizatoarele de namol. Consumul estimat de polimer este de cca. 55.0 kg s.a/zi.

Investitiile propuse pentru concentrarea mecanica a namolului in exces sunt:

- 1+1 pompe de namol in exces, pentru alimentare echipamente de concentrare mecanica, avand Q1p = 200 m3/ h, Hp = 10 m; functionare cu convertizor de frecventa; instalatia hidraulica si mecanica aferente;

- 1+1 echipamente de concentrare mecanica namol tip centrifuge, cu capacitatea de prelucrare de 200 m3/ h, respectiv 1,610 kg s.u/ h functionare;

- Instalatii (cate una pentru fiecare echipament de concentrare) de preparare si dozare polielectrolit pentru conditionarea chimica a namolului;

- Debitmetre pe conductele de apa potabila;

- Instalatii electrice, hidraulice si mecanice aferente echipamentelor;

- Debitmetre pe conductele de evacuare namol concentrat si senzori masura concentratie namol concentrat;

- Automatizare si integrare in SCADA statie.

Stabilizatoare de namol, statie de suflante aferenta si bazine tampon de namol stabilizat – OBIECTE NOI. Namolul concentrat mecanic va fi transferat in 2 noi bazine de stabilizare in care va fi aerat, in vederea mineralizarii substantei organice. Se vor construi 2 noi bazine de stabilizare, fiecare cu o capacitate utila de 1,350 m3 care vor fi echipate cu sisteme de aerare, cuprinzand dispozitive de insuflare aer, instalatie hidraulica cu toate accesoriile necesare si turbosuflante. Principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- Timpul de stabilizare: 12.8 zile;

- Incarcarea organica a bazinelor: 2.9 kg s.o/ m3 bazin, zi;

- Debitul de aer necesar rezultat: 2,380 m3/ h.

Rezulta dupa procesul de stabilizare un namol cu cca. 7,224 kg s.u./ zi in volum de 114 m3 zilnic, cu o umiditate de 94%. Acest namol urmeaza sa fie deshidratat mecanic. Namolul stabilizat se va stoca in doua bazine tampon care vor avea o durata de stocare de 1.5 zile si din care va fi apoi pompat catre echipamentele de deshidratare mecanica.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru stabilizatoarele de namol, includ:

- 2 structuri rectangulare din beton armat cu dimensiunile 25x18 m, adancime utila: 
3.0 m;

- Echipare bazine cu sistem complet de insuflare a aerului;

- 2+1 turbosuflante cu Q1s = 1,210 m3/h care vor putea functiona cu debit variabil de aer si vor fi echipate cu convertizor de frecventa; turbosuflantele vor fi amplasate pe o platforma din beton armat situata adiacent bazinelor de stabilizare; instalatie electrica, hidraulica si mecanica pentru transportul aerului catre bazinele de stabilizare; platforma statiei de turbosuflante va fi acoperita;

- 2 structuri noi din beton armat pentru bazinele tampon de namol stabilizat, cu diametrul de 7.5 m, adancime utila de 2.0 m;

- 2 mixere, fiecare pentru un volum de bazin de 90 m3;

- Pompe noi namol transportat la deshidratare, ce vor fi situate in statia de prelucrare namol; 1+1 pompe cu Qp = 20,0 m3/ h si Hp = 10 m ce vor pompa namolul stabilizat catre echipamentele de deshidratare mecanica; pompele vor fi cu turatie variabila si convertizor de frecventa; debitmetre electromagnetice pe refularile conductelor de namol stabilizat catre deshidratare; senzori masura concentratie namol stabilizat;

- Senzori de nivel ultrasonici cu transmiterea datelor catre sistemul SCADA, prin care se vor comanda pornirea pompelor si a echipamentelor de deshidratare mecanica.

Deshidratare mecanica namol – OBIECT NOU. Echipamentele existente in statie se vor inlocui cu  2 echipamente noi de tip centrifuge, ce vor fi amplasate tot in statia de prelucrare namol existenta; vor fi complet echipate, cu instalatiile de preparare, dozare si injectare polielectrolit si toate accesoriile necesare. Sunt prevazute doua echipamente. Capacitatea nominala a unui echipament va fi de 20,0 m3/ h, stabilita pentru un program de functionare de 6 zile/ saptamana, 8 h/zi, astfel ca incarcarea totala cu namol a echipamentelor va fi de cca. 20 m3/h, respectiv 1,100 kg s.u/ h. Din procesul de deshidratare mecanica va rezulta un debit de supernatant de cca. 90.4m3/zi care va fi dirijat prin reteaua existenta, care va fi reconfigurata si redimensionata. Pentru conditionarea chimica a namolului inainte de deshidratarea sa mecanica, se estimeaza un consum de polimer de cca. 57.2 kg s.a/ zi.

Rezulta dupa procesul de deshidratare un namol cu cca. 7,153 kg s.u./ zi in volum de 22.5 m3 zilnic, cu o umiditate de 75%. Namolul deshidratat va fi stocat temporar in statie pe platformele existente de depozitare namol, pe o suprafata de cca. 10,000 m2 care urmeaza sa fie acoperita.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru treapta de deshidratare namol, vor include asadar:

- 1+1 echipamente de deshidratare mecanica tip centrifuge, complet echipate; capacitate nominala/  echipament: 20.0 m3/ h, 1,100 kg s.u./ h;

- Instalatii noi (cate una pentru fiecare echipament de deshidratare) de preparare si dozare polielectrolit pentru conditionarea chimica a namolului inainte de deshidratare;

- Reconfigurare si redimensionare retea de colectare supernatant;

- Lucrari de reparatii si igienizare la statia de prelucrare namol; extinderea statiei dupa caz, functie de dimensiunile echipamentelor;

- Inlocuire instalatie de ventilatie in statia de deshidratare;

- Instalatie de climatizare statie de deshidratare;

- Inlocuire transportor de namol deshidratat in exteriorul statiei de prelucrare si inlocuire benzi transportoare namol din zona platformei de depozitare acoperite, adiacenta statiei de deshidratare;

- Acoperire platforme de depozitare namol deshidratat pe o suprafata de cca. 10,000 m2; sisteme de ventilatoare pentru evacuarea aerului viciat.

Conform strategiei namolului, se prevede realizarea unei instalatii de valorificare termica a namolului care va deservi intregul judet, complet echipata – amplasare, componenta si caracteristici conform strategiei de management al namolului.

Cantitatea de namol deshidratat dupa valorificarea energetica se va reduce simtitor si va ramane o cantitate de aproximativ 10 % din namolul deshidratat. Cenusa fosforica obtinuta in urma valorificarii energetice are un continut de fosfor de pana la 20 % - functie de concentratia initiala de fosfor. Datorita continutului energetic semnificativ al namolului, alaturi de cel al fosforului, procedurile termice de recuperare au in prezent rezultate mult mai bune fata de cele chimice si, nu in ultimul rand, permit realizarea unei reciclari aproape complete a materialelor.

Capacitatea cca. 15.000 t/an cu intrare de aproximativ 25 % SU si iesire cenusa fosforica in cantitate de 10% din masa namolului deshidratat introdus in instalatie.

Procesul decurge in doua linii tehnologice:

- Linia namolului

- Linia gazelor

Namolul si gazele, in cursul procesului, parcurg reactorul in sens contrar (contracurent).

Descriere tehnologie:

- Reactorul - procesul are loc intr-un singur reactor cilindric rotativ, asemanator celui folosit in industria cimentului. Avantajul – eficienta termica ridicata;

- Camera de combustie - gazele rezultate sunt arse intr-o camera de combustie separata;

- Linia gazelor - este data de un compresor de gaze la temperatura ridicata situata in partea frontala reactorului. Presiunea in reactor este de 0,8 - 0,9 Bar;

- Epurarea gazelor - in camera de combustie secundara, dupa care gazele se epureaza uscat cu NaHCO3 si carbune activ.

Namolul parcurge trei zone in interiorul rectorului cilindric. Aceste zone sunt definite prin restul de oxigen in curentul de gaze si temperatura acestora:

- Uscare si dozarea aditivului: materia prima este namolul de epurare deshidratat, cu un continut de 20 - 40% SU. Dozarea aditivului se face sub forma de saruri solide sau solutie, in proportie de 2% din cantitatea de namol. Acest lucru se face inainte de patrunderea in zona de uscare a reactorului. Dispozitivul de amestecare, cu melc, asigura o buna amestecare a aditivului in namol. Agentul termic - de uscare a namolului sunt practic gazele de piroliza, inainte de iesirea lor din reactor.

- Tratare reductiva - Piroliza: namolul de epurare se incalzeste, la temperaturi intre 650 - 750 °C. La aceste temperaturi are loc degazificarea substantelor volatile in conditii reductive (fara oxigen) prin piroliza.

- Agentul termic – este reprezentat practic de gazele de ardere din treapta urmatoare, parcursa de namol (vezi tratarea oxidativa).

- In acelasi timp, substantele solide sunt aduse intr-o stare de reactivitate deosebit de pronuntata (efect Hedvall). Astfel prin acest efect, in timpul acestei faze a procesului termic, o mare parte a metalelor grele - trec in faza gazoasa - cele cu temperaturi de vaporizare scazute, pana la medii.

- Tratare oxidativa - ardere - a biocarbonului rezultat din procesul reductiv si evaporarea clorurilor metalelor grele cu temperaturi de evaporare medii si ridicate.

Arderea are loc prin autoaprinderea restului de carbon din namol. Un efect secundar, dar foarte important este recristalizarea pentaoxidului de fosfor intr-o structura usor asimilabila pentru plante.

Prin adaugarea de aditivi la namolul de epurare deshidratat, este asigurata cresterea eficientei eliminarii metalelor grele. Metalele grele sunt indepartate ulterior din gazele reziduale rezultate din procesul termic.

Produsul final - cenusa fosforica - este materie prima secundara pentru industria ingrasamintelor chimice.

Linia gazelor - Gazele parcurg reactorul in sens contrar (contrasens) cu namolul de epurare. Directia de curgere a gazelor este data de un compresor de gaze fierbinti care produce o depresiune de 0,8 - 0,9 bar in interiorul reactorului. Aceasta depresiune asigura nu numai directia de curgere a gazelor ci impiedica, in caz de neetanseitate, iesirea gazelor neepurate din reactor.

- Camera de combustie primara - gazele de piroliza parasesc reactorul cu temperatura in jur de 200 °C si se directioneaza catre camera de combustie. Aici are loc arderea componentelor organice la 900 -1.000°C, temperatura care asigura si distrugerea tuturor componentelor organice din acesta. Nedepasind aceste temperaturi ale gazelor, rezultate din procesul termic, nu se ajunge la formarea de NOx. Din camera de combustie, gazele sunt dirijate in doua fluxuri distincte:

  - primul - paraseste sistemul - dupa o etapa de curatare/epurare;

  - al doilea - este directionat catre reactor - dupa ce este imbogatit in prealabil cu oxigen, pana la 6%.

- Reactorul - cilindrul rotativ: aici gazele parcurg reactorul in sens invers traseului namolului (contrasens) - parcurgand reactorul de jos in sus, in ordinea zonelor descrise mai jos:

  - Zona oxidativa - prin arderea biocarbonului, se consuma oxigenul din fluxul de gaze, dar amestecul de gaze se imbogateste in monoxid si bioxid de carbon, precum si in cloruri de metale grele. Apoi, isi continua traiectoria spre urmatoarea zona a reactorului;

  - Zona reductiva - degazeificarea namolului are loc la temperaturi de 650 - 750°C, in lipsa oxigenului fara formare de bioxid de carbon. In continuare, gazele isi urmeaza traseul prin reactor, parcurgand urmatoarea zona:

  - Zona de uscare namol - aici gazele, cu temperaturi de cca. 300°C, efectueaza uscarea namolului de epurare, tocmai introdus in reactor.

De aici, gazele isi reiau circuitul prin intrarea in camera de combustie.

Sistematizat procesul de valorificare energetica este redat mai jos.

- Fluxul de gaze - care se elimina din sistem trece printr-o curatire uscata, urmata de o combustie secundara, pentru a fi conform directivelor de emisie in atmosfera.

Astfel, pentru curatirea uscata, gazele sunt trecute printr-un strat adsorbant de NaHCO3 si carbon activ. Acest strat absoarbe, atat bioxidul de carbon, cat si oxizii de sulf sau de azot, iar metalele grele sunt retinute in carbunele activ.

Din punctul de vedere al bilantului de CO2, sistemul este unul cu caracter neutru:

- este ars doar carbonul existent in namol;

- bioxidul de carbon - format in urma procesului termic, este retinut sub forma de carbonat de sodiu.

Procesul se inscrie in conceptul de economie circulara - prin valorificarea integrala a namolului. Procesul este complet automatizat, fiind un proces energetic foarte eficient deoarece utilizeaza energia calorica a namolului procesat. Namolul este uscat cu gazele rezultate din procesul termic, fara a utiliza un aport de alt combustibil.

Eficienta energetica este ridicata, datorita desfasurarii in acelasi reactor a proceselor de: uscare, reductie si oxidare - temperaturi de operare intre 350° ÷ 1.000°C.Produsul rezultat este practic un material mineralizat ≤ 95% SU.

La nevoie, pot fi eliminate metalele grele din namol - in proportii de pana la 99%, aceasta eliminare a metalelor grele realizandu-se prin adaos de aditivi.

Figura 9.73. Schema procesului de valorificare energetica a namolului

Instalatia de procesare a namolului se va amplasa intr-o hala cu dimensiunile principale L=40m B = 20 m, H = 8 m. De asemenea pentru implementarea strategiei  de namol  se vor achizitiona urmatoarele utilaje:

- Camioane (cap tractor)  pentru conteinere namol 12 m3 – 2 buc., cu caracteristicile urmatoare: conteiner namol 12 tone acoperit cu prelata, masina clasa de emisii min 6, combustibil Diesel, configuratie punti 4X2, cutie de viteze automata;

- Incarcator frontal – 1 buc, cu caracteristicile urmatoare: putere motor 18,9- 20  kW, cupla rapida, furcă pentru paleți, cupa incarcare cu vol de min 1 m3, instalatie hidraulica auxiliara

- Utilaj imprastiere namol – 1 buc, cu caracteristicile urmatoare: compus din cap tractor  cu o putere necesara  - kW (KM) 80 (108), remorca imprastiat cu adaptor cu dublu tambur vertical, cutia de incarcare cu un volum de 12 m3, latimea de imprastiere 10 m, nr. de tobe de imprastiere – 2 buc.

Alte lucrari prevazute in proiectul POIM:

- Inlocuirea colectorului general in incinta SE Arad, cu un colector nou realizat din PAFSIN, SN 10,000 cu diametrul de 2,000 mm, pe o lungime totala de 322 m, reprezentand conducte pozate prin sapatura deschisa spijiinita corespunzator, inclusiv 5 camine de vizitare;

- Completare retele de legatura intre obiectele tehnologice din incinta cu conducte PEHD, PE100 RC, pentru noile obiecte tehnologice de pe linia namolului;

- Dotare cu analizor de fosfor intrare in statie epurare, pentru dozarea optima a reactivului de precipitare; dotare cu senzori amoniu, pH, temperatura intrare stație epurare;

- Dotare cu analizor fosfor, analizor amoniu si azotat, pH, temperatura, MTS la ieșirea din stația de epurare;

- Prelevator automat de probe pentru efluent, proportional cu debitul; prelevare orara timp de 24-36h;

- Reconfigurare si reechipare sistem SCADA la nivelul intregii statii pentru integrarea noilor obiecte si echipamente, precum si pentru optimizarea functionarii statiei; hard, licente, soft aplicatie; inlocuire cabluri comunicatie pentru toate echipamentele din statie;

- Amenajare incinta, reabilitare drumuri si alei;

- Sistem supraveghere video a incintei statiei de epurare;

- Containere pentru stocare retineri, namol etc;

- 2 echipamente hidrojet;

- Autospeciala curatitor canal si vidanjare pentru curatat intern conducte, camine, bazine in statia de epurare;

- Dotare laborator cu echipamentele necesare: 1 spectrofotometru absorbtie atomica pentru determinare metale; 8 ajutoare pentru pipetare; 1 analizor multi N/C cu autoclava; 1 microscop biocular + sistem filmare pentru determinari biologice apa uzata si namol activat; 2 biurete digitala pentru titrare probe – 50 ml;

- Refacere/ construire imprejmuire, pe zona in care este deteriorata sau lipseste (cca. 1000m);

- Lucrari de instalatii electrice, ventilatie, reparatii si igienizare pentru cladirile din incinta statiei de epurare, conform tabelului urmator;

- 2 vidanje care vor deservi intreaga arie de operare a companiei de apa.

Tabelul 9.67. Alte lucrari prevazute in statia de epurare Arad.

| Nr. crt. | Cladire | Lucrari necesare la cladiri existente sau noi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statia de pompare apa uzata bruta | - inlocuire instalatie de ventilatie; inlocuire instalatie electrica si automatizare; lucrari de reparatii si igienizare. |
| 2 | Statia de degrosisare | - inlocuire instalatie electrica si automatizare;lucrari de reparatii si igienizare. |
| 3 | Camera suflantelor pentru deznisipatoare-separatoare de grasimi aerate | - inlocuire instalatie de ventilatie; inlocuire instalatie electrica si automatizare; lucrari de reparatii si igienizare. |
| 4 | Cladirea suflantelor pentru bazinele de aerare | - inlocuire instalatie de ventilatie; prevedere instalatie de climatizare; - inlocuire instalatie electrica si automatizare; inlocuire ferestre si tamplarie; lucrari de refacere acoperis; lucrari de reparatii si igienizare. |
| 5 | Statia de prelucrare namol | - inlocuire instalatie electrica si automatizare; lucrari de reparatii si igienizare; inlocuire sistem de ventilatie. |
| 6 | Cladirea echipamentelor electrice, 25, 28A, 28B | - inlocuire instalatie electrica si automatizare; lucrari de reparatii si igienizare. |
| 7 | Cladire Birouri si Dispecer – Corp Administrativ – pozitia 29 in planul de situatie | - reabilitare exterioara; lucrari de igienizare si mici reparatii; lucrari de amenajare interioara. |
| 8 | Cladire birouri („cladirea inginerului”) – pozitia 39 in planul de situatie | - reabilitare exterioara; lucrari de igienizare si mici reparatii; lucrari de amenajare interioara; - lucrari de consolidare: probleme de tasare, o parte a cladirii se lasa si este fisurata pardoseala. |
| 9 | Cladire laborator – pozitia 31 in planul de situatie | - reabilitare exterioara; inlocuire ferestre si tamplarie; lucrari de igienizare si mici reparatii; lucrari de amenajare interioara. |
| 10 | Atelier prelucrare prin aschiere | - lucrari de reparatii si igienizare; inlocuire ferestre si usi; echipament mecanic necesar: polizor si masina de gaurit. |
| 11 | Atelier mecanic intretinere si reparatii | - lucrari de reparatii si igienizare; echipament mecanic necesar: polizor. |
| 12 | Cladire centrala termica | - lucrari de consolidare: pereti crapati, perete deplasat. |
| 13 | Platforma pentru spalare vidanje | - platforma betonata, noua pentru spalarea vidanjelor; - sistem drenaj cu descarcare in reteaua de canalizare de incinta sau direct in linia de proces; alimentare cu apa tehnologica, cu hidrant. |
| 14 | Padocuri materiale | - zona amenajata pentru stocarea materialelor de constructii pe sorturi si categorii (balast, piatra sparta, nisip etc); amenajare tip padoc. |
| 15 | Garaj utilaje | - amenajare garaj acoperit pentru 7 utilaje. |
| 16 | Drumuri si platforme in incinta statiei de epurare | - amenajare drumuri si platforme betonate in incinta statiei, prevazute cu sisteme de preluarea apelor meteorice. |
| 17 | Reabilitare imprejmuire | - reabilitare gard imprejmuire statie de epurare pe o lungime de 1000 m; material: placi prefabricate din beton armat, culisante pe stalpi din beton armat – 70 m in zona cladirii administrative-birouri pana la laborator si 930 m de la punctul de descarcare efluent pana la coltul din dreapta al bazinelor de retentie, precum si in alte zone unde lipseste imprejmuirea. |

##### Indicatori fizici lucrari propuse in aglomerarea Arad

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru aglomerarea Arad sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.68. Indicatori privind lucrarile de investitie in aglomerarea Arad

| Nr. Crt | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retele de canalizare - reabilitare | km | 61.21 |
| 2 | Retele de canalizare - extindere | km | 16.08 |
| 3 | Statii de pompare ape uzate - reabilitare | buc | 41 |
| 4 | Statii de pompare ape uzate - extindere | buc | 11 |
| 5 | Conducte de refulare - reabilitare | km | 0.73 |
| 6 | Conducte de refulare - extindere | km | 25.91 |
| 7 | Statii de epurare - reabilitare | buc | 1 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru aglomerarea Arad

Investitiile propuse pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Arad au scopul de a produce urmatoarele rezultate:

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de canalizare si eliminarea riscului asupra mediului prin deversari de apa neepurata;

- cresterea eficientei in exploatare a sistemului de canalizare datorata:

  - reducerii infiltratiilor prin reabilitarea conductelor vechi si deteriorate;

  - reconfigurarea retelei de canalizare;

- reducerea consumului de energie prin reechiparea statiilor de pompare cu pompe noi.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Horia

Avand in vedere faptul ca in aglomerarea Horia nu exista un sistem de colectare si epurare al apei uzate, locuitorii avand sisteme individuale (fose septice), se propune realizarea unui sistem centralizat de colectarea a apei uzate si transportul acesteia catre statia de epurare Arad, statia de epurare avand capacitatea de a prelua si epura surplusul de apa uzata provenita din aglomerarea Horia. Solutia tehnica aleasa privind colectarea si epurarea apei uzate din aglomerarea Horia a rezultat in urma realizarii unei analize de optiuni.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Horia s-a facut pe baza rezultatelor furnizate de model hidraulic al sistemului de canalizare, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Avand in vedere ca in Horia nu exista retea de canalizare, modelul hidraulic intocmit pentru situatia de perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din localitate;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat.

Simularea functionarii retelei de canalizare propuse, pune in evidenta faptul ca toate colectoarele au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de inundare a acestora.

Pe majoritatea tronsoanelor debitele colectate de la consumatori sunt foarte reduse si nu se asigura viteza minima de autocuratire. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor din zonele de capat de retea, respectiv verificarea si spalarea conductelor de refulare existente.

Raportul de modelare hidraulica a retelei de canalizare propuse se regaseste in anexele Studiului de Fezabilitate.

Masurile de investitii propuse in reteaua de canalizare Horia, dezvoltate in modelul hidraulic, sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in reteaua de canalizare noua din aglomerarea Horia constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=12,504 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de drum judetea, in lungime totala de 15 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 847 racorduri (conducte si camine de racord) in zona de extindere;

- 300 camine de vizitare in zona de extindere.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Horia este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.74. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Horia.

Linie rosie - extindere retea; Linie magenta - refulare noua.

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare a apei uzate

Avand in vedere ca din analiza configuratiei terenului a rezultat ca sunt zone unde colectoarele nu pot functiona gravitational, se propune realizarea a 4 statii de pompare apa uzata dupa cum urmeaza:

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=270 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=488 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN10, L=547 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=36 m3/h; H=40 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 4, DN 140 mm, PEID, PE100RC PN6, L=4,844 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa

- 3 subtraversari cu conducta noua de refulare SPAU 4, DN 140 mm, PEID, PE100RC PN6, L=55 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 6 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare

In cadrul statiilor de pompare apa uzata din aglomerarea Horia, sunt propuse si urmatoarele lucrari:

- Instalatii de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi in sistemul SCADA, inclusiv sistem anti-efractie pentru toate SPAU-rile;

- Instalatii electrice pentru toate SPAU-rile.

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru toate statiile de pompare apa uzata.

- Generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru toate cele 4 statii de pompare.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Horia

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.69. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare Horia

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | m | 12,519 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 4 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 6,204 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Horia

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelei de canalizare, pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Livada-Sanleani

Avand in vedere faptul ca in aglomerarea Livada-Sanleani nu exista un sistem de colectare si epurare al apei uzate, locuitorii avand sisteme individuale (fose septice), se propune realizarea unui sistem centralizat de colectarea a apei uzate si transportul acesteia catre statia de epurare Arad, statia de epurare avand capacitatea de a prelua si epura surplusul de apa uzata provenita din aglomerarea Livada-Sanleani. Solutia tehnica aleasa privind colectarea si epurarea apei uzate din aglomerarea Livada-Sanleani a rezultat in urma realizarii unei analize de optiuni.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Livada-Sanleani s-a facut pe baza rezultatelor furnizate de model hidraulic al sistemului de canalizare, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Avand in vedere ca in Livada si Sanleani nu exista retea de canalizare, modelul hidraulic intocmit pentru situatia de perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a utilizatorilor din cele 2 localitati;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat.

Simularea functionarii retelelor de canalizare propuse in Livada si Sanleani, pune in evidenta faptul ca toate colectoarele au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de inundare a acestora.

Pe majoritatea tronsoanelor debitele colectate de la consumatori sunt foarte reduse si nu se asigura viteza minima de autocuratire. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor din zonele de capat de retea, respectiv verificarea si spalarea conductelor de refulare existente.

Raportul de modelare hidraulica a retelelor de canalizare propuse se regaseste in anexele Studiului de Fezabilitate.

Masurile de investitii propuse in reteaua de canalizare a localitatilor Livada si Sanleani, dezvoltate in modelul hidraulic, sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in reteaua de canalizare noua din localitatea Livada (aglomerarea Livada-Sanleani) constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=17,085 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 5 subtraversari de drum judetean, in lungime totala de 75 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 490 racorduri (conducte si camine de racord) in zona de extindere;

- 414 camine de vizitare in zona de extindere.

Investitiile propuse in reteaua de canalizare noua din localitatea Sanleani (aglomerarea Livada-Sanleani) constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=8,561 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 subtraversari de canal si 5 subtraversari de drum judetean, in lungime totala de 120 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 490 racorduri (conducte si camine de racord) in zona de extindere;

- 212 camine de vizitare in zona de extindere.

O schema generala a lucrarilor propuse in retelele de canalizare ale localitatilor Livada si Sanleani este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.75. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Livada-Sanleani. Linie rosie - extindere retea; Linie magenta - refulare noua.

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare a apei uzate

Avand in vedere ca din analiza configuratiei terenului a rezultat ca sunt zone unde colectoarele nu pot functiona gravitational, se propune realizarea a 5 statii de pompare apa uzata dupa cum urmeaza.

Localitatea Livada

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=1,062 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=364 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=52 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la statia de epurare Arad inclusiv sistem anti-efractie pentru toate SPAU-rile

- Instalatii electrice pentru toate SPAU-rile.

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru toate statiile de pompare apa uzata.

- Generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru toate cele 3 statii de pompare.

Localitatea Sanleani

- Conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=289 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducta noua de refulare SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=277 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare cu conducta noua de refulare SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=15 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN10, L=268 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare cu conducta noua de refulare SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN10, L=15 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=43.2 m3/h; H=27.5 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 5, DN 140 mm, PEID, PE100RC PN6, L=1,931 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa

- 2 subtraversari cu conducta noua de refulare SPAU 5, DN 140 mm, PEID, PE100RC PN6, L=35 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 4 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare

In cadrul statiilor de pompare apa uzata din aglomerarea Livada-Sanleani, sunt propuse si urmatoarele lucrari:

- Instalatii de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi in sistemul SCADA, inclusiv sistem anti-efractie pentru toate SPAU-rile;

- Instalatii electrice pentru toate SPAU-rile.

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru toate statiile de pompare apa uzata.

- Generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru cele 2 statii de pompare.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Livada-Sanleani

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.70. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Livada-Sanleani

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare in localitatea Livada | m | 17,160 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata in localitatea Livada | unit. | 3 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata in localitatea Livada | m | 1,478 |
| 4 | Extindere colectoare de canalizare in localitatea Sanleani | m | 8,681 |
| 5 | Statii noi de pompare apa uzata in localitatea Sanleani | unit. | 2 |
| 6 | Conducte noi refulare apa uzata in localitatea Sanleani | m | 2,830 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Livada-Sanleani

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelei de canalizare in vederea conectarii populatiei la reteaua de canalizare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Zadareni

Luand in considerare situatia existenta a sistemului de colectare a apelor uzate din aglomerarea Zadareni si a deficientelor acestuia, se propun urmatoarele masuri:

- Extinderea retelei de canalizare;

- Realizarea de statii noi de pompare ape uzate;

- Realizarea unor conducte noi de refulare;

- Reabilitarea statiilor de pompare ape uzate existente.

De asemenea, este necesara integrarea statiilor de pompare apa uzata propuse in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora.

Masurile de investitii propuse in aglomerarea Zadareni sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.76. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Arad – aglomerarea Zadareni.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

In reteaua de canalizare sunt propuse lucrari de:

- Localitatea Zadareni

  - Extindere a retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 4,789 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

  - Realizarea unei subtraversari de drum judetean, Calea Aradului (DJ682),  cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 24 m;

  - 245 racorduri noi, DN 160 - 200 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

  - 120 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

- Localitatea Bodrogu Nou

  - Extindere a retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 795 m (lungimea nu include traversarile), reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

  - Realizarea unor subtraversari:

    - Subtraversare Calea Aradului (DJ682)  cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 15 m;

    - Subtraversare Calea Aradului (DJ682)  cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 10 m;

    - Subtraversare Calea Aradului (DJ682)  cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 18 m;

  - 37 racorduri noi, DN 160 - 200 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

  - 24 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

Sunt propuse lucrari la SPM 1 si SPM 2 pentru integrarea acestora in sistemul SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor.

Sunt propuse lucrari de reabilitare la SPM 1, acestea constau in:

- Reabilitare bazin de aspiratie statie de pompare apa uzata:

- refacere hidroizolatie;

- refacere tencuieli interioare si exterioare;

- inlocuire confectii metalice si scara de acces metalica.

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile cu tocator având caracteristicile: Q=80 m3/h; H=15 m.

- Echipare admisie SPM 1 cu tocator (muncher), având Q=80 m3/h.

- Lucrari electrice:

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice exterioare si montaj tablou electric;

  - Alimentare cu energie electrica.

Sunt propuse lucrari de reabilitare la SPM 2, acestea constau in:

- Reabilitare bazin de aspiratie statie de pompare apa uzata:

- refacere hidroizolatie;

- refacere tencuieli interioare si exterioare;

- inlocuire confectii metalice si scara de acces metalica.

- Reabilitare imprejmuiri si porti de acces pietonal si/sau auto, inclusiv gard viu si supraveghere video a perimetrului;

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile cu tocator având caracteristicile: Q=100 m3/h; H=20 m.

- Echipare admisie SPM 2 cu tocator (muncher), având Q=100 m3/h.

- Lucrari electrice:

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice exterioare si montaj tablou electric;

  - Alimentare cu energie electrica.

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Brutariei

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 1 - Brutariei, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=9 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 - Gradinarilor

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 2 - Gradinarilor, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=12 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 - Rasaritului

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 3 – Rasaritului pana pe Calea Aradului (DJ 682) , DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=359 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Arad.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea unui generator de urgenta mobil.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Zadareni

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.71. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Zadareni.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Zadareni | Bodrogu Nou | AGLOMERAREA Zadareni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retele de canalizare |  |  |  |  |  |
| 1 | Retele de canalizare - extindere | m | 4,813 | 838 | 5,651 |
| Statii de pompare |  |  |  |  |  |
| 2 | Statii de pompare apa uzata - noi | unit | 3 | - | 3 |
| 3 | Statii de pompare apa uzata - reabilitare | unit | 2 | - | 2 |
| Conducte de refulare |  |  |  |  |  |
| 4 | Conducate de refulare | m | 380 | - | 380 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Zadareni

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Vladimirescu

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei canalizare din aglomerarea Vladimirescu, s-au identificat masurile necesare pentru reabilitarea si optimizarea functionarii retelei de canalizare, respectiv:

- Reabilitarea retelei de canalizare;

- Reabilitarea si automatizarea statiilor de pompare apa uzata;

- Reabilitarea conductei de refulare ce deserveste SPAU Progresului.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Vladimirescu s-a facut pe baza rezultatelor furnizate de model hidraulic al sistemului de canalizare, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Pe baza rezultatelor modelarii hidraulice pentru situatia actuala si aspectelor operationale semnalate de operator, modelul hidraulic intocmit pentru situatia de perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din localitate;

- preluarea aportului de apa uzata din aglomerarea Mandruloc-Cicir;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat;

Rezultatele furnizate de modelul hidraulic al retelei de canalizare pentru situatia de perspectiva, pune in evidenta faptul ca toate colectoarele au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de inundare a acestora, inclusiv cu aportul de apa uzata provenit din aglomerarea Mandruloc-Cicir.

Pe majoritatea tronsoanelor debitele colectate de la consumatori sunt foarte reduse si nu se asigura viteza minima de autocuratire. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor din zonele de capat de retea, respectiv verificarea si spalarea conductelor de refulare existente.

Raportul de modelare hidraulica a retelei de canalizare propuse se regaseste in anexele Studiului de Fezabilitate.

Investitiile propuse in cadrul retelei de canalizare din Vladimirescu au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Conform informatiilor furnizate de Beneficiar, colectoarele de beton de pe strada Garii inregistreaza avarii frecvente si necesita reabilitare.

Masurile de investitii propuse in reteaua de canalizare Vladimirescu, dezvoltate in modelul hidraulic, sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de canalizare Vladimirescu constau in urmatoarele masuri:

- Reabilitare retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=1,401 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 60 racorduri (conducte si camine de racord) propuse in zona de reabilitare;

- 36 camine de vizitare propuse in zona de reabilitare.

Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Vladimirescu este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.77. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Vladimirescu.

Linie maro – retea existenta; Linie verde - reabilitare retea; Linie cyan – reabilitare refulare.

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare a apei uzate

Investitiile propuse in cadrul statiilor de pompare apa uzata din Vladimirescu au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Pompele ce deservesc statiile de pompare apa uzata SPAU Progresului, SPAU Horia si SPAU Bisericii sunt vechi si au durata de viata depasita;

- Curgerea prin conducta de refulare aferenta statiei de pompare apa uzata SPAU Horia se realizeaza la viteze mai mari de 2 m/s, deoarece pompele sunt supradimensionate;

- Conducta de refulare ce deserveste statia de pomparea apa uzata SPAU Progresului, trece prin proprietati private;

- Lipsa automatizarii statiilor de pompare apa uzata existente.

In cadrul statiilor de pompare apa uzata din Vladimirescu au fost propuse urmatoarele masuri de investitie:

- Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU Progresului:

  - Reabilitare bazin de aspiratie statie de pompare apa uzata, global:

    - refacere hidroizolatie;

    - refacere tencuieli interioare si exterioare;

    - inlocuire confectii metalice si scara de acces metalica;

    - inlocuiere conducta de legatura intre gratar si cheson SPAU (corectare panta de curgere catre cheson pentru evitarea inundarii colectorului in amonte de gratare).

  - Reechipare statie de pompare ape uzate menajere cu (2+1) pompe submersibile având caracteristicile: Q=68.4 m3/h; H=25 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Echipare admisie SPAU cu tocator (muncher), având Q=136.8 m3/h, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice exterioare si tablou electric, inclusiv lucrari de montaj;

  - Alimentare cu energie electrica;

- Reabilitare conducta de refulare SPAU Progresului (UAT Vladimirescu):

  - Reabilitare conducta de refulare SPAU Progresului, DN 225 mm, PEID, PE100RC PN6, L=923 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa

  - O subtraversare de canal cu reabilitare conducta de refulare SPAU Progresului, DN 225 mm, PEID, PE100RC PN6, L=15 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

  - 2 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare.

- Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU Horia:

  - Reabilitare bazin de aspiratie statie de pompare apa uzata, global:

    - refacere hidroizolatie;

    - refacere tencuieli interioare si exterioare;

    - inlocuire confectii metalice si scara de acces metalica;

    - inlocuire conducta de legatura intre gratar si cheson SPAU (corectare panta de curgere catre cheson pentru evitarea inundarii colectorului in amonte de gratare).

  - Reechipare statie de pompare ape uzate menajere cu (1+1) pompe submersibile având caracteristicile: Q=55.8 m3/h; H=12.5 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Echipare admisie SPAU cu tocator (muncher), având Q=55.8 m3/h, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice exterioare si tablou electric, inclusiv lucrari de montaj;

  - Alimentare cu energie electrica;

- Inlocuire statie de pompare apa uzata SPAU Bisericii

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=16.2 m3/h; H=12.5 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare, global;

  - Instalatii electrice exterioare si tablou electric, inclusiv lucrari de montaj;

  - Alimentare cu energie electrica;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) pentru integrarea in Dispeceratul SCADA regional, pentru statiile de pompare apa uzata reabilitate (Progresului, Horia, Bisericii) si existente: SPAU Carmina 1, SPAU Carmina 2 si SPAU Carmina 3.

- Generatoare electrice mobile pentru alimentare de urgenta 2 bucati pentru cele 6 statii de pompare.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Vladimirescu

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.72. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare  din aglomerarea Vladimirescu

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare colectoare de canalizare | m | 1,401 |
| 2 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | 3 |
| 3 | Extindere statii de pompare apa uzata (automatizare) | unit. | 3 |
| 4 | Reabilitare conducte de refulare apa uzata | m | 938 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Vladimirescu

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de reabilitare a retelei de canalizare existente, pentru eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Mandruloc-Cicir

Avand in vedere faptul ca in aglomerarea Mandruloc-Cicir nu exista un sistem de colectare si epurare al apei uzate, locuitorii avand sisteme individuale (fose septice), se propune realizarea unui sistem centralizat de colectarea a apei uzate si transportul acesteia in reteaua de canalizare a aglomerarii Vladimirescu, acesta avand capacitatea de a prelua surplusul de apa uzata provenit din aglomerarea Mandruloc-Cicir. Epurarea apei uzate se va realiza la statia de epurarea Arad, statia de epurare avand capacitatea de a prelua si epura surplusul de apa uzata provenita din aglomerarea Mandruloc-Cicir.

Solutia tehnica aleasa privind colectarea si epurarea apei uzate din aglomerarea Mandruloc-Cicir a rezultat in urma realizarii unei analize de optiuni.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Mandruloc-Cicir s-a facut pe baza rezultatelor furnizate de model hidraulic al sistemului de canalizare, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Simularea functionarii retelelor de canalizare propuse, pune in evidenta faptul ca toate colectoarele au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de inundare a acestora.

Pe majoritatea tronsoanelor debitele colectate de la consumatori sunt foarte reduse si nu se asigura viteza minima de autocuratire. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor din zonele de capat de retea, respectiv verificarea si spalarea conductelor de refulare existente.

Raportul de modelare hidraulica a retelelor de canalizare propuse in aglomerarea Mandruloc-Cicir se regaseste in anexele Studiului de Fezabilitate.

Masurile de investitii propuse in reteaua de canalizare a localitatilor Mandruloc si Cicir dezvoltate in modelul hidraulic, sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in reteaua de canalizare noua din localitatea Mandruloc (aglomerarea Mandruloc-Cicir) constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=13,307 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 459 racorduri (conducte si camine de racord) in zona de extindere;

- 308 camine de vizitare in zona de extindere.

Investitiile propuse in reteaua de canalizare noua din localitatea Cicir (aglomerarea Mandruloc-Cicir) constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=8,575 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 subtraversari de canal si 5 subtraversari de drum judetean, in lungime totala de 120 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 459 racorduri (conducte si camine de racord) in zona de extindere;

- 205 camine de vizitare in zona de extindere.

O schema generala a lucrarilor propuse in retelele de canalizare ale localitatilor Mandruloc si Cicir este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.78. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Mandruloc-Cicir.

Linie maro – retea existenta; Linie verde - reabilitare retea; Linie cyan – reabilitare refulare; Linie rosie - extindere retea; Linie magenta - refulare noua.

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare a apei uzate

Avand in vedere ca din analiza configuratiei terenului a rezultat ca sunt zone unde colectoarele nu pot functiona gravitational, se propune realizarea a 5 statii de pompare apa uzata dupa cum urmeaza.

Localitatea Mandruloc

- Conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=1,376 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de canal cu conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=20 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=563 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de drum national si linie de tramvai cu conducta noua de refulare SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=30 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=404 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=42.5 m3/h; H=36 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 5, DN 125 mm, PEID, PE100RC PN6, L=4,548 m (462 m din acesta conducta de refulare sunt amplasati in localitatea Vladimirescu pana la punctul de conectare cu reateaua de canalizare existenta in acesta localitate), inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 2 subtraversari de canal si o subtraversare de drum national si linie de tramvai cu conducta noua de refulare SPAU 5, DN 125 mm, PEID, PE100RC PN6, L=80 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 6 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

Localitatea Cicir

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=20 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=822 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=249 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- o subtraversare de drum national si de cale ferata cu conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100RC PN6, L=30 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine cu vane de izolare/aerisire instalate pe conducta de refulare

In cadrul statiilor de pompare apa uzata din aglomerarea Mandruloc-Cicir, sunt propuse si urmatoarele lucrari:

- Instalatii de automatizare, PLC, HMI, UPS, modem GSM/GPRS pentru monitorizare si transmisie date/comenzi in sistemul SCADA, inclusiv sistem anti-efractie pentru toate SPAU-rile;

- Instalatii electrice pentru toate SPAU-rile;

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru toate statiile de pompare apa uzata ;

- Generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru cele 5 SPAU-ri.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare in aglomerarea Mandruloc-Cicir

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.73. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Mandruloc-Cicir

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare in localitatea Mandruloc | m | 13,307 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata in localitatea Mandruloc | unit. | 3 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata in localitatea Mandruloc | m | 6,996 |
| 4 | Extindere colectoare de canalizare in localitatea Cicir | m | 8,575 |
| 5 | Statii noi de pompare apa uzata in localitatea Cicir | unit. | 2 |
| 6 | Conducte noi refulare apa uzata in localitatea Cicir | m | 1,101 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Mandruloc-Cicir

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Arad

Investitiile propuse pentru sistemele de canalizare din clusterul Arad au scopul de a obtine urmatoarele rezultate:

- cresterea gradului de conectare a populatiei prin extinderea retelei de canalizare si eliminarea riscului asupra mediului prin deversari de apa neepurata;

- cresterea eficientei in exploatare a sistemului de canalizare datorata:

  - reducerii infiltratiilor prin reabilitarea conductelor vechi si deteriorate;

  - reconfigurarea retelei de canalizare;

  - eliminarea colectoarelor unitare si reducerea substantiala a transportului unei cantitati de apa meteorica prin colectoare si statii de pompare apa uzata menajere in statia de epurare;

  - utilizarea de solutii capabile sa reduca frecventa blocajelor si uzurii premature a pompelor (tocatoare/ gratare);

- cresterea eficientei energetice prin instalarea de pompe/statii de pompare cu randamente superioare.

### Investitii proiectate in clusterul Curtici

In prezent, clusterul Curtici deserveste aglomerarile Curtici si Macea, iar in perspectiva este propus sa deserveasca si aglomerarea Sanmartin. Dimensiunea aglomerari Sanmartin este sub limita de eligibilitate pentru a beneficia de investitii in sistemul de canalizare prin proiectul POIM.

Dupa implementarea investitilor propuse prin POIM clusterul Curtici va include aglomerarile Curtici si Macea. Limita celor doua aglomerari coincide cu limita celor doua localitati. Luand in considerare deficientele existente identificate in cadrul sistemului de canalizare din clusterul Curtici, s-au propus urmatoarele masuri:

- extinderea retelei de canalizare existente in localitatile Curtici si Macea;

- realizarea de statii noi de pompare apa uzata, in situtatia in care nu este posibil transportul gravitational al apei uzate si integrarea acestora in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora;

- lucrari la statia de epurare Curtici.

Figura 9.79. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Curtici.

O prezentare generala a investitiilor propuse sunt prezentate in figura precedenta. Masurile de investitii propuse in clusterul Curtici sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Principala deficienta identificata la retelele de canalizare din clusterul Curtici o reprezinta acoperiea insuficienta pentru pentru anumite zone din aglomerarile Curtici si Macea, fiind propusa extinderea retelei de canalizare in zonele respective.

Simularea functionarii retelelor de canalizare prin intermediul modelului hidraulic care  include lucrarile de extindere a pus in evidenta faptul ca toate colectoarele (existente si propuse) cu functionare gravitationala au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de punere sub presiune a acestora.

Din punct de vedere a vitezelor de curgere la mai multe colectoare vitezele de autocuratire nu pot fi asigurate din cauza debitelor mici preluate de la consumatori. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din clusterul Curtici sunt sintetizate in cele ce urmeaza.

Extinderea retetelei de canalizare in localitatea Curtici

Datorita dezvoltarii localitatii Curtici in principal prin aparitia de cartiere noi dar si prezenta unor zone care in prezent nu detin infrastructura de apa uzata, este necesara extinderea retelei de canalizare, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 4,595 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala exclusiv in domeniul public;

- Realizarea a 279 racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 115 camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

Extinderea retetelei de canalizare in localitatea Macea

Datorita prezentei unor zone in localitatea Macea care in prezent nu detin infrastructura de apa uzata, este necesara extinderea retelei de canalizare, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 11,265 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 850 racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 293 camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

#### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In clusterul Curtici sunt propuse 9 statii de pompare noi (3 in loc. Curtici si 6 in loc. Macea).

Statii noi de pompare apa uzata menajera propuse in localitatea Curtici

Datorita configuratiei terenului din zona de extindere a retelei de canalizare (dar si in zona unde o serie de consumatori inca mai descarca apa uzata gravitational in statia veche de epurare) pentru a se putea realiza transportul apei uzate este propusa realizarea a 3 statii de pompare apa uzata noi, prezentate in cele ce urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, propusa pe strada 3, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 4, propusa pe strada 3, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=385 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, propusa pe strada 1, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, propusa pe strada 1 si pe strada V. Lucaciu, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=251 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6 (SEAU)

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, propusa in incinta statiei de epurare Curtici, necesara pentru a transporta apa uzata provenita de la consumatorii care deverseaza apa uzata in vechea statie de epurare din Curtici, care in prezent este dezafectata. Noua statie de pompare este prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 6, propusa in incinta statiei de epurare Curtici, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=25 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Camin conectare conducta refulare, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

Pentru a fi masurata cantitatea de apa provenita din zona libera, se propune un camin de masura, echipat cu debitmetru electromagnetic, DN 150 mm. Noul camin va fi amplasat pe conducta de refulare a statiei de pompare existente in zona libera, in apropierea punctului de conectare a acesteia la conducta de refulare a SPAU 1 (statie de pompare de transfer din Curtici).

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare din clusterul Curtici, in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea a doua generator de urgenta mobile.

Statii noi de pompare apa uzata menajera propuse in localitatea Macea

Datorita configuratiei terenului din zona de extindere a retelei de canalizare pentru a se putea realiza transportul apei uzate este propusa realizarea a 6 statii de pompare apa uzata noi, prezentate in cele ce urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, propusa pe strada 21, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 4, propusa pe strada 21 si strada 5, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=193 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, propusa pe strada 7, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, propusa pe strada 7 si strada 24, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=154 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, propusa pe strada 5, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 6, propusa pe strada 5 si strada 27, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=54 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 7

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, propusa pe strada 34, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 7, propusa pe strada 34, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=357 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 8

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 8, propusa pe strada 32 (DJ 709J), prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 8, propusa pe strada 32 (DJ 709J), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=150 m (lungimea include o subtraversare), inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa (cu exceptia subtraversarii care se va realiza prin foraj orizontal);

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 9

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 9, propusa pe strada 30, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 9, propusa pe strada 30 si strada 8, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=38 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Curtici.

#### Lucrari la statia de epurare Curtici

In prezent, statia de epurare Curtici deserveste aglomerarile Curtici si Macea, iar in perspectiva, va deservi in plus, aglomerarea Sanmartin.

Dimensiunea clusterului Curtici, la nivelul anului 2023 va fi de 8,337 l.e. Capacitatea proiectata a SE Curtici este de 15,000 l.e. Intrucat debitele de calcul stabilite pentru perspectiva sunt considerabil mai mici decat cele la care a fost calculata statia de epurare, chiar in conditiile in care indicatorii de calitate stabiliti pentru perspectiva, sunt mai mari decat cei la care a fost aceasta calculata, volumele existente in treapta biologica fac fata prelucrarii incarcarii generate in cluster. Nu este necesara extinderea capacitatii statiei de epurare, insa este necesara extinderea capacitatii de rezerva (rece) a statiei de suflante si completarea schemei tehnologice cu componentele care lipsesc pe linia de prelucrare a namolului.

Din punct de vedere al unitatilor de proces, in treptele de epurare mecanica si biologica, procesele de epurare raman cele existente, insa pentru linia de prelucrare a namolului, a rezultat necesara introducerea unei etape de stabilizare a namolului in exces concentrat intre treptele de concentrare si deshidratare, intrucat treapta de epurare biologica nu poate asigura o varsta a namolului care sa permita stabilizarea namolului concomitent cu epurarea biologica a apelor uzate. Completarile propuse in schema tehnologica pe linia namolului vor fi finantate integral prin proiectul POIM.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului POIM, considerate in calcul, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru localitatile care vor face parte din clusterul Curtici, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente localitatilor parte din cluster sunt prezentate in anexa. Procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, in clusterul Curtici, este de asemenea prezentata in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Curtici sunt:

- Quzimax = 1,288 m3/zi

- Quzimed = 1,247 m3/zi

- Quhmax = 121 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	932.1 mg O2/ l; 1,201 kg O2/ zi

- CBO5:	388.4 mg O2/ l; 500 kg O2/ zi

- MTS: 	543.7 mg/ l; 700 kg/ zi

- NT:	131 mg/ l; 169 kg/ zi

- N-NH4+: 92.2 mg/ l; 119 kg/ zi

- PT:	9.7 mg/l; 13 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Curtici in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in anexa.

##### Treapta de epurare mecanica

Echipamente de monitorizare calitate influent si efluent: se prevad prin proiectul POIM:

- analizor de P pe conducta de admisie in statia de epurare, senzor amoniu si pH; automatizare proces de precipitare P functie de nivelul de P detectat in influent;

- analizor P, analizor amoniu si azotat pe conducta de evacuare efluent.

Se prevede de asemenea 1 echipament hidrojet pentru curatare echipamente, instalatii, pardoseli.

Unitate de receptie vidanje – OBIECT NOU. Echipamentul - furnitura completa – va cuprinde: statie automata containerizata (container din inox, cu dimensiunile: 2400x1400 mm) cu tablou de comanda, modul pH, modul conductivitate, sistem de separare mecanica a grosierului, gratar cu sita spirala, bazin de retentie subteran de capacitate 30 m3, cu pompe si mixer, captator de pietre, realizat din inox, sistem de macinare de tip grinder, cu functionare automata, software adecvat care va permite integrarea in sistemul SCADA al statiei, inregistrarea, vizualizarea si exportarea datelor de interes.

Capacitatea statiei de receptie vidanje va fi de 160 m3/h iar debitul maxim al sitei va fi de 
40 l/s. Diametrul sitei va fi de 300 mm iar ochiul sitei va avea dimensiunea de 8 mm.

Platforma betonata de descarcare va avea dimensiunile: 20 x 4.0 m, va fi prevazuta cu retea de canalizare pentru preluarea apelor reziduale si de spalare si va fi prevazuta cu un aparat de spalare cu apa sub presiune. Este prevazut de asemenea un container de colectare si evacuare a retinerilor din statia de receptie vidanje.

##### Treapta de epurare biologica

In ceea ce priveste treapta de epurare biologica, s-au realizat calcule de verificare in vederea stabilirii posibilitatii de a realiza in procesul biologic cu namol activat si stabilizarea namolului. Din calculele efectuate (prezentate in anexa) reiese ca, capacitatile de proces existente nu permit asigurarea unei durate suficiente de aerare, de minim 24 ore si respectiv o varsta a namolului de cel putin 25 de zile, care ar putea asigura si stabilizarea namolului. Prin urmare, stabilizarea namolului se va face separat, in linia de prelucrare a namolului, iar in treapta de epurare biologica se vor realiza ca si pana acum, oxidarea substantei organice pe baza de C, nitrificarea, denitrificarea si eliminarea biologica si chimica a compusilor fosforului.

Investitiile propuse in treapta de epurare biologica includ:

  - Extindere statie de suflante cu o suflanta in rezerva rece, similara celor existente, avand Q1aer = 1,050 Nm3aer/ h; p= 612 mbar, echipata cu convertizor de frecventa.

##### Linia de prelucrare a namolului

Intrucat in prezent nu se face o prelucrare corespunzatoare a namolului rezultat din proces s-a propus urmatoarea succesiune de etape de prelucrare: namolul in exces rezultat din procesul biologic va fi pompat catre bazinul existent de stocare namol in exces, de unde va fi pompat catre echipamentul de concentrare mecanica a namolului. Namolul concentrat va fi pompat intr-un bazin nou de stabilizare namol, care va asigura fermentarea aeroba a namolului in vederea scaderii continutului in substanta organica a acestuia. Namolul stabilizat rezultat se va stoca in noul bazin tampon de namol stabilizat, de unde, ulterior, se va pompa catre echipamentul de deshidratare mecanica.

In linia de prelucrare a namolului se estimeaza ca va intra un debit de 78.8 m3/zi namol in exces, nestabilizat, cu o umiditate de 99.2% si un continut in substanta uscata de 636.0 kg s.u/zi.

Stabilizatorul de namol, statia de suflante aferenta si bazinul tampon de namol stabilizat – OBIECTE NOI. Namolul concentrat mecanic va fi transferat intr-un bazin nou de stabilizare in care va fi aerat, in vederea mineralizarii substantei organice. Se va construi 1 bazin de stabilizare, cu o capacitate utila de 180 m3 care va fi echipat cu sisteme de aerare, cuprinzand dispozitive de insuflare aer, instalatie hidraulica cu toate accesoriile necesare si suflante. Principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- Timpul de stabilizare: 11.7 zile;

- Incarcarea organica a bazinelor: 2.5 kg s.o/ m3 bazin, zi;

- Debitul de aer necesar rezultat: 137 m3/ h.

Rezulta dupa procesul de stabilizare un namol cu cca. 458 kg s.u./ zi in volum de 8.8 m3 zilnic, cu o umiditate de 95%. Acest namol urmeaza sa fie deshidratat mecanic. Namolul stabilizat se va stoca intr-un bazin tampon care va avea o durata de stocare de 2.0 zile si din care va fi apoi pompat catre echipamentele de deshidratare mecanica.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru etapa de stabilizare namol, includ:

- Stabilizator de namol - o structura rectangulara din beton armat cu dimensiunile 12 x 5 m, adancime utila: 3.0 m;

- Echipare bazin cu sistem complet de insuflare a aerului;

- 1+1 suflante cu Q1s = 140 m3/h echipate cu convertizor de frecventa, amplasate pe o platforma din beton armat situata adiacent bazinului de stabilizare; instalatie electrica, hidraulica si mecanica pentru transportul aerului catre bazinul de stabilizare; platforma statiei de suflante va fi acoperita;

- 1 structura noua din beton armat pentru bazinul tampon de namol stabilizat, cu diametrul de 3.0 m, adancime utila de 2.5 m;

- 1 mixer, pentru un volum de bazin de 20 m3, inclusiv echipamente de manevra mixer;

- Pompe noi namol transportat la deshidratare, ce vor fi situate in statia de prelucrare namol; 1+1 pompe cu Qp = 2.5 m3/ h si Hp = 3 m ce vor pompa namolul stabilizat catre echipamentul de deshidratare mecanica; pompele vor fi cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Senzori de nivel ultrasonici cu transmiterea datelor catre sistemul SCADA, prin care se vor comanda pornirea pompelor si a echipamentului de deshidratare mecanica.

Pentru statia de epurare sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice aferente obiectelor noi;

  - Retele electrice incinta (cabluri de alimentare tin TGD existent, legaturi la priza de pamant, etc.) aferente noilor consumatori electrici.

Pentru obiectele noi prevazute s-a prevazut un PLC si un HMI amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat si revizie fara PLC;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

Se vor transmite parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local iar softul de aplicatie din dispecerat va fi up-gradat.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din clusterul Curtici

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare din aglomerarile componenete clusterului Curtici sunt prezentati in tabelele urmatoare.

Tabelul 9.74. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Curtici.

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aglomerarea Curtici | Aglomerarea Macea |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | km | 4.60 | 11.27 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 3 | 6 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata | km | 0.66 | 0.95 |
| 4 | Statii de epurare - completare | unit. | 1 | - |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Curtici

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii proiectate in clusterul Santana

Dupa implementarea investitilor propuse prin POIM clusterul Santana va include aglomerarile Santana, respectiv Simand - care nu beneficiaza in prezent de infrastructura de apa uzata. Limita celor doua aglomerari coincide cu limita celor doua localitati. Apa uzata colectata de pe teritoriul celor 2 aglomerari va fi transportata in statia de epurare existenta in aglomerarea Santana. Includerea aglomerarii Simand in clusterul Santana s-a propus in urma unei analize de optiuni prezentata in cadrul cap. 8 al prezentului Studiu de Fezabilitate.

Luand in considerare deficientele existente identificate in cadrul sistemului de canalizare din aglomerarea Santana, dar si necesitatea realizarii unei retele noi de canalizare in Simand, s-au propus urmatoarele masuri:

- extinderea retelei de canalizare existente in localitatea Santana;

- realizarea unei retele de canalizare noi in localitatea Simand;

- realizarea de statii noi de pompare apa uzata, in situtatia in care nu este posibil transportul gravitational al apei uzate si integrarea acestora in SCADA, cu scopul monitorizarii permanente a conditiilor de functionare a acestora;

- lucrari la statia de epurare Santana.

Masurile de investitii propuse in clusterul Santana sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate. O prezentare generala a investitiilor propuse sunt prezentate in figurile urmatoare.

Figura 9.80. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Santana – aglomerarea Simand.

Figura 9.81. Prezentarea lucrarilor propuse – cluster Santana – aglomerarea Santana.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Principala deficienta identificata la reteaua de canalizare din aglomerarea Santana o reprezinta acoperiea insuficienta pentru pentru anumite zone din aglomerare, fiind propusa extinderea retelei de canalizare in zonele respective. De asemenea este propusa a retea noua de canalizare care va acoperii intreaga localitate Simand.

Simularea functionarii retelelor de canalizare prin intermediul modelului hidraulic care  include lucrarile de extindere din Santana si noua retea de canalizare propusa in Simand, a pus in evidenta faptul ca toate colectoarele (existente si propuse) cu functionare gravitationala au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de punere sub presiune a acestora.

Din punct de vedere a vitezelor de curgere la mai multe colectoare vitezele de autocuratire nu pot fi asigurate din cauza debitelor mici preluate de la consumatori. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din clusterul Santana sunt sintetizate in cele ce urmeaza.

Extinderea retetelei de canalizare in localitatea Santana

Datorita prezentei unor zone in localitatea Santana care in prezent nu detin infrastructura de apa uzata, este necesara extinderea retelei de canalizare, pentru care sunt propuse urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 5,644 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 475 racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 153 camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

Retea noua de canalizare in localitatea Simand

In prezent localitatea Simand nu dispune de un sistem centralizat de colectare si epurare a apelor uzate menajere, pentru reteaua de canalizare fiind propuse urmatoarele lucrari:

- Realizarea unei retele de canalizare noi, cu conducte realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 34,569 m, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniu public;

- Realizarea a 1,535 racorduri, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de retele noi;

- Realizarea a 807 camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de retele noi.

#### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In clusterul Santana sunt propuse 9 statii de pompare noi (2 in loc. Santana si 7 in loc. Simand).

Statii noi de pompare apa uzata menajera propuse in localitatea Santana

Datorita configuratiei terenului din zona de extindere a retelei de canalizare, pentru a se putea realiza transportul apei uzate este propusa realizarea a 2 statii de pompare apa uzata noi, prezentate in cele ce urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, propusa pe strada Plopului, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, propusa pe strada Plopuluiu si strada Muncii (DJ 791), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=57 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, propusa pe strada Liviu Rebreranu intersectie cu strada A. Vlaicu, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 6, propusa pe strada A. Vlaicu, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=35 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare din clusterul Santana, in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea unui generator de urgenta mobil.

Statii noi de pompare apa uzata menajera propuse in localitatea Simand

Datorita configuratiei terenului din zona noii retele de canalizare pentru a se putea realiza transportul apei uzate este propusa realizarea a 7 statii de pompare apa uzata noi, prezentate in cele ce urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, propusa pe strada 7, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=64.8 m3/h; H=45 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 1, DN 200 mm, PEID, PE100, PN10, L=11,252 m (lungimea include 6 subtraversari si traverseaza 4 UAT-uri: tronson UAT Simand L=2,021 m, tronson UAT Chisineu Cris L=520 m, UAT Olari L=8,334 m, UAT Santana L=377 m), inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa (cu exceptia subtraversarilor care se vor realiza prin foraj orizontal);

- pe traseul noii conducte de refulare sunt propuse 12 camine de sectorizare/aerisire si 10 masive de ancoraj;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, propusa pe E intersectie cu strada 13, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=20 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 2, propusa pe strada 13, DN79 si strada 12 (DC 111), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=1,339 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, propusa pe strada K intersectie cu strada 16, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=25 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 3, propusa pe strada K, strada 19, DN79 si strada 12 (DC 111), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=2,433 m (lungimea include o subtraversare), inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa (cu exceptia subtraversarii care se va realiza prin foraj orizontal);

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, propusa pe strada I intersectie cu strada 22, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 4, propusa pe strada 22, strada G, strada 23 (DC115), strada L si strada 24, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=1,241 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, propusa pe strada A intersectie cu strada 9, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, propusa pe strada 9, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=223 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, propusa pe strada A intersectie cu strada 4, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, propusa pe strada 4, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=52 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 7

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, propusa pe strada B, prefabricata, echipata cu (1+1) pompe avand caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 7, propusa pe strada B, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=406 m (lungimea include o subtraversare), inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa (cu exceptia subtraversarii care se va realiza prin foraj orizontal);

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Santana.

#### Lucrari la statia de epurare Santana

Dimensiunea clusterului Santana, la nivelul anului 2023 va fi de 13,660 l.e. Capacitatea proiectata a SE Santana este de 14,000 l.e. Intrucat debitele de calcul stabilite pentru perspectiva sunt considerabil mai mici decat cele la care a fost calculata statia de epurare, chiar in conditiile in care indicatorii de calitate stabiliti pentru perspectiva, sunt mult mai mari decat cei la care a fost aceasta calculata, volumele existente in treapta biologica fac fata prelucrarii incarcarii generate in cluster. Nu este necesara extinderea capacitatii statiei de epurare, insa este necesara extinderea capacitatii de rezerva (rece) a statiei de suflante si completarea schemei tehnologice cu componentele care lipsesc pe linia de prelucrare a namolului.

Din punct de vedere al unitatilor de proces, in treptele de epurare mecanica si biologica, procesele de epurare raman cele existente, insa pentru linia de prelucrare a namolului, a rezultat necesara introducerea unei etape de stabilizare a namolului in exces concentrat intre treptele de concentrare si deshidratare, intrucat treapta de epurare biologica nu poate asigura o varsta a namolului care sa permita stabilizarea namolului concomitent cu epurarea biologica a apelor uzate. Completarile propuse in schema tehnologica pe linia namolului vor fi finantate integral prin proiectul POIM.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului POIM, considerate in calcul, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru localitatile care vor face parte din clusterul Santana, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente localitatilor parte din cluster sunt prezentate in anexa. Procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, in clusterul Santana, este prezentata de asemenea in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Santana sunt:

- Quzimax = 1,449 m3/zi

- Quzimed = 1,294 m3/zi

- Quhmax = 126 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	1,024 mg O2/ l; 1,484 g O2/ zi

- CBO5:	565.7 mg O2/ l; 820 kg O2/ zi

- MTS: 	553.7 mg/ l; 802 kg/ zi

- NT:	139.3 mg/ l; 202 kg/ zi

- N-NH4+: 103.2 mg/ l; 150 kg/ zi

- PT:	10.1 mg/l; 15 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Santana in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in anexa.

##### Treapta de epurare mecanica

Echipamente de monitorizare calitate influent si efluent - se prevad prin proiectul POIM:

- analizor de P pe conducta de admisie in statia de epurare, senzor amoniu si pH; automatizare proces de precipitare P functie de nivelul de P detectat in influent;

- analizor P, analizor amoniu si azotat pe conducta de evacuare efluent.

Se prevede de asemenea 1 echipament hidrojet pentru curatare echipamente, instalatii, pardoseli.

Unitate de receptie vidanje – OBIECT NOU. Echipamentul - furnitura completa – va cuprinde: statie automata containerizata (container din inox, cu dimensiunile: 2400x1400 mm) cu tablou de comanda, modul pH, modul conductivitate, sistem de separare mecanica a grosierului, gratar cu sita spirala, bazin de retentie subteran de capacitate 30 m3, cu pompe si mixer, captator de pietre, realizat din inox, sistem de macinare de tip grinder, cu functionare automata, software adecvat care va permite integrarea in sistemul SCADA al statiei, inregistrarea, vizualizarea si exportarea datelor de interes.

Capacitatea statiei de receptie vidanje va fi de 160 m3/h iar debitul maxim al sitei va fi de 
40 l/s. Diametrul sitei va fi de 300 mm iar ochiul sitei va avea dimensiunea de 8 mm.

Platforma betonata de descarcare va avea dimensiunile: 20 x 4.0 m, va fi prevazuta cu retea de canalizare pentru preluarea apelor reziduale si de spalare si va fi prevazuta cu un aparat de spalare cu apa sub presiune. Este prevazut de asemenea un container de colectare si evacuare a retinerilor din statia de receptie vidanje.

##### Treapta de epurare biologica

In ceea ce priveste treapta de epurare biologica, s-au realizat calcule de verificare in vederea stabilirii posibilitatii de a realiza in procesul biologic cu namol activat si stabilizarea namolului. Din calculele efectuate (prezentate in anexa) reiese ca, capacitatile de proces existente nu permit asigurarea unei durate suficiente de aerare, de minim 24 ore si respectiv o varsta a namolului de cel putin 25 de zile, care ar putea asigura si stabilizarea namolului. Prin urmare, stabilizarea namolului se va face separat, in linia de prelucrare a namolului, iar in treapta de epurare biologica se vor realiza ca si pana acum, oxidarea substantei organice pe baza de C, nitrificarea, denitrificarea si eliminarea biologica si chimica a compusilor fosforului.

Investitiile propuse in treapta de epurare biologica includ:

  - Extindere statie de suflante, cu o suflanta in rezerva rece, similara celor exisente, avand 
Q1aer = 1,200 Nm3aer/h, p = 612 mbar, cu convertizor de frecventa.

##### Linia de prelucrare a namolului

Intrucat in prezent nu se face o prelucrare corespunzatoare a namolului rezultat din proces s-a propus urmatoarea succesiune de etape de prelucrare: namolul in exces rezultat din procesul biologic va fi pompat catre bazinul existent de stocare namol in exces, de unde va fi pompat catre echipamentul de concentrare mecanica a namolului. Namolul concentrat va fi pompat intr-un bazin nou de stabilizare namol, care va asigura fermentarea aeroba a namolului in vederea scaderii continutului in substanta organica a acestuia. Namolul stabilizat rezultat se va stoca in noul bazin tampon de namol stabilizat, de unde, ulterior, se va pompa catre echipamentul nou de deshidratare mecanica.

In linia de prelucrare mecanica se estimeaza ca va intra un debit de 132.2 m3/zi namol in exces, nestabilizat, cu o umiditate de 99.2% si un continut in substanta uscata de 1,067.2 kg s.u/zi.

Stabilizatorul de namol, statia de suflante aferenta si bazinul tampon de namol stabilizat – OBIECTE NOI. Namolul concentrat mecanic va fi transferat intr-un bazin nou de stabilizare in care va fi aerat, in vederea mineralizarii substantei organice. Se va construi 1 bazin de stabilizare, cu o capacitate utila de 338 m3 care va fi echipat cu sisteme de aerare, cuprinzand dispozitive de insuflare aer, instalatie hidraulica cu toate accesoriile necesare si suflante. Principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- Timpul de stabilizare: 13.1 zile;

- Incarcarea organica a bazinelor: 2.2 kg s.o/ m3 bazin, zi;

- Debitul de aer necesar rezultat: 115 m3/ h.

Rezulta dupa procesul de stabilizare un namol cu cca. 768.4 kg s.u./ zi in volum de 14.7 m3 zilnic, cu o umiditate de 95%. Acest namol urmeaza sa fie deshidratat mecanic. Namolul stabilizat se va stoca intr-un bazin tampon care va avea o durata de stocare de 2.1 zile si din care va fi apoi pompat catre echipamentele de deshidratare mecanica.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru etapa de stabilizare namol, includ:

- Stabilizator de namol - o structura rectangulara din beton armat cu dimensiunile 7.5x15 m, adancime utila: 3.0 m;

- Echipare bazine cu sistem complet de insuflare a aerului;

- 2+1 suflante cu Q1s = 120 m3/h echipate cu convertizor de frecventa, amplasate pe o platforma din beton armat situata adiacent bazinului de stabilizare; instalatie electrica, hidraulica si mecanica pentru transportul aerului catre bazinul de stabilizare; platforma statiei de suflante va fi acoperita;

- 1 structura noua din beton armat pentru bazinul tampon de namol stabilizat, cu diametrul de 4.0 m, adancime utila de 2.5 m;

- 1 mixer, pentru un volum de bazin de 35 m3, inclusiv echipamente de manevra mixer;

- Pompe noi namol transportat la deshidratare, ce vor fi situate in statia de prelucrare namol; 1+1 pompe cu Qp = 2.6 m3/ h si Hp = 3 m ce vor pompa namolul stabilizat catre echipamentul de deshidratare mecanica; pompele vor fi cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Senzor de nivel ultrasonic cu transmiterea datelor catre sistemul SCADA, prin care se vor comanda pornirea pompelor si a echipamentului de deshidratare mecanica.

Pentru statia de epurare sunt propuse lucrari de instalatii electrice:

  - Instalatii electrice aferente obiectelor noi;

  - Retele electrice incinta (cabluri de alimentare tin TGD existent, legaturi la priza de pamant, etc.) aferente noilor consumatori electrici.

Pentru obiectele noi prevazute s-a prevazut un PLC si un HMI amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice. Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- functionarea in regim automat si revizie fara PLC;

- protectia si comanda tuturor echipamentelor;

- rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

- monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie.

Se vor transmite parametrii de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local iar softul de aplicatie din dispecerat va fi up-gradat.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din clusterul Santana

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare din aglomerarile componenete clusterului Santana sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.75. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusteerul Santana.

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aglomerarea Santana | Aglomerarea Simand |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | km | 5.64 | 34.57 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 2 | 7 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata | km | 0.16 | 16.95 |
| 4 | Statii de epurare - completare | unit. | 1 | - |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Santana

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii proiectate in clusterul Lipova

#### Investitii in aglomerarea Lipova

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei canalizare din aglomerarea Lipova, s-au identificat masurile necesare pentru reabilitarea si optimizarea functionarii retelei de canalizare, respectiv:

- Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare;

- Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata;

- Statii noi de pompare apa uzata

- Reabilitarea si extinderea conductelor de refulare;

- Reabilitarea si completarea statiei de epurare cu componentele necesare, care lipsesc.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Lipova s-a facut pe baza rezultatelor furnizate de model hidraulic al sistemului de canalizare, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Pe baza rezultatelor modelarii hidraulice pentru situatia actuala si aspectelor operationale semnalate de operator, modelul hidraulic intocmit pentru situatia de perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din cele trei localitati;

- preluarea surplusului de apa uzata provenit din aglomerarea Cladova;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat;

Simularea functionarii retelei de canalizare propuse, pune in evidenta faptul ca toate colectoarele au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de inundare a acestora.

Pe majoritatea tronsoanelor debitele colectate de la consumatori sunt foarte reduse si nu se asigura viteza minima de autocuratire. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor din zonele de capat de retea, respectiv verificarea si spalarea conductelor de refulare existente. Un alt motiv pentru care sunt necesare spalari periodice este reprezentata de perturbarea curgerii/aparitia depunerilor in zona de tranzitie de la colectoarele cu diametru DN 800 mm la colectoarele cu diametrul DN 400 mm.

Raportul de modelare hidraulica a retelei de canalizare propuse se regaseste in anexele Studiului de Fezabilitate.

Principalele investitii propuse in cadrul retelei de canalizare din localitatea Lipova, au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Acoperire insuficienta cu reteaua de canalizare;

- Conform datelor primite de la Beneficiar, in reteaua de canalizare din localitatea Lipova exista colectoare din beton pe care se inregistreaza avarii frecvente si necesita reabilitare.

Masurile de investitii propuse in reteaua de canalizare din localitatea Lipova dezvoltate in modelul hidraulic, sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Lipova constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=5,788 m, inclusiv epuismente si refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de drum judetean, in lungime totala de 15 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 215 racorduri (conducte si camine de racord) propuse in zona de extindere;

- 146 camine de vizitare propuse in zona de extindere (inclusiv epuismente).

Investitiile propuse in zona de reabilitare a retelei de canalizare Lipova constau in urmatoarele masuri:

- Reabilitare retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=620 m, inclusiv epuismente si refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de drum judetean, in lungime totala de 15 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 35 racorduri (conducte si camine de racord) propuse in zona de reabilitare;

- 15 camine de vizitare propuse in zona de reabilitare (inclusiv epuismente).

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Radna constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=3,518 m, inclusiv epuismente si refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 4 subtraversari de drum national si o subtraversare de parau, in lungime totala de 142 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 209 racorduri (conducte si camine de racord) propuse in zona de extindere;

- 106 camine de vizitare propuse in zona de extindere (inclusiv epuismente).

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Soimos constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=2,597 m, inclusiv epuismente si refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=3,505 m, refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa in roca;

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=2,788 m, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 4 subtraversari de drum national si o subtraversare de parau, in lungime totala de 142 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 443 racorduri (conducte si camine de racord) propuse in zona de extindere;

- 237 camine de vizitare propuse in zona de extindere (inclusiv epuismente).

Schema generala a lucrarilor propuse in retelele de canalizare a localitatii Lipova este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.82. Schema generala a lucrarilor propuse in retelele de canalizare ale aglomerarii Lipova.

Linie maro – retea existenta; Linie verde - reabilitare retea; Linie cyan – reabilitare refulare; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare noua.

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare a apei uzate

Principalele investitii propuse in cadrul statiilor de pompare apa uzata din aglomerarea Lipova au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- Pompele ce deservesc statiile de pompare apa uzata SPAU Timisorii, SPAU Parc si SPAU Radna sunt vechi si au durata de viata depasita;

- Conform expertizei tehnice realizate pentru SPAU Timisorii, este necesara reabilitarea atat a infrastructurii cat si a suprastructurii statiei de pompare apa uzata;

- Conducta de refulare ce deserveste statia de pomparea apa uzata SPAU Timisorii, trece prin proprietati private.

- Lipsa automatizarii statiilor de pompare apa uzata existente.

In cadrul statiilor de pompare apa uzata din aglomerarea Lipova au fost propuse urmatoarele masuri de investitie:

Localitatea Lipova

- Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU Timisorii/Mecanic:

  - Reabilitare cladire statie de pompare apa uzata inclusiv bazin de aspiratie, global:

    - reabilitari structura de rezistent

    - refacere hidroizolatie,

    - refacere tencuieli interioare si exterioare,

    - inlocuire confectii metalice si scara de acces metalica,

    - inlocuire tamplarie existenta,

    - reabilitarea acoperisului si a sistemului de colectare a apei pluviale,

    - reabilitare sistem de ventilatie.

  - Reechipare statie de pompare ape uzate menajere cu (2+1) pompe submersibile având caracteristicile: Q=108 m3/h; H=20 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Echipare admisie SPAU cu tocator (muncher), având Q=208.8 m3/h, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice interioare inclusiv tablou electric;

  - Alimentare cu energie electrica;

  - Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor in statia de epurare Lipova, inclusiv sistem anti-efractie.

- Reabilitare conducta de refulare SPAU Timisorii:

  - Reabilitare conducta de refulare SPAU Timisorii DN 280 mm, PEID, PE100, PN6, L=643 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa

- Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU Parc:

  - Reabilitare bazin de aspiratie statie de pompare apa uzata, global:

    - refacere hidroizolatie;

    - reabilitare structura prin realizarea unui perete nou din beton armat cu o grosime de 20 cm in interiorul chesonului existent (4 m);

  - Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile cu tocator având caracteristicile: Q=30.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice interioare inclusiv tablou electric;

  - Alimentare cu energie electrica;

  - Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor in statia de epurare Lipova, inclusiv sistem anti-efractie.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=94 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de canal cu conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=14 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine de sectorizare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=20 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=893 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=17.5 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=864 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=286 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Reabilitare statie de pompare apa uzata SPAU Radna:

  - Reechipare statie de pompare ape uzate menajere cu (2+1) pompe submersibile având caracteristicile: Q=61.2 m3/h; H=25 m, inclusiv instalatie hidraulica,

  - Echipare admisie SPAU cu tocator (muncher), având Q=108 m3/h, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice exterioare interioare inclusiv tablou electric;

  - Alimentare cu energie electrica;

  - Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor in statia de epurare Lipova, inclusiv sistem anti-efractie.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare

- Conducta noua de refulare SPAU 5, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=241 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- O subtraversare de parau cu conducta noua de refulare SPAU 6, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=47 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine de sectorizare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=28.8 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 7, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=744 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de parau cu conducta noua de refulare SPAU 7, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=50 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine de sectorizare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 8, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 8, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=433 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 9, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=00 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 9, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=242 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 10, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=45 m3/h; H=20 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 10, DN 125 mm, PEID, PE100, PN6, L=686 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de parau cu conducta noua de refulare SPAU 10, DN 125 mm, PEID, PE100, PN6, L=20 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine de sectorizare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 11, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=12.5 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU 11, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=220 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- O subtraversare de parau cu conducta noua de refulare SPAU 11, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=20 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

- 2 camine de sectorizare/aerisire instalate pe conducta de refulare;

In cadrul statiilor noi de pompare apa uzata din aglomerarea Lipova, sunt propuse si urmatoarele lucrari:

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor in statia de epurare Lipova, inclusiv sistem anti-efractie pentru toate SPAU-rile

- Instalatii electrice pentru toate SPAU-rile.

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru toate statiile de pompare apa uzata.

- Generatoare electrice mobile pentru alimentare de urgenta, 3 bucati pentru toate SPAU-rile.

##### Investitii proiectate pentru statia de epurare

In prezent, statia de epurare Lipova deserveste aglomerarea Lipova. In perspectiva proiectului, statia de epurare va deservi in plus si aglomerarile Zabrani si Cladova, care impreuna cu aglomerarea Lipova, vor forma clusterul Lipova.

Dimensiunea clusterului Lipova, la nivelul anului 2023 va fi de cca. 12,100 l.e. Conform Autorizatiei de Gospodarirea Apelor, capacitatea actuala a SE Lipova este de 16,000 l.e. Nu este necesara deci extinderea capacitatii statiei de epurare, ci numai retehnologizarea acesteia si completarea schemei tehnologice cu componentele care lipsesc.

Schema tehnologica a statiei de epurare va fi completata prin programul Interreg cu o treapta de epurare mecanica, urmand ca in treapta de epurare biologica, procesele de epurare sa ramana cele existente (se adauga prin proiectul POIM numai o unitate suplimentara de decantare secundara). Pentru linia namolului se completeaza tot prin programul POIM procesele existente, in principal cu o treapta de stabilizare a namolului in exces si facilitati de depozitare temporara namol deshidratat.

Investitiile necesare pentru aducerea statiei de epurare in parametrii necesari de functionare in vederea incadrarii poluantilor monitorizati in limitele admise sunt investitii in noi structuri dar si investitii in inlocuirea echipamentelor existente, nefunctionale (defecte, incomplete etc). O parte dintre aceste investitii urmeaza sa fie finantate in cadrul programului transfrontalier Interreg, Ro-Hu, dupa cum este aratat mai jos. Acestea sunt marcate distinctiv pe planul de situatie lucrari la SE Lipova.

Investitiile in statia de epurare Lipova, finantate prin programul transfrontalier Interreg, Ro-Hu sunt:

- Camin pentru amplasare gratare rare, 2 linii: o linie echipata cu 1 gratar rar automat, cu 
e = 30 mm si capacitatea de 200 m3/h, o linie echipata cu 1 gratar rar cu curatare manuala; 
2 containere de colectat retinerile pe gratare, cu capacitatea de 1.1 m3 fiecare;

- Cladire statie de degrosisare, pe structura metalica, cu inchideri din panouri termoizolante; dimensiuni: 22x26 m; dotare cu instalatii de ventilatie, aparatura de detectare gaze, instalatii de incalzire – calorifere electrice si boiler electric pentru producere apa calda;

- Utilaj compact de epurare mecanica, cu sitare, separare grasimi si deznisipare; capacitate maxima echipament: 50 l/s; echipamentul va fi amplasat in cladirea de degrosisare; 4 containere de colectat retinerile de la sitare si deznisipare, cu capacitatea de 1.1 m3;

- 1 prelevator automat de probe influent;

- Statie de pompare apa uzata degrosisata, echipata cu 1+1 pompe cu Q = 150 m3/h, Hp = 15 m; bazin de aspiratie de tip cheson, dotat cu senzori de nivel – traductori de nivel ultrasonici, cu transmitere de date in SCADA; instalatie de ventilatie;

- Debitmetru electromagnetic, DN250 mm, amplasat pe conducta generala de refulare;

- Camin de by-pass;

- Echipamente pentru bazinele biologice: aparatura de monitorizare proces biologic, sonde de turbiditate (1/ bazin), sonde de oxigen (1/ bazin), echipate cu controler cu transmitere de date in SCADA; cate 2 mixere cu turatie lenta pentru fiecare dintre cele 2 bazine biologice si un mixer cu turatie lenta pentru compartimentul anaerob; mixerele: 50 rot/ min, P = 3.5 kW;

- Mixere petru bazinul de namol in exces si bazinul tampon de namol ingrosat;

- foraje de monitorizare calitate apa subterana in zona amplasamentului;

- Amenajari in incinta statiei.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului, considerate in calcul, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru localitatile care vor face parte din clusterul Lipova, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente localitatilor parte din cluster sunt prezentate in anexa. Procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, in clusterul Lipova, este prezentata de asemenea in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Lipova sunt:

- Quzimax = 2,515 m3/zi

- Quzimed = 1,421 m3/zi

- Quhmax = 232 m3/h

- Quhmin = 36.7 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	538 mg O2/ l; 1,352.6 kg O2/ zi

- CBO5:	289 mg O2/ l; 725.9 kg O2/ zi

- MTS: 	340 mg/ l; 855.1 kg/ zi

- NT:	105 mg/ l; 264.1 kg/ zi

- NH4+: 	107.5 mg/ l; 270.4 kg/ zi

- PT: 	9.4 mg/ l; 23.6 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Lipova in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in anexa.

Unitate de receptie vidanje – OBIECT NOU. Echipamentul - furnitura completa – va cuprinde: statie automata containerizata (container din inox, cu dimensiunile: 2400x1400 mm) cu tablou de comanda, modul pH, modul conductivitate, sistem de separare mecanica a grosierului, gratar cu sita spirala, bazin de retentie subteran de capacitate 30 m3, cu pompe si mixer, captator de pietre, realizat din inox, sistem de macinare de tip grinder, cu functionare automata, software adecvat care va permite integrarea in sistemul SCADA al statiei, inregistrarea, vizualizarea si exportarea datelor de interes.

Capacitatea statiei de receptie vidanje va fi de 160 m3/h iar debitul maxim al sitei va fi de 
40 l/s. Diametrul sitei va fi de 300 mm iar ochiul sitei va avea dimensiunea de 8 mm.

Platforma betonata de descarcare va avea dimensiunile: 20 x 4.0 m, va fi prevazuta cu retea de canalizare pentru preluarea apelor reziduale si de spalare si va fi prevazuta cu un aparat de spalare cu apa sub presiune. Este prevazut de asemenea un container de colectare si evacuare a retinerilor din statia de receptie vidanje.

Debitmetru si punct de prelevare automata probe influent pentru monitorizarea debitelor de apa uzata influente in statie dar si a calitatii acesteia, pe conducta de admisie in statie. Se vor conecta la sistemul SCADA al statiei.

Se monteaza inca un gratar rar care va avea capacitatea de a prelua intreg debitul influent (250 m3/ h) si care va functiona in paralel cu cel ce va fi achizitionat si montat prin programul Interreg.

Intrucat prin programul Interreg se prevede un singur echipament compact de degrosisare se prevede inca un echipament compact (gratar fin, deznisipator si separator de grasimi) care va functiona in paralel cu cel prevazut (1+1) prin programul Interreg; capacitatea acestuia va fi suficienta astfel incat sa poata sa preia intregul debit, respectiv 65 l/s; echipamentul va fi similar celui prevazut in programul Interreg si va fi complet echipat cu toate componentele auxiliare necesare; echipamentul va fi amplasat in hala ce va fi realizata prin programul Interreg si extinsa prin programul POIM); este prevazuta o instalatie de ventilatie si incalzire pentru hala de degrosisare.

Bazinele cu namol activat – OBIECTE EXISTENTE – se reechipeaza.

Bazinul anaerob pentru eliminare biologica a P - Volumul de bazin existent a fost verificat din punct de vedere al cerintelor pentru desfasurarea procesului biologic de eliminare P si, cu un timp de contact la debitul maxim de apa uzata, de 0.73 h, permite desfasurarea procesului biologic anaerob in conditii optime. Mixerul se inlocuieste prin programul Interreg, asa cum s-a aratat mai sus.

Investitiile prevazute in proiectul POIM includ:

- o macara pentru manevrarea mixerului din bazinul anaerob;

- mici reparatii structura la nivelul bazinului anaerob;

- scara de acces in bazin, realizata din material anticoroziv, pentru activitati de mentenanta;

- montare balustrada pentru scara de acces la bazinul anaerob si bazinele biologice;

- amenajarea unui trotuar perimetral bazinelor biologice, pentru a facilita interventia personalului pentru lucrari de reparatii si mentenanta.

Bazinele biologice de oxidare substanta organica pe baza de C, nitrificare si denitrificare si statia de suflante pentru BNA – volumul existent al bazinelor nu poate asigura suplimentar si stabilizarea namolului, insa este suficient pentru asigurarea proceselor biologice de eliminare N si C; din calculele tehnologice de verificare prezentate in anexa au rezultat:

- timpul de aerare la debitul de calcul - aprox. 15 h,

- timpul de aerare la debitul de verificare aprox. 4.6 h;

- concentratia in bazinul cu namol activat a fost considerata 3.3 kg/ m3, conform cerintelor specifice procesului de epurare biologica cu nitrificare;

- incarcarea organica a bazinelor a rezultat 0.46 kg CBO5/ m3 bazin,zi;

- varsta namolului – 9.5 zile;

- incarcarea organica a namolului a rezultat 0.14 kg CBO5/ kg s.u,zi;

- indicele volumetric al namolului – 100 cm3/ g;

- rata de recirculare a namolului activat – 100%;

- incarcarea hidraulica a bazinelor: 1.6 m3/ m3 bazin,zi;

- productia specifica de namol in exces: 1.05 kg s.u/ kg CBO5 redus;

- cantitatea totala de namol in exces (din eliminarea C, N si P): aprox. 848 kg s.u/ zi;

- debitul de aer necesar: aprox. 3,670 Nm3 aer/ h.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru bazinele biologice si statia de suflante pentru bazinele de aerare, includ:

- pompe de recirculare interna amestec nitrifiat in zona anoxica, 2+(1) pompe amestec nitrifiat, Q = 430 m3/ h, Hp = 5 m si conductele de refulare aferente, realizate din inox, 
L = 30 m/ bazin, DN 400 mm;

- inlocuire completa sisteme de aerare in cele doua bazine biologice: dispozitive de insuflare aer, cu membrana elastica perforata, cu bule fine, precum si conductele de alimentare cu aer a acestora, instalatii de transport aer de la statia de suflante – conducte din inox, dupa caz protejate, inclusiv toate accesoriile de pe acestea;

- inlocuire turbosuflante existente cu 2+1 turbosuflante cu Q1aer = 1,850 Nm3 aer/ h, echipate cu convertizor de frecventa;

- reconfigurare zona de iesire din bazinele biologice, asigurand legatura si cu noul decantor ce se va realiza adiacent bazinului biologic nr. 2;

- inlocuire stavile cu inchidere automata pentru fiecare dintre intrarile si evacuarile din cele doua bazine biologice (stavile de izolare bazine); stavile actionate electric suplimentare pentru functionarea in noua configuratie, cu 1 decantor secundar suplimentar;

- instalatie completa de preparare, dozare si injectare solutie de sulfat de aluminiu pentru indepartarea chimica a P remanent (precipitare in decantorul secundar) pana la limita admisa; se estimeaza un consum de 5.7 kg Al/zi;

- sonda de masura oxigen si senzor de MTS, montate in bazinul de aerare;

- lucrari de reparatii si vopsitorie;

- cate o macara pentru manevrarea fiecarui mixer;

- scari de acces in bazine, pentru activitati de mentenanta;

- inlocuirea instalatiei de iluminat pe bazine.

Decantoare secundare – OBIECT EXISTENT, se extinde. Volumul existent de decantare a fost verificat la debitele stabilite pentru clusterul Lipova si a rezultat necesara realizarea unei noi unitati de decantare, similara celei existente; astfel, timpii de decantare si incarcarile superficiale cu suspensii – parametri caracteristici pentru procesul de decantare secundara – se incadreaza in limitele recomandate atat la debitul de calcul cat si la cel de verificare, iar continutul in suspensii impus in efluent este garantat; principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- timpul de decantare la debitul de calcul: 9.2 h;

- timpul de decantare la debitul de verificare: 2.9 h;

- incarcarea superficiala cu particule in suspensie la debitul de calcul: 0.38 m/ h;

- incarcarea superficiala cu particule in suspensie la debitul de verificare: 1.22 m/h;

- incarcarea superficiala cu materii totale in suspensie: 60 kg s.u./m2,zi;

- incarcarea volumetrica superficiala cu namol: 251 l/ m2,h.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru decantoarele secundare, includ:

- construirea unui nou decantor secundar similar celui existent; bazin rectangular din beton armat, cu dimensiunile 23.0 x 6.0 m si adancime utila de 3.5 m; pod raclor cu suctiune si evacuare namol in rigola laterala cu dimensiuni similare rigolei decantorului existent, asigurare sistem de transport namol pana la statia de pompare namol activat de recirculare si in exces; colectarea namolului extras se realizeaza in bazinul existent de namol in exces care devine statie de pompare namol activat recirculat si in exces; noul decantor secundar se va realiza alaturat bazinului biologic nr. 2;

- conectarea noului decantor la conducta de evacuare efluent catre emisar;

- inlocuirea podului raclor al decantorului existent;

- lucrari de reparatii la structura decantorului secundar existent si in special la rigola de colectare a namolului;

- instalatie de prelevare probe efluent pentru monitorizarea calitatii apei epurate, prelevator automat de probe efluent;

- inlocuire debitmetre existente;

- sonde de monitorizare online calitate efluent.

Statia de pompare namol recirculat si in exces – OBIECT EXISTENT, bazinul de stocare namol in exces isi schimba functiunea. Intrucat in prezent nu exista un control adecvat al debitului de namol activat care se recircula in procesul biologic, este necesara amenajarea unei statii de pompare namol activat si in exces. Astfel, bazinul de stocare namol in exces devine bazin de aspiratie pentru statia noua de pompare namol activat recirculat si namol in exces.

Debitele de namol in exces si namol activat recirculat sunt:

Qn.a.r =2,515 m3/ zi

Qn.e. = 105 m3/ zi

Intrucat dimensiunile bazinului sunt limitate, se propune ca pentru fiecare tip de namol sa existe o singura pompa activa, montata in bazinul de aspiratie, asigurand totusi pentru fiecare, inca o unitate in rezerva rece. Echipamentele de pompare vor fi pompe cu turatie variabila si convertizor de frecventa, astfel incat pompa activa sa poata functiona cu debite variabile, in functie de gradul de incarcare hidraulica al statiei. Namolul activat recirculat va fi refulat in bazinul anaerob. In bazinul de namol in exces se va monta si mixerul cu turatie lenta ce va fi achizitionat prin programul Interreg. Namolul in exces va fi pompat intr-un bazin tampon, unde se va amesteca cu amestecul vidanjat adus in statie de vidanje.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru statia de pompare namol activat si in exces, includ:

- amenajare bazin de stocare namol in exces ca bazin de aspiratie pentru noua statie de pompare; montare senzori ultrasonici de nivel cu transmitere date in SCADA, comandand functionarea pompei de namol in exces;

- 1+(1) pompe de namol activat recirculat, Qp = 30 l/s, Hp = 5 m; pompe cu convertizor de frecventa si turatie variabila, conducta noua de refulare din inox, cu DN200 mm, 
L = cca. 7.5 m;

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare namol activat recirculat;

- 1+(1) pompe de namol in exces, Qp = 6 l/s, Hp = 5 m; pompe cu convertizor de frecventa si turatie variabila, conducta noua de refulare din PEHD, PE100, PN6, SDR26, cu DN90 mm, L = cca. 25 m;

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare namol in exces catre bazinul tampon de namol in exces;

- reparatii la structura bazinului;

- montare balustrada de protectie;

- inlocuire vana pe intrarea in bazin;

- scara de acces in bazin, pentru activitati de mentenanta;

- necesare o macara pentru manevrarea mixerului si echipamente de ridicare pentru pompe.

Bazin tampon de namol in exces – OBIECT NOU. Intrucat echipamentul de concentrare mecanica nu va functiona permanent, se prevede un bazin de stocare namol in exces, asigurand totodata si amestecul cu namolul extras din amestecul vidanjat; astfel, volumul bazinului va asigura un timp de stocare a acestui amestec, de cca. 2 zile; de aici, amestecul este pompat catre concentratorul mecanic de namol. Bazinul va fi prevazut un un mixer.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru bazinul tampon, includ:

- Structura noua din beton armat cu diametrul de 8.0 m, adancime utila de 4.0 m;

- Mixer pentru un volum de bazin de 205 m3;

- Inlocuire pompa namol in exces situata in statia de prelucrare namol cu 1+1 pompe cu 
Qp = 20 m3/ h si Hp = 3m ce va pompa amestecul catre echipamentul de concentrare mecanica; pompele vor fi cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Senzori de nivel ultrasonic cu transmiterea datelor catre sistemul SCADA, prin care se va comanda pornirea pompei si a echipamentului de concentrare mecanica.

Concentrare mecanica namol si bazin tampon de namol concentrat – OBIECTE EXISTENTE. Echipamentul de concentrare mecanica existent este amplasat in statia de prelucrare namol si este complet echipat cu instalatiile aferente hidraulice si echipamentele mecanice, necesitand inlocuire in totalitate. Capacitatea maxima a echipamentului este de 20 m3/ h, considerata suficienta intrucat pentru un program de functionare de 5 zile/ saptamana, 8 h/zi, incarcarea hidraulica cu namol a echipamentului va fi de cca. 19 m3/h, respectiv 180 kg s.u/ h. Din procesul de concentrare mecanica va rezulta un debit de supernatant de cca. 92 m3/zi care va fi dirijat prin reteaua existenta, catre statia de pompare supernatant. Pentru conditionarea chimica a namolului inainte de concentrarea mecanica, se estimeaza un consum de polielectrolit de cca. 3.6 to s.a/ an.

Namolul concentrat mecanic se va pompa in bazinul tampon de namol ingrosat, existent, caruia i se inlocuieste mixerul, prin programul Interreg. Volumul acestui bazin asigura o durata de stocare de cca. 1.6 zile. Din acest bazin, namolul este pompat in stabilizatorul de namol, obiect nou, cu ajutorul a 
1+1 pompe cu Q = 2 m3/h, Hp = 10m, pompe cu turatie variabila si convertizor de frecventa. Pompele existente vor fi inlocuite.

Rezulta dupa procesul de concentrare mecanica, un namol concentrat cu cca. 1,000 kg s.u./ zi in volum de 15.8 m3 zilnic, cu o umiditate de 94%. Acest namol urmeaza sa fie stabilizat.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru concentratorul mecanic de namol si bazinul tampon de namol concentrat, includ:

- Inlocuire echipament existent de concentrare mecanica, cu o centrifuga cu caracteristicile: 20 m3/h, respectiv 180 kg s.u/ h, inclusiv instalatia aferenta de preparare, dozare si injectare solutie polielectrolit;

- Inlocuire 1+1 pompe de namol concentrat cu Qp = 2 m3/h si Hp = 10.0 m.

Stabilizator de namol, statie de suflante aferenta si bazin tampon de namol stabilizat – OBIECTE NOI. Namolul concentrat mecanic este pompat din bazinul tampon intr-un nou bazin in care va fi aerat, in vederea mineralizarii substantei organice. Se va construi un nou bazin cu o capacitate utila de 231 m3 care va fi echipat cu sisteme de aerare, cuprinzand dispozitive de insuflare aer, instalatie hidraulica cu toate accesoriile necesare si suflante. Principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- Timpul de stabilizare: 14.6 zile;

- Incarcarea organica a bazinului: 3.0 kg s.o/ m3 bazin, zi;

- Debitul de aer necesar a rezultat: 216 m3/ h.

Rezulta dupa procesul de stabilizare un namol cu 650 kg s.u./ zi in volum de 8.8 m3 zilnic, cu o umiditate de 93%. Acest namol urmeaza sa fie deshidratat mecanic.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru stabilizatorul de namol, includ:

- Structura rectangulara din beton armat cu dimensiunile 11x7 m, adancime utila: 3.0 m;

- Echipare cu sistem complet de insuflare a aerului;

- 2+1 suflante cu Q1s = 110 m3/h echipate cu convertizor de frecventa; amplasate pe o platforma din beton armat situata adiacent bazinului de stabilizare; instalatie hidraulica pentru transportul aerului catre bazinul de stabilizare; platforma statiei de suflante va fi acoperita;

- Structura noua din beton armat pentru bazinul tampon de namol stabilizat, cu diametrul de 3.0 m, adancime utila de 2.5 m;

- Mixer pentru un volum de bazin de 18 m3;

- Inlocuire pompa namol transportat la deshidratare, situata in statia de prelucrare namol cu 1+1 pompe cu Qp = 2,0 m3/ h si Hp = 10 m ce va pompa namolul stabilizat catre echipamentul de deshidratare mecanica; pompele vor fi cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Senzori de nivel ultrasonic cu transmiterea datelor catre sistemul SCADA, prin care se va comanda pornirea pompei si a echipamentului de deshidratare mecanica.

Deshidratare mecanica namol – OBIECT EXISTENT. Echipamentul existent este amplasat in statia de prelucrare namol si este complet echipat, necesitand inlocuire. Capacitatea maxima a echipamentului este de 2,0 m3/ h, considerata suficienta intrucat pentru un program de functionare de 5 zile/ saptamana, 8 h/zi, incarcarea hidraulica cu namol a echipamentului va fi de cca. 1.5 m3/h, respectiv 114 kg s.u/ h. Din procesul de deshidratare mecanica va rezulta un debit de supernatant de cca. 6.7 m3/zi care va fi dirijat prin reteaua existenta, catre statia de pompare supernatant. Pentru conditionarea chimica a namolului inainte de concentrarea mecanica, se estimeaza un consum de polimer de cca. 2.4 to s.a/ an.

Rezulta dupa procesul de deshidratare un namol cu 650 kg s.u/ zi in volum de 2.04 m3 zilnic, cu o umiditate de 75%. Namolul deshidratat este stocat temporar pe o platforma noua de namol, care va fi amenajata in statie.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru treapta de deshidratare namol, includ

- Inlocuire echipament existent de deshidratare mecanica, cu o centrifuga cu caracteristicile: 2 m3/h, respectiv 120 kg s.u/ h, inclusiv instalatia aferenta de preparare, dozare si injectare solutie polielectrolit

- Transportor de namol deshidratat la descarcare in containerul situat pe platforma amenajata langa hala de prelucrare namol.

Platforme de depozitare namol – OBIECT NOU. Pentru depozitarea temporara a namolului s-a propus realizarea in incinta statiei, a unei platforme de 50 m2; namolul deshidratat este descarcat direct in containere; platforma va fi betonata, acoperita, dotata cu sistem de drenaj si retea de colectare supernatant, din teava PP corugata; sunt prevazute 2 containere de namol deshidratat, fiecare cu capacitatea de 12 mc, cu prelata. Periodic, containerul plin se va incarca in autocamion si va fi transportat catre instalatia de prelucrare avansata a namolului, ce va fi amplasata in zona municipiului Arad.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru platforma de depozitare temporara namol, includ:

- Platforma betonata cu suprafata de 50 m2;

- acoperire platforma de depozitare namol;

- sistem de drenaj platforma de depozitare namol si retea de colectare supernatant, din teava PP corugata

- 2 containere transportabile, cu capacitatea de 12 mc.

Statie de pompare supernatant – OBIECT EXISTENT. In bazinul de colectare se va monta o pompa care va dirija supernatantul catre linia de epurare mecanica, unde va reintra in proces. Debitul total de supernatant este estimat la 94 m3/zi.

Investitiile prevazute prin proiectul POIM pestru statia de pompare supernatant includ:

- lucrari de reparatii pentru bazinul de supernatant existent;

- 1+(1) pompe de supernatant, cu Qp = 15m3/ h; Hp = 5 m; o pompa va fi in rezerva rece; program functionare pompa: 8h/ zi; pompe cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Conducta de legatura la zona de epurare mecanica, teava PEHD, PE100, Pn6, SDR26, 
L = 25 m, DN75mm.

Alte lucrari prevazute in proiectul POIM:

- Analizoare de P la intrare si iesire din SE; analizor de amoniu la intrarea in SE si de amoniu si azotat la iesirea din statie; analizoarele online vor transmite semnale in SCADA, care va ajusta procesul biologic in consecinta;

- Refacere si completare retele de legatura intre obiectele tehnologice din incinta cu conducte PEHD, PE100 RC;

- Reabilitare conducta evacuare efluent;

- Statie de pompare efluent, tip cheson, bazin de aspiratie cu D = 6.5m, Hu = 3.5m, echipata cu 1+1 pompe cu Q1p = 105 m3/h, Hp = 15 m; pompe cu turatie variabila; conducta de refulare cu diametrul DN 200 mm , L = 300 m;

- Refacere gura de descarcare in emisar;

- Instalatii electrice si forta pentru obiectele noi si cele existente;

- Senzori de proces;

- Reconfigurare si reechipare sistem SCADA la nivelul intregii statii;

- Amenajare interioara si instalatii de ventilatie si de incalzire pentru spatiul administrativ;

- Sistem de supravegre evideo incinta;

- Amenajare incinta, drumuri si alei.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Lipova

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.76. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Lipova

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | m | 18,495 |
| 2 | Reabilitare colectoare de canalizare | m | 620 |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | 3 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 11 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 4,854 |
| 6 | Reabilitare conducte de refulare apa uzata | m | 643 |
| 7 | Reabilitare si completare statie de epurare | unit. | 1 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Lipova

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere si reabilitare a retelelei de canalizare, in vederea cresterii gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii in aglomerarea Zabrani

Principalele investitii propuse in cadrul sistemului de canalizare existent in aglomerarea Zabrani (aglomerare formata numai din localitatea Zabrani), au avut in vedere remedierea deficientelor constatate in urma analizei situatiei existente, dupa cum urmeaza:

- In localitatea Zabrani exista retea de canalizare realizata in anul 2011 printr-un proiect al primariei Zabrani, dar locuitorii nu pot beneficia de canalizare deoarece in proiectul primariei nu au fost incluse si racordurile;

- Lipsa automatizarii statiilor de pompare apa uzata;

Avand in vedere deficientele identificate, se propune realizarea unor racorduri noi pentru toate gospodariile din localitatea si automatizarea statiilor de pompare apa uzata. Aceste masuri presupun:

- 700 racorduri (conducte si camine de racord) pe reteaua de canalizare existenta;

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor in statia de epurare Lipova, pentru statiile de pompare apa uzata existente: SPAU SP1, SPAU SP2, SPAU CP1, SPAU CP2

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglmerarea Zabrani

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.77. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare Zabrani

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere statii de pompare apa uzata (automatizare) | unit. | 4 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare Zabrani

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse racorduri noi in vederea racordarii locuitorilor la reteaua de canalizare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata. Indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelele urmatoare.

Tabelul 9.78. Indicatori de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Zabrani.

| Nr. Crt. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populatie in aglomerare | Loc. | 2,098 | 2,049 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 0 | 2,049 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de canalizare | % | 0% | 100% |
| 4 | Sarcina biologica totala generata in aglomerare de consumatorii conectati la sistemul centralizat de canalizare | l.e. | 2,209 | 2,019 |
| 5 | Rata de conectare generata: sarcina biologica prelucrata in statia de epurare/ sarcina biologica totala generata in aglomerare de consumatorii conectati la sistemul centralizat de canalizare | % | 0% | 100% |
| 6 | Rata de infiltrare in reteaua de canalizare: volumul apei subterane infiltrate in reteaua de apa uzata/ volum total de apa uzata colectata | % | 0.00% | 8.56% |
| 7 | Lungime totala a retelei de canalizare (inclusiv apa pluviala & colectoare principale)* | km | 22.97 | 22.97 |
| 8 | Procent din reteaua de canalizare reabilitata | % | 0% | 0.00% |
| 9 | Populatie deservita per lungime a retelei de canalizare | om/km | 0 | 89 |
| 10 | Capacitatea statiei de epurare (l.e.) | l.e. | 0 | 0 |
| 11 | Volum total de apa uzata epurata in statia de epurare (volumul mediu anual la iesirea din statia de epurare) | m3/zi | 0 | 186 |
| 12 | Consum mediu de electricitate per an | kWh/an | 0 | 75,714 |
| 13 | Consum mediu de electricitate per unitatea de volum de apa uzata epurata | kWh/m³ | 0.00 | 1.12 |

*Nota: in lungimea totala a retelei de canalizare au fost introduse si conductele de refulare.

#### Investitii in aglomerarea Cladova

In prezent, in aglomerarea Cladova nu exista un sistem de colectare si epurare al apei uzate, locuitorii avand sisteme individuale (fose septice).

In prezent, in comuna Paulis exista un proiect aflat la stadiul de Studiu de Fezabilitate, privind extinderea retelelor de canalizare din localitatile Paulis, Baratca si Cladova.

Prin proiectul primariei Paulis se propune realizarea unui sistem de colectare a apei uzate din localitatea Cladova si pomparea acesteia in reteaua de canalizare a cartierului Radna (loc. Lipova).

Aglomerarea Cladova nu va beneficia de investii prin POIM deoarece in urma calculelor a rezultat ca dimensiunea aglomerarii Cladova este de 290 l.e. in anul 2023.

Cu toate acestea, pentru a verifica daca statia de epurare Lipova are capacitatea prelua si aglomerarea Cladova, incarcarea pentru perspectiva a apei uzate brute a fost considerata incluzand si incarcarea provenita din acesta aglomerare.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in clusterul Lipova

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.79. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Lipova

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | m | 18,127 |
| 2 | Reabilitare colectoare de canalizare | m | 620 |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | 3 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 11 |
| 5 | Extindere statii de pompare apa uzata (automatizare) | unit. | 4 |
| 6 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 4,718 |
| 7 | Reabilitare conducte de refulare apa uzata | m | 643 |
| 8 | Reabilitare si completare statie de epurare | unit. | 1 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru clusterul Lipova

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere si reabilitare a retelelei de canalizare, in vederea cresterii gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii proiectate in clusterul Paulis

In prezent, exista aglomerarea Paulis formata din localitatile Paulis, Cuvin, Ghioroc si Minis, iar in situatia de perspectiva, aglomerarile Paulis, Covasant si Baratca vor forma clusterul Paulis.

#### Investitii in aglomerarea Paulis

In prezent, in aglomerarea Paulis formata din localitatile Paulis, Cuvin, Ghioroc si Minis, exista un sistem de colectare si epurare al apei uzate in sistem divizor, ce deserveste 2,300 locuitori. Sistemul de colectare si epurare al apei uzate a fost realizat recent prin programul de finantare POS Mediu.

În urma investițiilor realizate în POS Mediu, au fost executate lucrări de extindere a rețelei de canalizare menajeră în localitățile susmenționate. Însă în zona drumului județean DJ708B, nu au fost realizate lucrările de canalizare menajeră datorită faptului că acel tronson de drum județean a fost recent reabilitat și se afla în garanție, beneficiarul acestuia nepermițând spargerea acestui tronson de drum. În prezent colectarea apelor uzate menajere se realizează doar în zona adiacentă drumului județean DJ708B (strazile paralele sau perpendiculare pe acest drum).

Oportunitatea realizării investitiei rezida din faptul ca, zona drumului județean DJ708B km. 0+0.000 – 7+740, este o zonă preponderent intravilană, reprezentând străzi din localitățile prin care trece acest drum județean, și toate imobilele aflate pe aceste străzi nu beneficiază de canalizare menajeră.

Avand in vedere ca sistemul de canalizare existent in aglomerarea Paulis a fost realizat prin programul de finantare POS Mediu, nu au fost identificate deficiente.

Avand in vedere ca in situatia de perspectiva clusterul Paulis va fi format din aglomerarile Paulis, Baratca si Covasant si ca cele 3 aglomerari vor fi deservite de statia de epurare existenta Paulis, a fost realizat un calcul in care s-a verificat capacitatea statiei de epurare. Din verificarea realizata a rezultat ca nu este necesara extinderea capacitatii de prelucrare a statiei de epurare, ci numai o suflanta in rezerva rece.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Principala deficienta identificata la reteaua de canalizare din aglomerarea Paulis o reprezinta lipsa retelelor de canalizare de-a lungul Drumului Judetean DJ708B (Drumul Vinului), fiind propusa extinderea retelei de canalizare in zona.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din Aglomerarea Paulis sunt sintetizate in cele ce urmeaza.

Extinderea retelei de canalizare in localitatea Paulis

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Paulis de-a lungul Drumului Judetean DJ708B (Drumul Vinului) constau in urmatoarele masuri:

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 1,544 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie – sapatura deschisa;

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 12 m, reprezentand subtraversari, tehnologie de executie – fara sapatura deschisa;

- Realizarea a 55 de racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 49 de camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Paulis este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.83. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Paulis.

Linie maro – retea existenta; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare existenta;

Linie mov - refulare noua.

Extinderea retelei de canalizare in localitatea Ghioroc

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Ghioroc de-a lungul Drumului Judetean DJ708B (Drumul Vinului) constau in urmatoarele masuri:

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 1,872 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie – sapatura deschisa;

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 36 m, reprezentand subtraversari, tehnologie de executie – fara sapatura deschisa;

- Realizarea a 60 de racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 52 de camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Ghioroc este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.84. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Ghioroc.

Linie maro – retea existenta; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare existenta;

Linie mov - refulare noua.

Extinderea retelei de canalizare in localitatea Minis

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Minis de-a lungul Drumului Judetean DJ708B (Drumul Vinului) constau in urmatoarele masuri:

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 2,220 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie – sapatura deschisa;

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 12 m, reprezentand subtraversari, tehnologie de executie – fara sapatura deschisa;

- Realizarea a 137 de racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 60 de camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Minis este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.85. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Minis.

Linie maro – retea existenta; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare existenta;

Linie mov - refulare noua.

Extinderea retelei de canalizare in localitatea Cuvin

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Cuvin de-a lungul Drumului Judetean DJ708B (Drumul Vinului) constau in urmatoarele masuri:

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 2,870 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public, tehnologie de executie – sapatura deschisa;

- Extinderea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP corugata, SN 10 cu diametrul de 250 mm, pe o lungime totala de 59 m, reprezentand subtraversari, tehnologie de executie – fara sapatura deschisa;

- Realizarea a 150 de racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- Realizarea a 78 de camine de vizitare, amplasate pe sectoarele de extinderi.

Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Cuvin este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.86. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a localitatii Cuvin.

Linie maro – retea existenta; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare existenta;

Linie mov - refulare noua.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In clusterul Paulis sunt propuse 2 statii de pompare noi (in loc. Ghioroc).

Statii noi de pompare apa uzata menajera propuse in localitatea Ghioroc

Datorita configuratiei terenului din zona de extindere a retelei de canalizare, pentru a se putea realiza transportul apei uzate este propusa realizarea a 2 statii de pompare apa uzata noi, prefabricate, echipate cu (1+1) pompe prevazute cu instalatiile hidraulice si instalatii electrice aferente.

Statiile de pompare apa uzata vor fi prevazute cu alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate, un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru ambele statii de pompare, cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la statia de epurare.

Locatia statiilor de pompare, caracteristicile pompelor cu care vor fi echipate si a conductelor de refulare aferente, sunt prezentate mai jos.

Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU Gs1

- Este localizata pe Drumul Judetean DJ708B (Drumul Vinului) la KM 5+460;

- Echipata cu doua pompe (1+1) având caracteristicile: Q=18 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU Gs1, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=244 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU Gs2

- Este localizata pe Drumul Judetean DJ708B (Drumul Vinului) la KM 4+770;

- Echipata cu doua pompe (1+1) având caracteristicile: Q=18 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

- Conducta noua de refulare SPAU Gs1, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=279 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

##### Investitii proiectate pentru statia de epurare

In prezent, statia de epurare Paulis deserveste clusterul Paulis, respectiv aglomerarile: Paulis, Cuvin, Ghioroc si Minis, urmand ca in viitor sa deserveasca si aglomerarile Covasint si Baratca.

Dimensiunea clusterului Paulis, la nivelul anului 2023 va fi de cca. 5,260 l.e. Capacitatea actuala a SE Paulis este de 7,000 l.e. Intrucat debitele de calcul stabilite pentru perspectiva sunt mai mici decat cele la care a fost calculata statia de epurare, cu toate ca indicatorii de calitate stabiliti pentru perspectiva, sunt mai mari in general decat cei la care a fost calculata statia, volumele existente in treapta biologica fac fata prelucrarii incarcarii generate in cluster. Nu este necesara extinderea capacitatii de prelucrare a statiei de epurare, ci numai o suflanta in rezerva rece.

Schema tehnologica a statiei de epurare este completa, statia putand asigura un efluent de calitate conforma cerintelor impuse la descarcarea in emisari.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului, considerate in calculul de verificare, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru clusterul Paulis, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente sunt prezentate in anexa. Procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, este prezentata de asemenea in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Paulis sunt:

- Quzimax = 971 m3/zi

- Quzimed = 760 m3/zi

- Quhmax = 104 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	650 mg O2/ l; 631 kg O2/ zi

- CBO5:	325 mg O2/ l; 316 kg O2/ zi

- MTS: 	379.1 mg/ l; 368 kg/ zi

- NT:	98.3 mg/ l; 95 kg/ zi

- NH4+: 	81.9 mg/ l; 79 kg/ zi

- PT:	8.1 mg/l; 8 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Paulis in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in anexa.

Investitiile prevazute in proiectul POIM la statia de suflante pentru bazinele de aerare – OBIECT EXISTENT, includ:

- O suflanta noua in rezerva rece, Q1aer = 520 Nm3aer/h, p = 612 mbar, echipata cu convertizor de frecventa.

S-au mai prevazut de asemenea, un echipament hidrojet pentru curatare pardoseli, echipamente, bazine etc si un container cu prelata pentru transportul namolului, cu capacitatea de 12 mc.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Paulis

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.80. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Paulis

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | m | 8,608 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 2 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 523 |
| 4 | Extindere statie de epurare | unit. | - |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Paulis

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei de canalizare, in vederea cresterii gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

Masurile de completare a statiei de epurare existente, urmaresc cresterea eficientei si sigurantei in exploatare la nivelul acestui obiectiv.

#### Investitii in aglomerarea Covasant

Luand in considerare deficientele existente si rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei canalizare din aglomerarea Covasant, s-au identificat masurile necesare pentru reabilitarea si optimizarea functionarii retelei de canalizare, respectiv:

- Extindere retelei de canalizare;

- Reabilitarea si automatizarea statiilor de pompare apa uzata;

- Statii noi de pompare apa uzata

- Extinderea conductelor de refulare si reconfigurarea conductelor de refulare ce deserves statiile de pompare apa uzata existente;

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Covasant s-a facut pe baza rezultatelor furnizate de model hidraulic al sistemului de canalizare, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Pe baza rezultatelor modelarii hidraulice pentru situatia actuala si aspectelor operationale semnalate de operator, modelul hidraulic intocmit pentru situatia de perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din localitate;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat;

Rezultatele furnizate de modelul hidraulic al retelei de canalizare pentru situatia de perspectiva, pune in evidenta faptul ca toate colectoarele au capacitate de transport suficienta, fara a exista riscuri de inundare a acestora.

Pe majoritatea tronsoanelor debitele colectate de la consumatori sunt foarte reduse si nu se asigura viteza minima de autocuratire. Din acest motiv, in vederea evitarii reducerii sectiunii de curgere si colmatarii colectoarelor, este necesara realizarea periodica a activitatilor de mentenanta preventiva constand in spalarea conductelor din zonele de capat de retea, respectiv verificarea si spalarea conductelor de refulare existente.

Raportul de modelare hidraulica a retelei de canalizare propuse se regaseste in anexele Studiului de Fezabilitate.

Principalele investitii propuse in cadrul retelei de canalizare din Covasant au avut in vedere remedierea principalalei deficiente reprezentata de acoperirea insuficienta cu reteaua de canalizare.

Masurile de investitii propuse in reteaua de canalizare Covasant, dezvoltate in modelul hidraulic, sunt sintetizate in cele ce urmeaza, pe tipuri de lucrari, diametre si lungimi.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare Covasant constau in urmatoarele masuri:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, L=14,402 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 3 subtraversari de drum judetean si 4 subtraversari de parau, in lungime totala de 82 m, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, in tub de protectie DN 419x8 mm, OL, inclusiv lucrari de montaj, tehnologie de executie - foraj orizontal;

- 880 racorduri (conducte si camine de racord) propuse in zona de extindere;

- 413 camine de vizitare propuse in zona de extindere (inclusiv epuismente).

Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare Covasant este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.87. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare a aglomerarii Covasant. Linie maro – retea existenta; Linie rosie - extindere retea; Linie neagra - refulare noua

##### Investitii proiectate pentru statiile de pompare a apei uzate

In cadrul statiilor de pompare apa uzata din aglomerarea Covasant se propun 3 statii noi de pompare apa uzata si reabilitarea statiilor de pomparea apa uzata pentru a putea fi incluse in noua configuratie a sistemului de canalizare propus. Lucrarile propuse constau in:

- Statii de pompare apa uzata existente:

  - Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA pentru integrarea in Dispeceratul SCADA regional, pentru statia existente de pompare apa uzata: SPAU 1

  - Conducta noua de refulare (reconfigurare) SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=248 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - O subtraversare de canal cu conducta noua de refulare SPAU 1, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=24 m, in tub de protectie din otel, tehnologia de executie – foraj orizontal;

  - Reechipare statie de pompare ape uzate menajere SPAU 2, cu (1+1) pompe submersibile cu tocator având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare;

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc) ;

  - Instalatii electrice exterioare si tablou electric, inclusiv lucrari de montaj;

  - Alimentare cu energie electrica ;

  - Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA, inclusiv sistem anti-efractie.

  - Conducta noua de refulare (reconfigurare) SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=296 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Statii noi de pompare apa uzata:

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=12.5 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare ;

  - Conducta noua de refulare SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=624 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare ;

  - Conducta noua de refulare SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100, PN10, L=695 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, (1+1) pompe având caracteristicile: Q=36 m3/h; H=25 m, inclusiv instalatie hidraulica, instalatii electrice interioare ;

  - Conducta noua de refulare SPAU 5, DN 140 mm, PEID, PE100, PN10, L=2,676 m, inclusiv lucrari de montaj si refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa.

In cadrul statiilor noi de pompare apa uzata din aglomerarea Covasant, sunt propuse si urmatoarele lucrari:

- Echipamente de preluare si transmisie date/comenzi in sistem SCADA, inclusiv sistem anti-efractie pentru toate SPAU-rile

- Instalatii electrice pentru toate SPAU-rile.

- Alimentare cu energie electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate pentru toate statiile de pompare apa uzata.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Covasant

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.81. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare  din aglomerarea Covasant

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare colectoare de canalizare | m | 14,484 |
| 2 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | 1 |
| 3 | Extindere statii de pompare apa uzata (automatizare) | unit. | 3 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 1 |
| 5 | Extindere conducte de refulare apa uzata | m | 4,563 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Covasant

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de reabilitare a retelei de canalizare existente, pentru eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

Indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare, inainte si dupa implementarea proiectului sunt prezentati in tabelele urmatoare.

Tabelul 9.82. Indicatori de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Covasant.

| Nr. Crt. | Indicator | Unitate | Inainte de proiect 2019 | Dupa proiect 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populatie in aglomerare | Loc. | 2,493 | 2,435 |
| 2 | Consumatori conectati | Loc. | 232 | 2,435 |
| 3 | Rata de acoperire: Procentul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa | % | 9% | 100% |
| 4 | Sarcina biologica totala generata in aglomerare de consumatorii conectati la sistemul centralizat de canalizare | l.e. | 983 | 1,623 |
| 5 | Rata de conectare generata: sarcina biologica prelucrata in statia de epurare/ sarcina biologica totala generata in aglomerare de consumatorii conectati la sistemul centralizat de canalizare | % | 0% | 100% |
| 6 | Rata de infiltrare in reteaua de canalizare: volumul apei subterane infiltrate in reteaua de apa uzata/ volum total de apa uzata colectata | % | 19.92% | 7.08% |
| 7 | Incarcarea biologica totala prelucrata in statia de epurare (CBO5) | kg CBO/zi | 0 | 0 |
| 8 | Lungime totala a retelei de canalizare (inclusiv apa pluviala & colectoare principale)* | km | 5.53 | 24.58 |
| 9 | Procent din reteaua de canalizare reabilitata | % | 0% | 0.00% |
| 10 | Populatie deservita per lungime a retelei de canalizare | om/km | 42 | 99 |
| 11 | Capacitatea statiei de epurare (l.e.) | l.e. | - | - |
| 12 | Volum total de apa uzata epurata in statia de epurare (volumul mediu anual la iesirea din statia de epurare) | m3/zi | 23 | 188 |
| 13 | Consum mediu de electricitate per an | kWh/an | - | 41,788 |
| 14 | Consum mediu de electricitate per unitatea de volum de apa uzata epurata | kWh/m³ | - | 0.58 |

*Nota: in lungimea totala a retelei de canalizare au fost introduse si conductele de refulare.

#### Investitii in aglomerarea Baratca

In prezent, in aglomerarea Baratca nu exista un sistem de colectare si epurare al apei uzate, locuitorii avand sisteme individuale (fose septice).

In prezent, in comuna Paulis exista un proiect aflat la stadiul de Studiu de Fezabilitate, privind extinderea retelelor de canalizare din localitatile Paulis, Baratca si Cladova.

Prin proiectul primariei Paulis se propune realizarea unui sistem de colectare a apei uzate din localitatea Baratca si pomparea acesteia in reteaua de canalizare a localitatii Paulis.

Aglomerarea Baratca nu va beneficia de investii prin POIM deoarece in urma calculelor a rezultat ca dimensiunea aglomerarii Baratca este de 141 l.e. in anul 2023, respectiv 114 l.e. in anul 2049.

Cu toate acestea, pentru a verifica daca statia de epurare Paulis are capacitatea prelua si acesta aglomerare, incarcarea pentru perspectiva a apei uzate brute a fost considerata incluzand si incarcarea provenita din acesta aglomerare.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in clusterul Paulis

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.83. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Paulis

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere colectoare de canalizare | m | 23,092 |
| 2 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 3 |
| 3 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 523 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 1 |
| 5 | Extindere conducte de refulare apa uzata | m | 4,563 |
| 4 | Extindere statie de epurare | unit. | - |

### Investitii proiectate in clusterul Nadlac

#### Investitii proiectate in aglomerarea Nadlac

In prezent, statia de epurare Nadlac deserveste aglomerarea Nadlac, iar in perspectiva este propus sa deserveasca si aglomerarea Seitin.

Masurile necesare pentru extinderea si optimizarea functionarii sistemului de canalizare Nadlac sunt:

- Extinderea retelei de canalizare;

- Realizarea de statii noi de pompare ape uzare;

- Realizarea unor conducte noi de refulare.

Masurile de investitii propuse in aglomerarea Nadlac sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.88. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Nadlac.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

In reteaua de canalizare sunt propuse lucrari de:

  - Extindere a retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 12,794 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

  - Realizarea unei subtraversari de drum judetean, strada Nicolae Balcescu (DN7G) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 30 m, cu tub de protectie exterior;

  - 501 racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

  - 282 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6 – Cartier Nou

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 6 – Cartier Nou pana pe strada Gheorghe Doja, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=1,200 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - Realizarea unei subtraversari de Drum National (DN7G) cu conducta noua de refulare din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=30 m, executata prin foraj orizontal;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 7 – I.L.Caragiale

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 7 – Ion Luca Caragiale pana pe strada Gheorghe Doja, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=35 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 8 – Horia

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 8, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 8 – Horia pana pe strada Mures, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=152 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea a trei generatoare de urgenta mobile.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Nadlac

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.84. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Nadlac.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | AGLOMERAREA Nadlac |
| --- | --- | --- | --- |
| Retele de canalizare |  |  |  |
| 1 | Retele de canalizare - extindere | m | 12,824 |
| Statii de pompare |  |  |  |
| 2 | Statii de pompare apa uzata - noi | unit | 3 |
| Conducte de refulare |  |  |  |
| 3 | Conducate de refulare | m | 1,417 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Nadlac

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii in aglomerarea Seitin

In prezenta localitatea Seitin nu beneficiaza de un sistem centralizat pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere, se propun urmatoarele masuri:

- Infiintarea retelei de canalizare;

- Realizarea de statii noi de pompare ape uzare;

- Realizarea unor conducte noi de refulare.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.89. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Seitin.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

In reteaua de canalizare sunt propuse lucrari de:

- Infiintarea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 23,071 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

- 983 racorduri noi, DN 160 - 200 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- 539 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 – Revolutiei

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=45 m3/h; H=40 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 1 – Revolutiei pana la SEAU Nadlac, DN 160 mm, PEID, PE100, PN6, L=12,009 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 – 16 Februarie

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 2 – 16 Februarie pana pe strada Revolutiei, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=463 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 – Aleea Dolmei

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 3 – Aleea Dolmei pana pe strada Revolutiei, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=693 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4 – Vasile Alecsandri

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 4 – Vasile Alecsandri pana pe strada Revolutiei, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=333 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5 – Dobrogeanu Gherea

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 5 – Dobrogeanu Gherea pana pe strada Revolutiei, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=549 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6 – Lunga

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 6 – Lunga pana pe strada Revolutiei, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=1,417 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 7 – Mihai Eminescu

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 7 – Mihai Eminescu pana pe strada Gheorghe Doja, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=66 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Nadlac.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea unui generator de urgenta mobil.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Seitin

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.85. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Seitin.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Aglomerarea Seitin |
| --- | --- | --- | --- |
| Retele de canalizare |  |  |  |
| 1 | Retele de canalizare - extindere | m | 23,071 |
| Statii de pompare |  |  |  |
| 2 | Statii de pompare apa uzata - noi | unit | 7 |
| Conducte de refulare |  |  |  |
| 3 | Conducate de refulare | m | 15,530 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Seitin

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii proiectate in clusterul Pecica

#### Investitii proiectate in aglomerarea Pecica

In prezent, statia de epurare Pecica deserveste aglomerarea Pecica, iar in perspectiva este propus sa deserveasca si aglomerarile Secusigiu si Sanpetru German.

Luand in considerare deficientele existente identificate, a studiilor si expertizelor realizate, rezultatele obtinute in urma modelarii hidraulice a retelei de canalaizare existenta, s-au identificat masurile necesare pentru extinderea, reabilitarea si optimizarea functionarii a sistemului de canalizare Pecica si a deficientelor acestuia, prin:

- Extinderea retelei de canalizare;

- Realizarea de statii noi de pompare ape uzare;

- Reabilitarea colectorului principal din beton DN 300-400 mm;

- Reabilitarea statiei de pompare ape uzate SPAU 2;

- Realizarea unor conducte noi de refulare.

Masurile de investitii propuse in aglomerarea Pecica sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.90. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Pecica.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

In reteaua de canalizare sunt propuse lucrari de:

  - Reabilitarea colectorului degradat din beton DN 400 mm cu conducte noi din PP CORUGATA, SN10 cu diamnetrul DN 400 mm, pe o lungime totala de 2,876 m;

  - Reabilitarea colectorului degradat din beton DN 300 mm cu conducte noi din PP CORUGATA, SN10 cu diamnetrul DN 315 mm, pe o lungime totala de 1,483 m;

  - Realizarea unor subtraversari:

    - Subtraversare strada Castelului (DN7)  cu retea de canalizare, DN 315 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 29 m;

    - Subtraversare strada Castelului (DN7)  cu retea de canalizare, DN 315 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 23 m;

    - Subtraversare strada Castelului (DN7)  cu retea de canalizare, DN 400 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 75 m;

  - 246 racorduri noi, DN 160-200 mm, amplasate pe sectoarele de retele noi;

  - 144 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de retele noi;

  - Extindere a retelei de canalizare in zonele neacoperite in prezent, cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 10,117 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

  - 501 racorduri noi, DN 160 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

  - 264 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

Sunt propuse lucrari de reabilitare la SPAU 2, acestea constau in:

- Reabilitare bazin de aspiratie statie de pompare apa uzata:

- refacere hidroizolatie;

- refacere tencuieli interioare si exterioare;

- inlocuire confectii metalice si scara de acces metalica.

- Reechipare statie de pompare ape uzate menajere, cu (1+1) pompe submersibile cu tocator având caracteristicile: Q=90 m3/h; H=10 m.

- Echipare admisie SPAU cu tocator (muncher), având Q=90 m3/h.

- Lucrari electrice:

  - Demontare instalatii electrice existente (tablouri, cabluri, aparate, corpuri de iluminat, suporti metalici, etc);

  - Instalatii electrice exterioare si montaj tablou electric;

  - Alimentare cu energie electrica.

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 7 – Strada 327

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 7 – strada 327 pana pe strada 337, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=42 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 8 – Strada 327

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 8, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 8 – strada 327 pana pe strada 331, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=132 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 9 – Strada 319

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 9, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 9 – strada 319 pana pe strada 304, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=47 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere – SPAU 10 – Strada 319

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 10, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 10 – strada 319 pana pe strada 317, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=115 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere – SPAU 11 – Strada 403

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 11, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 11 – strada 403, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=47 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere – SPAU 12 – Strada 413

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 12, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 12 – strada 413 pana pe strada 402, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=110 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere – SPAU 13 – Strada 234

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 13, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 13 – strada 234 pana pe strada 231, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=23 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere – SPAU 14 – Strada 235

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 14, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 14 – strada 235 pana pe strada 232, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=14 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere – SPAU 15 – Strada 212

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 15, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 15 – strada 212 pana pe strada 206, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=28 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea a trei generatoare de urgenta mobile.

##### Lucrari la statia de epurare Pecica

In prezent, statia de epurare Pecica deserveste aglomerarea Pecica, urmand ca in viitor sa deserveasca si aglomerarile Secusigiu si Sanpetru German.

Dimensiunea clusterului Pecica, la nivelul anului 2023 va fi de cca. 13,214 l.e. Capacitatea actuala a SE Pecica este de 14,000 l.e. Intrucat debitele de calcul stabilite pentru perspectiva sunt mai mici decat cele la care a fost calculata statia de epurare, cu toate ca indicatorii de calitate stabiliti pentru perspectiva, sunt mai mari in general decat cei la care a fost calculata statia, volumele existente in treapta biologica fac fata prelucrarii incarcarii generate in cluster. Nu este necesara extinderea capacitatii de prelucrare a statiei de epurare, ci numai o extindere a capacitatii statiei de suflante, cu o suflanta in rezerva rece.

Schema tehnologica a statiei de epurare este completa, statia putand asigura un efluent de calitate conforma cerintelor impuse la descarcarea in emisar.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului, considerate in calculul de verificare, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru clusterul Pecica, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente sunt prezentate in anexa. Procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, este prezentata in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Pecica sunt:

- Quzimax = 1,807 m3/zi

- Quzimed = 1,424 m3/zi

- Quhmax = 175 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	770.5 mg O2/ l; 1,392 kg O2/ zi

- CBO5:	438.7 mg O2/ l; 793 kg O2/ zi

- MTS: 	506 mg/ l; 914 kg/ zi

- NT:	94.3 mg/ l; 170 kg/ zi

- NH4+: 	78.8 mg/ l; 142 kg/ zi

- PT:	15.5 mg/l; 28 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Pecica in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in anexa.

Investitiile prevazute in proiectul POIM la statia de suflante pentru bazinele de aerare – OBIECT EXISTENT, includ:

- O suflanta noua in rezerva rece, cu Q1aer = 800Nm3aer/h, p = 612 mbar, echipata cu convertizor de frecventa.

Se mai prevede de asemenea pentru scopul exploatarii statiei de epurare, 1 echipament hidrojet pentru curatare echipamente, instalatii, pardoseli.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Pecica

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.86. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Pecica.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | AGLOMERAREA Pecica |
| --- | --- | --- | --- |
| Retele de canalizare |  |  |  |
| 1 | Retele de canalizare - extindere | m | 10,177 |
| 2 | Retele de canalizare - reabilitare | m | 4,486 |
| Statii de pompare |  |  |  |
| 3 | Statii de pompare apa uzata - noi | unit | 9 |
| 4 | Statii de pompare apa uzata - reabilitare | unit | 1 |
| Conducte de refulare |  |  |  |
| 5 | Conducate de refulare | m | 558 |
| Statie de epurare |  |  |  |
| 6 | Statie de epurare | unit | - |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Pecica

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Secusigiu

In prezent, localitatea Secusigiu nu beneficiaza de un sistem centralizat pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere, se propun urmatoarele masuri:

- Infiintarea retelei de canalizare;

- Realizarea de statii noi de pompare ape uzare;

- Realizarea unor conducte noi de refulare.

Masurile de investitii propuse in aglomerarea Secusigiu sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.91. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Secusigiu.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

In reteaua de canalizare sunt propuse lucrari de:

- Infiintarea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 16,392 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

- Realizarea unor subtraversari:

  - Subtraversare Drum Judetean (Strada 1 - DJ682) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 28 m;

  - Subtraversare Drum Judetean (Strada 1 - DJ682) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 10 m;

- 692 racorduri noi, DN 160 - 200 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- 365 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 – Strada 15

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=43.2 m3/h; H=30 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 1 – strada 15 pana pe strada 2 (DJ709E), DN 160 mm, PEID, PE100, PN6, L=5,384 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - Realizarea unor subtraversari:

    - Subtraversare de Drum Comunal (DC 100A) cu conducta noua de refulare din PEID, DN 160 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=33 m, executata prin foraj orizontal;

    - Subtraversare de Drum Judetean (DJ 682) cu conducta noua de refulare din PEID, DN 160 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=33 m, executata prin foraj orizontal;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 – Strada 13

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 2 – strada 13, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=76 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - Realizarea unei subtraversari de Drum National (DN7G) cu conducta noua de refulare din PEID, DN 110 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=20 m, executata prin foraj orizontal;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 – Strada 1

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 3 – strada 1 pana pe strada 2, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=771 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4 – Strada 3

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 4 – strada 3, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=288 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5 – Strada 12

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 5 – strada 12 pana pe strada 5, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=203 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 6 – Strada 14

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 6, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 6 – strada 14 pana pe strada 7, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=175 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 7 – Strada 5

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 7, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 7 – strada 5 pana pe strada 16, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=53 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea unui generator de urgenta mobil.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Secusigiu

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.87. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Secusigiu.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | AGLOMERAREA Secusigiu |
| --- | --- | --- | --- |
| Retele de canalizare |  |  |  |
| 1 | Retele de canalizare - extindere | m | 16,430 |
| Statii de pompare |  |  |  |
| 3 | Statii de pompare apa uzata - noi | unit | 7 |
| Conducte de refulare |  |  |  |
| 4 | Conducate de refulare | m | 7,006 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Secusigiu

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

#### Investitii proiectate in aglomerarea Sanpetru German

In prezenta localitatea Sanpetru German nu beneficiaza de un sistem centralizat pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere, se propun urmatoarele masuri:

- Infiintarea retelei de canalizare;

- Realizarea de statii noi de pompare ape uzare;

- Realizarea unor conducte noi de refulare.

Masurile de investitii propuse in aglomerarea Sanpetru German sunt detaliate in planurile cu situatia propusa si in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Schema generala a investitiilor propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.92. Prezentarea lucrarilor propuse – aglomerarea Sanpetru German.

##### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

In reteaua de canalizare sunt propuse lucrari de:

- Infiintarea retelei de canalizare cu conducte noi realizate din PP CORUGATA, SN10 cu diametrul DN 250 mm, pe o lungime totala de 14,228 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniul public;

- Realizarea unor subtraversari:

  - Subtraversare drum judetean (DJ709E) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 28 m;

  - Subtraversare drum judetean (DJ709E) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m;

  - Subtraversare drum judetean (DJ709E) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m;

  - Subtraversare drum judetean (DJ709E) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 12 m;

  - Subtraversare drum judetean (DJ709E) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m;

  - Subtraversare drum judetean (DJ709E) cu retea de canalizare, DN 250 mm, PP CORUGATA, SN10, prin foraj orizontal, cu lungimea de 20 m.

- 593 racorduri noi, DN 160 - 200 mm, amplasate pe sectoarele de extinderi;

- 336 camine de vizitare, amplasate la intersectiile colectoarelor pe sectoarele de extinderi.

##### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 – DJ 709E

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=66.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - SPAU va fi prevazuta in amonte cu sistem de gestionare a solidelor pentru protectia pompelor;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 1 – DJ 709E pana la SEAU Pecica, DN 200 mm, PEID, PE100, PN6, L=3,641 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - Realizarea unor subtraversari:

    - Subtraversare de Drum Judetean (DJ 709E) cu conducta noua de refulare din PEID, DN 200 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=28 m, executata prin foraj orizontal;

    - Subtraversare de rau (Raul Mures) cu conducta noua de refulare din PEID, DN 200 in tub de protectie din OL Dn 229x8 mm, L=240 m, executata prin foraj orizontal;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 – Strada 14

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 2 – strada 14 pana pe strada 8 (DJ 709E), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=293 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 – Strada 2

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 3 – strada 2 (DJ 709E) pana pe strada 8 (DJ 709E), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=248 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4 – Strada 2

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 4 – strada 2 (DJ 709E), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=33 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5 – DJ 682

  - Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, echipata cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=21.6 m3/h; H=10 m, inclusiv instalatie hidraulica;

  - Conducta noua de refulare de la SPAU 5 – DJ 682 pana pe strada 2 (DJ 709E), DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=30 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

  - montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

  - alimentarea electrica din reteaua locala a Distribuitorului de Electricitate;

  - alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric;

  - Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Pecica.

Pentru a fi asigurata functionarea statiilor de pompare in cazul unei avarii a retelei de alimentarea cu energie electrica se propune achizitionarea unui generator de urgenta mobil.

##### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare din aglomerarea Sanpetru German

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.88. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Sanpetru German.

| Nr. Crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | AGLOMERAREA Sanpetru German |
| --- | --- | --- | --- |
| Retele de canalizare |  |  |  |
| 1 | Retele de canalizare - extindere | m | 14,348 |
| Statii de pompare |  |  |  |
| 3 | Statii de pompare apa uzata - noi | unit | 5 |
| Conducte de refulare |  |  |  |
| 4 | Conducate de refulare | m | 4,513 |

##### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Sanpetru German

Pentru sistemul de canalizare au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii proiectate in clusterul Ineu

Aglomerarea Ineu coincide in momentul actual cu limita administrativ teritoriala a orasului Ineu. Sistemul de canalizare existent este un sistem separativ si deserveste numai consumatorii din acest oras. In situatia de perspectiva se propune ca statia de epurare Ineu sa preia apa uzata colectata din aglomerarile Bocsig si Sicula, care in momentul de fata nu dispun de sisteme de canalizare, precum si din aglomerarea Mocrea, care dispune de retea de canalizare. Toate cele 3 aglomerari vor forma un cluster, cu epurare centralizata in statia de Epurare Ineu, completata in mod corespunzator.

Schema generala a clusterului Ineu este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.93. Clusterul Ineu.

Apa uzata colecta din aglomerarile Sicula si Bocsig va fi pompata cu ajutorul unor statii de pompare apa uzata din fiecare localitate si transportata prin intermediul conductelor de refulare catre statia de epurare Ineu.

Statia de epurare Ineu va fi extinsa pentru a putea prelua cantitatile de apa uzata suplimentare provenite si din cele 2 aglomerari.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din clusterul Ineu s-a facut pe baza analizei situatiei existente a sistemului de canalizare existent, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Pentru perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din localitate;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat;

- stabilirea masurilor care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.94. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare.

Linie maro – retea existena; Linie oranj – extindere retea; Linie magenta – conducte de refulare.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din cluster sunt sintetizate in cele ce urmeaza.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.89. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.

| Retea de canalizare din aglomerare | Ineu | Sicula | Bocsig |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTINDERI RETELE DE CANALIZARE |  |  |  | TOTAL |
| Colectoare retea de canalizare[m] | 6,054 | 12,525 | 12,469 | 31,048 |
| Conducte de racord [m] | 6,705 | 6,863 | 6,713 | 20,280 |
| Camine de racord [unit] | 661 | 915 | 895 | 2,471 |
| Camine de vizitare [unit] | 100 | 208 | 207 | 515 |
| REABILITARE RETELE DE CANALIZARE |  |  |  | TOTAL |
| Colectoare retea de canalizare[m] | 8,085 | - | - | 8,085 |
| Conducte de racord [m] | 5,920 | - | - | 5,920 |
| Camine de racord [unit] | 740 | - | - | 740 |
| Camine de vizitare [unit] | 130 | - | - | 130 |

Retea de canalizare Ineu

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=6,054 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 6,705 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 661 camine de racord;

- 100 camine de vizitare.

Investitiile propuse in zona de inlocuiri a retelei de canalizare constau in:

- Inlocuire retea de canalizare, DN 250-600 mm, PP corugata, SN10, L=8,085 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de inlocuire retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 5,920 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 740 camine de racord;

- 130 camine de vizitare.

Retea de canalizare Sicula

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=12,525 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 6,863 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 915 camine de racord;

- 208 camine de vizitare.

Retea de canalizare Bocsig

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=12,469 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 6,713 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 895 camine de racord;

- 207 camine de vizitare.

#### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

Statii de pompare in reteaua de canalizare Ineu

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Armeneasca

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 1 - Armeneasca pana pe strada Barbu Lautaru, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=228 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 - T. Vladimirescu

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la de la SPAU 2 - T. Vladimirescu pana pe strada Simion Barnutiu, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=17 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie existenta de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 – I. Slavici

- Pompe de apa uzata menajere SPAU 1 – I. Slavici -  (2+1) pompe având caracteristicile: Q=12 m3/h; H=50 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie existenta de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 – Calea Traian

- Pompe de apa uzata menajere SPAU 2 – Calea Traian - (2+1) pompe având caracteristicile: Q=120 m3/h; H=12 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- s-a prevazut un generator electric pentru alimentare de urgenta.

- Statie existenta de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 – Pod CFR peste Cris

- Pome de apa uzata menajere SPAU 3 – Pod CFR peste Cris -  (2+1) pompe având caracteristicile: Q=200 m3/h; H=20 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- s-a prevazut un generator electric pentru alimentare de urgenta.

Statii de pompare in reteaua de canalizare Sicula

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 - Str. 16

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 3 - Str. 16 pana pe strada 1, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=517 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 - Str.3

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 2 - Str. 3 pana pe strada 13, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=526 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Str.12

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, prefabricata (D= 2.0 m, H= 5 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=25 m3/h; H=40 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare SPAU 1 - Str. 12 pana in Ineu zona Castel, DN 125 mm, PEID, PE100, PN 10, L= 4,965 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu;

- S-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru cele 3 statii de pompare.

Statii de pompare in reteaua de canalizare Bocsig

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5 - Str. 23

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5 - Str. 23 pana pe strada 1, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L= 152 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4 - Str. 1

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 4 - Str. 1 pana pe strada 1, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=306 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 - Str. 14

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 3 - Str. 14 pana pe strada 2, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=231 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 - Str.2

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=7.2 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 2 - Str. 2 pana pe strada 1, DN 63 mm, PEID, PE100, PN6, L=526 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Str.1

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, prefabricata (D= 2.0 m, H= 5 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=25 m3/h; H=40 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare SPAU 1 - Str. 12 pana in Ineu zona Castel, DN 125 mm, PEID, PE100, PN 10, L= 7,316 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Ineu.

- S-a prevazut 1 generator electric mobil pentru alimentare de urgenta pentru cele 5 statii de pompare.

Toate statiile de pompare din aglomerare sunt prevazute cu sisteme de protectie impotriva suspensiilor solide, instalatii de iluminat, ventilatii si imprejmuiri.

Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Achizitionarea datelor transmise de instrumentatie;

- Transmisia prin GSM a parametrilor de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local amplasat la SE Ineu.

#### Investitii proiectate pentru statia de epurare Ineu

In prezent, statia de epurare Ineu deserveste aglomerarea Ineu, iar in perspectiva, va deservi in plus si aglomerarile Mocrea, Sicula si Bocsig, care impreuna cu Ineul, vor forma clusterul Ineu.

Dimensiunea clusterului Ineu, la nivelul anului 2023 va fi de cca. 12,919 l.e. Conform unui proiect mai vechi de reabilitare a statiei de epurare, capacitatea actuala a SE Ineu este de 7,450 l.e. Intrucat debitele de calcul stabilite pentru perspectiva sunt mai mici decat cele la care a fost calculata statia de epurare, chiar in conditiile in care indicatorii de calitate stabiliti pentru perspectiva, sunt mai mari decat cei la care a fost calculata statia, volumele existente in treapta biologica fac fata prelucrarii incarcarii generate in cluster. Este necesara deci extinderea „teoretica” a capacitatii de prelucrare a statiei de epurare, precum si retehnologizarea acesteia si completarea schemei tehnologice cu componentele care lipsesc.

Schema tehnologica a statiei de epurare va fi completata prin programul Interreg cu o serie de echipamente si aparatura de proces, urmand ca in treapta de epurare biologica, procesele de epurare sa ramana cele existente (se adauga prin proiectul POIM numai o unitate suplimentara de decantare secundara). Pentru linia namolului se completeaza tot prin programul POIM procesele existente, in principal cu o treapta de stabilizare a namolului in exces, intrucat volumele existente ale bazinelor cu namol activat nu pot asigura durata necesara de aerare si pentru acest proces.

Investitiile necesare pentru aducerea statiei de epurare in parametrii necesari de functionare in vederea incadrarii poluantilor monitorizati in limitele admise sunt investitii in noi structuri dar si investitii in inlocuirea echipamentelor existente, nefunctionale (defecte, incomplete etc). O parte dintre aceste investitii urmeaza sa fie finantate in cadrul programului transfrontalier Interreg, Ro-Hu, dupa cum este aratat mai jos. Acestea sunt marcate distinctiv pe planul de situatie lucrari la SE Ineu.

Investitiile in statia de epurare Ineu, finantate prin programul transfrontalier Interreg, Ro-Hu sunt:

- Inlocuire gratare rare existente cu doua gratare rare automate, e = 30 mm, l = 1.0 m, h = 7.0 m; retinerile de pe aceste gratare vor fi colectate in 2 containere cu cu volumul de 10 m3;

- Inlocuirea pompelor din statia de pompare apa bruta cu 3 pompe (2+1) cu Q = 25l/s, Hp=20m inclusiv tevi de ghidaj pentru coborarea si extragerea pompelor, picior de sprijin pentru cuplare automata, tablou de comanda si control; de asemenea se inlocuieste integral instalatia hidraulica si se prevad 3 traductori de nivel ultrasonici;

- In cladirea tehnologica se inlocuieste debitmetrul electromagnetic situat pe refularea pompelor de apa bruta, DN250mm, se inlocuieste gratarul des tip sita cu snec, e = 5 mm, cu capacitatea de 180 m3/ h si instalatia de spalare si presare retineri; se inlocuieste si clasorul de nisip pentru spalarea si uscarea nisipului colectat, cu un echipament din inox;

- La bazinele de aerare, se automatizeaza procesul de aerare prin montarea unei vane fluture DN200 mm si inlocuirea unei suflante cu o suflanta cu lobi, traductor de presiune; debitul de aer va fi variabil, Qaer = 1000 Nm3aer/ h, Δp = 600 mbar; inlocuirea celor 100 difuzori porosi; se prevede o pompa de recirculare interna cu Q = 50 l/s si Hp = 2m cu convertizor de frecventa si toate accesoriile necesare; pompa va functiona continuu; palan manual pentru manevrarea pompei de recirculare interna; pe conducta de refulare se va monta un debitmetru electromagnetic DN200 mm; inlocuire 2 mixere din bazinele biologice ale liniei 1, inclusiv sistemele de manevrare si de fixare in bazinele existente; pentru monitorizarea procesului sunt prevazute sonde de O2, materii in suspensie si NT, precum si un controler pentru acestea; vana cutit DN150 mm; distribuitor de apa aerata si namol activat recirculat;

- Pentru eliminarea chimica a P sunt prevazute pompe dozatoare cu Q = 2-5 l/h, Hp = 6mCA;

- Se inlocuieste podul raclor al concentratorului gravitational de namol, D=6m, H=4m;

- La statia de pompare namol, se inlocuiesc pompele de namol recirculat cu 1+1 pompe cu convertizor de frecventa avand Q = 180 m3/h, Hp=2m, inclusiv toate accesoriile necesare (ghidaj, picior de sprijin cu cuplare rapida, clapeta de sens pe refulare si vana de inchidere);

- Tablou nou de automatizare pentru intreaga statie de epurare;

- Sonde pH, temperatura, conductivitate, ortofosfat si NT la intrarea si iesirea din SE.

Debitele caracteristice de apa uzata si concentratiile in poluanti, pentru perspectiva proiectului, considerate in calcul, sunt cele pentru care a rezultat incarcarea maxima in poluanti. Calculul debitelor caracteristice de apa uzata, pentru localitatile care vor face parte din clusterul Ineu, impreuna cu prognoza populatiei echivalente si a incarcarii biologice aferente localitatilor parte din cluster sunt prezentate in anexa. Procedura de determinare a incarcarilor in poluanti pentru perspectiva, in clusterul Ineu, este prezentata de asemenea in anexa.

Prin urmare, debitele caracteristice de apa uzata pentru SE Ineu sunt:

- Quzimax = 1,821 m3/zi

- Quzimed = 1,514 m3/zi

- Quhmax = 171 m3/h

- Quhmin = 26.6 m3/h.

Concentratiile poluantilor in apa uzata bruta, considerate in calculele tehnologice sunt:

- CCO:	851 mg O2/ l; 1,550 kg O2/ zi

- CBO5:	426 mg O2/ l; 775 kg O2/ zi

- MTS: 	497 mg/ l; 904 kg/ zi

- NT:	78.3 mg/ l; 143 kg/ zi

- NH4+: 	51.5 mg/ l; 94 kg/ zi

- PT:	12.8 mg/l; 23.3 kg/ zi.

Investitiile propuse pentru SE Ineu in proiectul POIM sunt descrise mai jos. Notele de calcul tehnologic pentru verificare si dupa caz, dimensionare, precum si prognoza productiei de namol in orizontul proiectului sunt prezentate in anexa.

Conducta by-pass general statie de epurare, prevazuta cu debitmetru si gratar rar cu curatare manuala.

Unitate de receptie vidanje – OBIECT NOU. Echipamentul - furnitura completa – va cuprinde: statie automata containerizata (container din inox, cu dimensiunile: 2400x1400 mm) cu tablou de comanda, modul pH, modul conductivitate, sistem de separare mecanica a grosierului, gratar cu sita spirala, bazin de retentie subteran de capacitate 30 m3, cu pompe si mixer, captator de pietre, realizat din inox, sistem de macinare de tip grinder, cu functionare automata, software adecvat care va permite integrarea in sistemul SCADA al statiei, inregistrarea, vizualizarea si exportarea datelor de interes.

Capacitatea statiei de receptie vidanje va fi de 160 m3/h iar debitul maxim al sitei va fi de 
40 l/s. Diametrul sitei va fi de 300 mm iar ochiul sitei va avea dimensiunea de 8 mm.

Platforma betonata de descarcare va avea dimensiunile: 20 x 4.0 m, va fi prevazuta cu retea de canalizare pentru preluarea apelor reziduale si de spalare si va fi prevazuta cu un aparat de spalare cu apa sub presiune. Este prevazut de asemenea un container de colectare si evacuare a retinerilor din statia de receptie vidanje.

Gratare rare – OBIECTE EXISTENTE. Intrucat gratarele se inlocuiesc prin proiectul Interreg, prin proiectul POIM se inlocuieste numai instalatia electrica si se prevad cate 2 stavile cu actionare automata pentru izolarea celor doua linii de gratare.

Statia de pompare apa bruta – OBIECT EXISTENT. Se prevad lucrari de igienizare si reparatii la structura statiei, atat la bazinul de aspiratie cat si pentru camera uscata; se prevede un mixer pentru omogenizare pentru un volum util de 126 m3 si inlocuirea ventilatorului axial. Inlocuire instalatie electrica.

Cladirea tehnologica – OBIECT EXISTENT. Va ramane exclusiv cladire de prelucrare namol. Se prevad lucrari de igienizare si reparatii pentru cladirea tehnologica. Reparatii la acoperisul cladirii. Se prevad de asemenea un ventilator axial si inlocuirea instalatiei electrice a cladirii.

Cladire noua de degrosisare. Se prevede realizarea unei noi cladiri de degrosisare in care se vor amplasa 1+1 echipamente compacte de sitare fina, separare grasimi si deznisipare. Echipamentele vor functiona in domeniul 7...50 l/s si vor fi complet echipate cu echipamentele auxiliare necesare : suflanta, instalatie de spalare si clasare nisip, sistem de extragere si transport grasimi. Apa degrosisata urmeaza sa fie colectata intr-un bazin tampon, de unde va fi ulterior pompata in bazinele biologice. Se prevad de asemenea toate instalatiile hidraulice, electrice, de climatizare, ventilatie si mecanice necesare pentru noua cladire.

Bazin tampon si statie de pompare apa degrosisata – OBIECT NOU. Se prevede un bazin tampon de colectare apa degrosisata, structura circulara cu diametrul de 15.0 m, adancimea utila de 2.75 m, volum util de 490 mc; bazinul va fi prevazut cu mixer pentru omogenizarea amestecului si 2+1 pompe cu Q1p = 11 l/s, Hp = 15 m, si convertizor de frecventa; conductele de refulare vor transporta apa degrosisata in cate o linie biologica; vor avea diametrul de 125 mm si vor fi realizate din inox.

Bazinele cu namol activat – OBIECTE EXISTENTE – se reechipeaza.

Bazinele biologice de oxidare substanta organica pe baza de C, nitrificare si denitrificare si statia de suflante pentru BNA. Bazinele de denitrificare existente vor fi reabilitate, fiind prevazute pentru acestea lucrari de reparatii la structura bazinelor, in special in zona golului de trecere a conductei prin peretele camerei suflantelor, fiind necesare aici lucrari de hidroizolare. Mixerul existent in linia functionala se inlocuieste prin programul Interreg, inclusiv toate accesoriile sale; se prevede in proiectul POIM echiparea bazinului de pe linia 2 cu un mixer cu turatie lenta pentru un volum util de 391 m3, inclusiv sistemul de fixare in bazin, bara de ghidaj si macaraua de manevrare a mixerului pentru operatiuni de mentenanta.

Volumul existent al bazinelor de aerare nu poate asigura suplimentar si stabilizarea namolului, insa este suficient pentru asigurarea proceselor biologice de eliminare N si C; din calculele tehnologice de verificare prezentate in anexa au rezultat:

- timpul de aerare la debitul de calcul - aprox. 21 h,

- timpul de aerare la debitul de verificare aprox. 7 h;

- concentratia in bazinul cu namol activat a fost considerata 3.3 kg/ m3, conform cerintelor specifice procesului de epurare biologica cu nitrificare;

- incarcarea organica a bazinelor a rezultat 0.43 kg CBO5/ m3 bazin,zi;

- varsta namolului – 10.4 zile;

- incarcarea organica a namolului a rezultat 0.13 kg CBO5/ kg s.u,zi;

- indicele volumetric al namolului – 100 cm3/ g;

- rata de recirculare a namolului activat – 100%;

- incarcarea hidraulica a bazinelor: 1.12 m3/ m3 bazin,zi;

- productia specifica de namol in exces: 0.99 kg s.u/ kg CBO5 redus;

- cantitatea totala de namol in exces (din eliminarea C, N si P): aprox. 942 kg s.u/ zi;

- debitul de aer necesar: aprox. 1,965 Nm3 aer/ h.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru bazinele biologice cu namol activat si statia de suflante pentru bazinele de aerare, includ:

- pentru bazinele de denitrificare:

  - lucrari de reparatii inclusiv hidroizolare in zona golului de trecere a conductei prin peretele camerei suflantelor;

  - prevedere mixer cu turatie lenta pentru bazinul de denitrificare – linia 2, inclusiv accesoriile aferente si macara de manevra mixer; 1 mixer de rezerva;

  - inlocuire instalatie electrica pentru echipamentele bazinelor de denitrificare pentru ambele linii;

- pentru bazinele de aerare:

  - pompe de recirculare interna amestec nitrifiat in zona anoxica, 1+(1) pompe amestec nitrifiat, Q = 40 l/s, Hp = 5 m si conducta de refulare aferenta bazinului de aerare linia 2, realizata din inox; accesorii montaj pompa: bara ghidaj, picior de sprijin cu cuplare rapida; macara pentru manevrarea pompei; conducta de refulare pompa, inox, DN200 mm;

  - debitmetru electromagnetic DN200 pe conducta de refulare a pompei de recirculare interna;

  - sisteme complete de aerare in bazinul biologic de aerare de pe linia 2: dispozitive de insuflare aer cu membrana elastica perforata, cu bule fine, precum si conductele de alimentare cu aer a acestora, instalatii de transport aer de la statia de suflante – conducte din inox, dupa caz protejate, inclusiv toate accesoriile de pe acestea; vana cutit pe noua conducta de aer;

  - mixer cu turatie lenta, pentru evitare depuneri in colturile bazinului de aerare de pe linia 2; Vu = 850 m3; macara pentru manevrarea mixerului;

  - sonde de turbiditate, O2 si controler sonde pentru bazinul biologic din linia 2;

  - instalatie electrica pentru alimentarea cu energie a echipamentelor din linia 2 si inlocuirea instalatiei electrice pentru linia 1;

- pentru statia de suflante:

  - 2 suflante noi (una dintre ele va inlocui o suflanta existenta), cu 
Q1aer = 1,030 Nm3 aer/ h, Δp = 600 mbar;  echipate cu convertizor de frecventa;

  - Inlocuire instalatie electrica la statia de suflante;

  - Lucrari de igienizare si reparatii la structura statiei, precum si lucrari de reparatii la acoperisul cladirii.

- instalatie de preparare si dozare reactiv (sulfat de Al) pentru precipitare P; se estimeaza un consum de 27.5 kg Al/zi; dozajul de reactiv se va face automatizat, prin SCADA in functie de semnalele primite de la analizoarele online de P;

- lucrari de reparatii si vopsitorie;

- scari de acces in bazine, pentru activitati de mentenanta;

- instalatie de iluminat pe bazine.

Decantoare secundare – OBIECT EXISTENT, se extinde. Volumul existent de decantare a fost verificat la debitele stabilite pentru clusterul Ineu si a rezultat necesara realizarea unei noi unitati de decantare, similara celei existente; astfel, timpii de decantare si incarcarile superficiale cu suspensii – parametri caracteristici pentru procesul de decantare secundara – se incadreaza in limitele recomandate atat la debitul de calcul cat si la cel de verificare, iar continutul in suspensii impus in efluent este garantat; principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- timpul de decantare la debitul de calcul: 7.4 h;

- timpul de decantare la debitul de verificare: 2.4 h;

- incarcarea superficiala cu particule in suspensie la debitul de calcul: 0.43 m/ h;

- incarcarea superficiala cu particule in suspensie la debitul de verificare: 1.33 m/h;

- incarcarea superficiala cu materii totale in suspensie: 68 kg s.u./m2,zi;

- incarcarea volumetrica superficiala cu namol: 284 l/ m2,h.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru decantoarele secundare, includ:

- construirea unui nou decantor secundar similar celui existent; bazin circular din beton armat, cu diametrul de 12.0 m si adancime utila de 3.2 m; pod raclor radial;

- conectarea noului decantor la conducta de evacuare efluent catre emisar;

- lucrari de reparatii la structura decantorului secundar existent;

- lucrari de reabilitare pod raclor decantor existent;

- instalatie de prelevare probe efluent pentru monitorizarea calitatii apei epurate, prelevator automat de probe efluent;

- sonde de monitorizare online calitate efluent;

- inlocuire instalatie electrica pentru deservirea echipamentelor instalate la acest nivel.

Camera noua de distributie la decantoarele secundare – OBIECT NOU. Se renunta la camera de distributie existenta, cuplata cu statia de pompare si se realizeaza obiecte separate, deci o noua camera de distributie a debitului catre cele doua decantoare secundare.

Conducta de evacuare efluent si debitmetru efluent – OBIECT EXISTENT. Se inlocuieste conducta de evacuare efluent existenta, pe lungimea L = 250 m, cu o teava DN 315 mm, din PP corugata. Inlocuire debitmetru existent cu un debitmetru electromagnetic, traductorul de debit si toate instalatiile electrice pentru acest punct. Inlocuire prelevator automat de probe, iar functionarea lui va fi integrata in sistemul SCADA al statiei.

Statia de pompare namol recirculat si in exces – OBIECT NOU. Intrucat in prezent nu exista un control adecvat al debitului de namol activat care se recircula in procesul biologic, este necesara realizarea unei statii noi, adecvate de pompare namol activat si in exces.

Debitele de namol in exces si namol activat recirculat sunt:

- Qn.a.r =1,823 m3/ zi

- Qn.e. = 122 m3/ zi

Se propune ca pentru fiecare tip de namol sa existe minim o pompa activa, montata in bazinul de aspiratie, asigurand totusi pentru fiecare, inca o unitate in rezerva rece. Echipamentele de pompare vor fi pompe cu turatie variabila si convertizor de frecventa, astfel incat pompa activa sa poata functiona cu debite variabile, in functie de gradul de incarcare hidraulica al statiei. Namolul activat recirculat va fi refulat in bazinul anoxic. Namolul in exces va fi pompat in concentratorul gravitational de namol, unde se va amesteca cu amestecul vidanjat adus in statie de vidanje.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru statia de pompare namol activat si in exces, includ:

- amenajare bazin de aspiratie pentru noua statie de pompare; structura din beton armat, Vu = 110 m3; montare senzori ultrasonici de nivel cu transmitere date in SCADA, comandand functionarea pompei de namol in exces;

- mixer pentru amestec namol in bazinul de aspiratie, pentru un volum util de 110 m3;

- 1+(1) pompe de namol in exces, Qp = 6 l/s, Hp = 2 m; pompe cu convertizor de frecventa si turatie variabila, conducta noua de refulare din PEHD, PE100, PN6, SDR26, cu DN90 mm, L = 25 m;

- 2+(1) pompe de namol recirculat, Qp = 15 l/s, Hp = 10 m; pompe cu convertizor de frecventa si turatie variabila, conducta noua de refulare din PEHD, PE100, PN6, SDR26, cu DN 150 mm, L = 35 m;

- Debitmetre electromagnetice pe conductele de refulare namol activat recirculat catre BNA si in exces catre concentratorul gravitational de namol;

- scara de acces in bazin, pentru activitati de mentenanta;

- necesare o macara pentru manevrarea mixerului si echipamente de ridicare pentru pompe;

- instalatie electrica pentru deservirea echipamentelor.

Concentratorul gravitational de namol in exces si amestec vidanjat – OBIECT EXISTENT. Capacitatea concentratorului gravitational existent a rezultat suficienta pentru debitele de namol rezultate din proces, prin urmare nu este necesara extinderea capacitatii. Sunt totusi necesare lucrari de reparatii la structura, un nou pod raclor fiind achizitionat prin programul Interreg. Din procesul de concentrare mecanica va rezulta un debit de supernatant de cca. 68 m3/zi care va fi dirijat prin reteaua existenta, catre statia de pompare supernatant.

Namolul concentrat mecanic va curge gravitational catre bazinul de stabilizare namol, obiect nou. Volumul acestui bazin asigura o durata de ingrosare de cca. 13.9 h.

Rezulta dupa procesul de concentrare mecanica, un namol concentrat cu 1,133 kg s.u./ zi in volum de 51.2 m3 zilnic, cu o umiditate de 97.9%. Acest namol urmeaza sa fie stabilizat.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru concentratorul gravitational de namol, includ:

- lucrari de reparatii la structura concentratorului existent si la structura caminului de distributie namol concentrat.

Stabilizator de namol, statie de suflante aferenta si bazin tampon de namol stabilizat – OBIECTE NOI. Namolul concentrat graviational este transferat intr-un nou bazin in care va fi aerat, in vederea mineralizarii substantei organice. Se va construi un nou bazin cu o capacitate utila de 405 m3 care va fi echipat cu sisteme de aerare, cuprinzand dispozitive de insuflare aer, instalatie hidraulica cu toate accesoriile necesare si suflante. Principalii parametri caracteristici rezultati sunt:

- Timpul de stabilizare: 7.9 zile;

- Incarcarea organica a bazinului: 2.0 kg s.o/ m3 bazin, zi;

- Debitul de aer necesar a rezultat: 245 m3/ h.

Rezulta dupa procesul de stabilizare un namol cu 736.56 kg s.u./ zi in volum de 22.6 m3 zilnic, cu o umiditate de 96.8%. Acest namol urmeaza sa fie deshidratat mecanic.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru stabilizatorul de namol, includ:

- Structura rectangulara din beton armat cu dimensiunile 15x9 m, adancime utila: 3.0 m;

- Echipare cu sistem complet de insuflare a aerului;

- 2+1 suflante cu Q1s = 125 m3/h echipate cu convertizor de frecventa; amplasate pe o platforma din beton armat situata adiacent bazinului de stabilizare; instalatie hidraulica pentru transportul aerului catre bazinul de stabilizare; platforma statiei de suflante va fi acoperita;

- Structura noua din beton armat pentru bazinul tampon de namol stabilizat, cu diametrul de 4.5 m, adancime utila de 3.0 m;

- Mixer pentru un volum de bazin de 50 m3;

- Pompa noua namol transportat la deshidratare, ce va fi situata in statia de prelucrare namol; 1+1 pompe cu Qp = 4.5 m3/ h si Hp = 10 m ce vor pompa namolul stabilizat catre echipamentul de deshidratare mecanica; pompele vor fi cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Senzori de nivel ultrasonici cu transmiterea datelor catre sistemul SCADA, prin care se va comanda pornirea pompei si a echipamentului de deshidratare mecanica.

- Instalatie electrica pentru deservirea echipamentelor.

Deshidratare mecanica namol – OBIECT NOU. Echipamentul (centrifuga de deshidratare namol) va fi amplasat in cladirea tehnologica, la parterul cladirii si va fi complet echipat, cu instalatiile de preparare, dozare si injectare polielectrolit si accesoriile necesare. Capacitatea nominala a echipamentului va fi de 4.5 m3/ h, considerata suficienta intrucat pentru un program de functionare de 5 zile/ saptamana, 8 h/zi, incarcarea hidraulica cu namol a echipamentului va fi de cca. 4.0 m3/h, respectiv 130 kg s.u/ h. Din procesul de deshidratare mecanica va rezulta un debit de supernatant de cca. 20.3 m3/zi care va fi dirijat prin reteaua existenta, catre statia de pompare supernatant. Pentru conditionarea chimica a namolului inainte de concentrarea mecanica, se estimeaza un consum de polimer de cca. 2.7 to s.a/ an.

Rezulta dupa procesul de deshidratare un namol cu 737 kg s.u./ zi in volum de 2.32 m3 zilnic, cu o umiditate de 75%. Namolul deshidratat va fi stocat temporar pe una dintre platformele existente de namol, din statie.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru treapta de deshidratare namol, includ:

- Echipament de deshidratare mecanica, complet echipat; capacitate nominala echipament: 4.5 m3/ h, 130 kg s.u./ h;

- Transportor elicoidal namol deshidratat in exteriorul halei;

- 2 Containere transport namol deshidratat catre instalatia de uscare avansata din SE Arad.

- instalatie electrica pentru deservirea echipamentelor.

Platforme de depozitare namol – OBIECT NOU. Pentru depozitarea temporara a namolului 
s-a propus realizarea in incinta statiei, a unei platforme de 50 m2; namolul deshidratat este descarcat direct in containere; platforma va fi betonata, acoperita, dotata cu sistem de drenaj si retea de colectare supernatant, din teava PP corugata; sunt prevazute 2 containere de namol deshidratat, fiecare cu capacitatea de 12 mc, cu prelata. Periodic, containerul plin se va incarca in autocamion si va fi transportat catre instalatia de prelucrare avansata a namolului, ce va fi amplasata in zona municipiului Arad.

Investitiile prevazute in proiectul POIM pentru platforma de depozitare temporara namol, includ:

- Platforma betonata cu suprafata de 50 m2;

- acoperire platforma de depozitare namol;

- sistem de drenaj platforma de depozitare namol si retea de colectare supernatant, din teava PP corugata;

- 2 containere transportabile, cu capacitatea de 12 mc, cu prelata;

- instalatie electrica iluminat pentru platforme de namol.

Statie de pompare supernatant – OBIECT NOU. Se va amenaja o noua statie de pompare supernatant in care se vor monta 1+1 pompe care vor dirija supernatantul catre linia de epurare mecanica, unde va reintra in proces. Debitul total de supernatant este estimat la 92.4 m3/zi.

Investitiile prevazute prin proiectul POIM pestru statia de pompare supernatant includ:

- structura din beton armat pentru bazinul de aspiratie al pompelor;

- 1+(1) pompe de supernatant, cu Qp = 12 m3/ h; Hp = 10 m; o pompa va fi in rezerva rece; program functionare pompa: 8h/ zi; pompe cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- Conducta de legatura la zona de epurare mecanica, teava PEHD, PE100, Pn6, SDR26, 
L = 25 m, DN75mm.

- instalatie electrica pentru deservirea echipamentelor.

Cladirea administrativa – OBIECT EXISTENT. Cladirea necesita lucrari de mici reparatii si igienizare, inclusiv repararea acoperisului.

Alte lucrari prevazute in proiectul POIM:

- Analizor P si senzor amoniu la intrarea in statie; vor va fi integrati in sistemul SCADA al statiei;

- Camin cu stavilar amplasat amonte de gratarele rare, cu stavile pentru izolarea liniilor;

- Refacere si completare retele de legatura intre obiectele tehnologice din incinta cu conducte PEHD, PE100 RC;

- Inlocuire instalatii electrice de distributie electrica respectiv tablou general, retea de cabluri, instalatie de impamantare si instalatie de protectia traznetului;

- Pentru Statia de epurare Ineu s-a prevazut o instalatie de automatizare si un dispecerat local SCADA  ce va asigura functionarea in regim de revizie si automat a intregii statii. Se va utiliza o retea de PLC-uri configurata dupa amplasarea obiectelor echipamentelor retinute si a celor noi propuse si functie si de fluxul tehnologic. In fiecare punct al retelei va fi un PLC, UPS, HMI, modem de transmisie prin fibra optica.  Dispeceratul va fi cu  redundanta cu doua PC master-slave, 2 imprimante, UPS, router, modem GSM. Instalatiile de automatizarea se vor realiza cu PLC-uri industriale prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programele soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

  - functionarea echipamentelor in regim automat sau manual fara PLC;

  - protectia si comanda tuturor echipamentelor;

  - rotatia echipamentelor in sarcina si de rezerva, contorizarea numarului de ore de functionare;

  - monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

  - se vor achizitiona datele transmise de instrumentatie;

- In programul de aplicatie SCADA dezvoltat la dispecerat se vor prelua toate componentele retelei de apa menajera din localitatile Mocrea, Sicula si Bocsig  si datele colectate vor fi transmise GSM la dispeceratul regional canal din Uzina I Arad.

- Prelevator automat de probe pentru influent; functionarea lui va fi integrata in sistemul SCADA al statiei;

- inlocuire instalatie de prelevare probe efluent pentru monitorizarea calitatii apei epurate, cu un prelevator automat de probe efluent; functionarea lui va fi integrata in sistemul SCADA al statiei;

- analizor P, analizor amoniu si azotat pentru monitorizare calitate efluent;

- Inlocuire si completare dispozitive de masurare debit, in special pentru efluent;

- Monitorizare video incinta;

- Refacerea completa a imprejmuirii statiei de epurare.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al clusterului Ineu

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.90. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Ineu

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inlocuire colectoare de canalizare | km | 8.08 |
| 2 | Extindere colectoare de canalizare | km | 31,05 |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | 3 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 10 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | km | 14,78 |
| 6 | Extindere statie de epurare existenta | unit. | 1 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Ineu

Pentru sistemul de canalizare din clusterul Ineu au fost propuse masuri de extindere si reabilitare a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii in aglomerarea Pancota

Aglomerarea Pancota coincide in momentul actual cu limita administrativ teritoriala a orasului Pancota. Sistemul existent deserveste numai consumatorii din acest oras. Si in situatia de perspectiva aglomerarea Pancota va fi constituita numai din localitatea Pancota.

Schema generala a clusterului Ineu este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.95. Aglomerarea Pancota.

Sistemul de canalizare din orasul Pancota este un sistem separativ, Apa uzata este colectata cu ajutorul unei retele de canalizare cu lungimea de 21.92 km, din conducte de beton si PVC, este directionata catre o statie de epurare amplasata in partea de Vest a localitatii, in intravilan.

Acesta preia apa uzata de la un numar de 3,816 consumatori, ceea ce reprezinta 71.3% din numarul total de 5,355 locuitori din aglomerare.

Efluentul statiei de epurare este descarcat in canalul Matca de la marginea localitatii.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din aglomerare sunt sintetizate in cele ce urmeaza, fiind vorba numai de lucrari de inlocuire a unor colectoare.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.91. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.

| Retea de canalizare din aglomerare | Pancota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE RETELE DE CANALIZARE |  | TOTAL |
| Colectoare retea de canalizare[m] | 8,000 | 8,000 |
| Conducte de racord [m] | 4,693 | 4,693 |
| Camine de racord [unit] | 670 | 670 |
| Camine de vizitare [unit] | 133 | 133 |

Retea de canalizare Pancota

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Inlocuire retea de canalizare, DN 250-400 mm, PP corugata, SN10, L=8,000 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 4,693 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 670 camine de racord;

- 133 camine de vizitare.

#### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

Nu sunt prevazute investitii prin programul POIM.

#### Investitii proiectate pentru statia de epurare Pancota

Statia de epurare este noua, iar singura investitie prevazuta consta in achizitionarea unui aparat hidrojet pentru curatare aprdoseli, echipamente, bazine etc.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al aglomerarii Pancota

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.92. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Pancota

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inlocuire colectoare de canalizare | km | 8.00 |
| 2 | Extindere colectoare de canalizare | km | NA |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | NA |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | NA |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | km | NA |
| 6 | Extindere statie de epurare existenta | unit | 1 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Pancota

Pentru sistemul de canalizare din aglomerarea au fost propuse masuri de reabilitare a retelelei existente pentru eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu infiltratiile si exfiltratiile de apa uzata din unele colectoare cu avariate in exploatare.

### Investitii in aglomerarea Siria

Aglomerarea Siria coincide cu limitele administrativ teritoriala a orasului Siria si a satului Galsa. Sistemul de canalizare existent este un sistem separativ si deserveste partial consumatorii din cele 2 localitati. In situatia de perspectiva se propune ca statia de epurare Siria sa preia apa uzata colectata din aglomerarile localitatile Siria, Galsa si Masca, toate 3 formand aglomerarea Siria. Statia de Epurare, aflata in in executie, fiind realizata cu fonduri europene, ca lucrari fazate din programul POS Mediu a fost dimensionata sa preia apa uzata din toate cele 3 localitati care formeaza aglomerarea.

Schema generala a aglomerarii Siria este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.96. Aglomerarea Siria

Pentru aceasta aglomerare au fost prevazute lucrarile de extindere necesare pentru a asigura conectarea tuturor consumatorilor la sistemul de canalizare.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemului de canalizare din aglomerarea Siria s-a facut pe baza analizei situatiei existente a sistemului de canalizare existent, dezvoltat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Pentru perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din localitate;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat;

- stabilirea masurilor care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului.

O schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.97. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare.

Linie rosi – retea existena; Linie oranj – extindere retea; Linie magenta – conducte de refulare.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din aglomerare sunt sintetizate in cele ce urmeaza, fiind vorba numai de lucrari de extindere.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.93. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.

| Retea de canalizare din aglomerare | Siria |  |
| --- | --- | --- |
| EXTINDERI RETELE DE CANALIZARE |  | TOTAL |
| Colectoare retea de canalizare[m] | 24,121 | 31,048 |
| Conducte de racord [m] | 16,605 | 20,280 |
| Camine de racord [unit] | 2,214 | 2,471 |
| Camine de vizitare [unit] | 402 | 515 |

Retea de canalizare aglomerarea Siria

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Extindere retea de canalizare in localitatea Siria, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L= 14,337 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Extindere retea de canalizare in localitatea Masca, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L= 7,542 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Extindere retea de canalizare in localitatea Galsa, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L= 2,242 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 16,605 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 2,214 camine de racord;

- 402 camine de vizitare.

#### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU A. Vlaicu - Siria

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU A. Vlaicu, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU A. Vlaicu, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=210 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Siria.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Masca

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 1 Masca, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=1,513 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Siria.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

Toate statiile de pompare din aglomerare sunt prevazute cu sisteme de protectie impotriva suspensiilor solide, instalatii de iluminat, ventilatii si imprejmuiri.

Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Achizitionarea datelor transmise de instrumentatie;

- Transmisia prin GSM a parametrilor de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local amplasat la SE Siria.

#### Investitii proiectate pentru statia de epurare Siria

Nu sunt prevazute investitii prin programul POIM.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al aglomerarii Siria

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.94. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Siria

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inlocuire colectoare de canalizare | km | N.A. |
| 2 | Extindere colectoare de canalizare | km | 24.12 |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | N.A. |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 2 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | km | 1.72 |
| 6 | Extindere statie de epurare existenta | unit. | N.A. |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Siria

Pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Siria au fost propuse masuri de extindere a retelelei existente pentru cresterea gradului de conectare si eliminarea riscurilor asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

### Investitii in aglomerarea Moneasa

Aglomerarea Moneasa coincide in momentul actual cu limita administrativ teritoriala a localitatii Moneasa, localitate care este si staiune balneoclimaterica. Sistemul existent deserveste numai consumatorii din acesta localitate. Si in situatia de perspectiva aglomerarea Moneasa va fi constituita numai din localitatea Moneasa.

Schema generala aglomerarii Moneasa este prezentaa in figura urmatoare.

Figura 9.98. Aglomerarea Moneasa.

Sistemul de canalizare din aglomerarea Moneasa este un sistem separativ. Anumite zone din reteaua canalizare apa uzata menajera au infiltratii de apa in special apa ce provine din paraul Moneasa, afectand astfel calitatea apei uzate ce ajunge in statia de epurare.

Reteaua de canalizare preia apa uzata de la un numar de 467 consumatori (ceea ce reprezinta 76.4% din totalul consumatorilor conectati la reteaua de distributie, respectiv 75.8% din numarul total de locuitori din localitate), precum si de la unitatile hoteliere si institutiile publice existente.

Statia de epurare se gaseste intr-un stadiu avansat de degradare si necesita reabilitare.

Desi detine o populatie de numai 616 persoane, din care la nivelul anului 2019 erau conectate la canalizare doar 467 persoane, statutul de statiune balneo-climaterica ii aduce aglomerarii pe aproape intreg parcusul anului, un numar de turisti estimat la nivelul anul 2019 la cca. 975 persoane. Aglomerarea Moneasa atinge astfel o populatie echivalenta de cca. 2,226 l.e. la nivelul anului 2019, respectiv 2,175 l.e. in 2023 si 1,760 l.e. in 2049. In acest context, aglomerarea este eligibila pentru a beneficia de investitii in cadrul POIM, pentru infrastructura de apa uzata.

Efluentul statiei de epurare este paraul Moneasa.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza sistemului existent de canalizare a evidentiat probleme de infiltratii cauzate de fisuri si  sparturi ale colectoarelor de canalizare dar in special la camine si la subtraversari.

Pentru perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Reducerea debitelor in reteaua de canalizare apa uzata menjera prin reducerea infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare;

- Imbunatarirea calitatii apei uzate prin elimanarea infiltratiilor;

- stabilirea masurilor care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului.

O schema generala cu  reteaua de canalizare este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.99. Schema generala a sistemului de canalizare.

Linie maro – retea existena care necesita reabilitare tronsoane scurte de canalizare, camine si subtraversari.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din aglomerare Moneasa sunt sintetizate in cele ce urmeaza, fiind vorba numai de lucrari de reabilitare.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.95. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.

| Retea de canalizare din aglomerare | Moneasa |
| --- | --- |
| REABILITARI RETELE DE CANALIZARE |  |
| Colectoare retea de canalizare [m] | 320 |
| Subtraversari [m] | 196 |
| Total rebilitare [m] | 516 |
| Camine de vizitare [unit] (tronsoane reabilitare) | 11 |
| Camine de vizitare [unit] (tronsoane subtraversari) | 11 |
| Camine de vizitare [unit] (camine reabilitare) | 79 |
| Total camine de vizitare [unit] | 101 |

Retea de canalizare Moneasa

Investitiile propuse in zona de reabilitare retelei de canalizare constau in:

- Reabilitare retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=320 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Reabilitare retea de canalizare – subtraversari, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=196 m, inclusiv refacere structura rutiera;

- 101 camine de vizitare.

#### Investitii proiectate pentru statia de epurare Moneasa

- Capacitatea existenta a statiei: 1,500 l.e.

- Capacitate proiectata a statiei: 2,175 l.e.

Intrucat statia de epurare existenta se afla intr-un stadiu avansat de degradare, se va realiza practic o noua statie de epurare pentru Aglomerarea Moneasa, care va primi apa uzata numai din aglomerarea Moneasa si care va avea o capacitate de epurare cu 45% mai mare decat cea existenta. Statia se va realiza in amplasamentul existent, urmand ca pana la punerea in functiune a noi statii, sa se mentina in functiune statia existenta. Statia va avea o capacitate de epurare de 2,175 l.e. prin urmare nu necesita epurare avansata. In acest context, a fost dimensionata ca o statie de epurare mecano-biologica cu stabilizarea namolului in treapta biologica, prin aerare prelungita si se asigura suplimentar si scaderea concentratiei de amoniu (dupa cum este solicitat prin Autorizatia de Gospodarirea Apelor in vigoare) prin realizarea nitrificarii, concomitent cu oxidarea substantei organice pe baza de C si stabilizarea namolului.

Debitele caracteristice de apa uzata pentru care a fost recalculata statia de epurare sunt:

- Quzimax = 323 mc/zi

- Quhmax = 23 mc/h

- Quzimed = 271 mc/zi

Concentratiile in poluanti ale apei uzate brute si apei epurate sunt:

- Influent: CBO5: 404.1 mgO2/l; MTS: 449 mg/l; CCO-Cr – 718.4 mg/l

- Efluent: CBO5: 25 mgO2/l; MTS: 60 mg/l; CCO-Cr – 125 mg/l; NH4 +– 3mg/l.

Emisarul apelor epurate este paraul Moneasa. Schema tehnologica este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.100. Schema tehnologica a statiei de epurare Moneasa.

Schema tehnologica cuprinde asadar:

- camin de admisie in statie;

- conducta generala de by-pass; gratar rar manual pe by-pass si debitmetru pe conducta generala de by-pass;

- punct de masurare debite si prelevare probe influent, pe conducta de admisie apa uzata in statie; pentru controlul automat al procesului se prevede pe admisia in statia de epurare instrumentatie masura online pentru principalii indicatori de calitate ai influentului (pH, temperatura, suspensii, compusi ai N si P); probele prelevate se vor analiza la laboratorul statiei de epurare Arad;

- statie automata de receptie vidanje;

- statie de pompare apa uzata bruta echipata cu 2+1 pompe cu Q1p = 5 l/s si Hp = 5 m; dimensiuni bazin aspiratie: D = 3 m, Hu = 2.5 m, Vu = 17.7 mc; bazinul de aspiratie va fi dotat cu mixer pentru evitarea depunerilor pe radier si traductori ultrasonici de nivel minim si maxim care vor comanda pornirea si respectiv oprirea automata a pompelor;

- 1 linie de proces echipata cu un gratar rar automat  dimensionat pentru un debit de 6.4 l/s si un gratar manual prevazut pe canalul de by-pass gratare; echipamentul va fi complet dotat si se vor realiza instalatiile electrice si mecanice necesare; cantitatea de retineri uscate pe gratare: 150.2 kg/zi, 30.45 m3/an; retinerile se vor colecta in containere;

- treapta de degrosisare, unde este prevazuta o hala tehnologica in care este montat un echipament compact de sitare, deznisipare si separare de grasimi; echipamentul va functiona in domeniul de debite: 0.5...7.0 l/s; se vor prevedea toate echipamentele accesorii necesare: suflanta, compactor de reziduuri, instalatie de spalare si sortare nisip; retinerile se vor colecta in containere iar grasimile vor fi colectate intr-un camin situat adiacent cladirii tehnologice; cladirea tehnologica va fi echipata cu toate instalatiile electrice, mecanice, hidraulice necesare, instalatii de ventilatie si de climatizare;

- dupa degrosisare, este prevazut un bazin de egalizare debite si incarcari, cu diametrul de 6.5 m si o adancime utila de 2.5 m; volumul util va fi de 83 m3 iar timpul efectiv de tranzitare va fi de 6.2h; bazinul va fi dotat cu mixer pentru evitarea depunerilor pe radier;

- bazinul cu namol activat cu aerare prelungita – cuprinde 2 compartimente 6.00 x 10.0 m si o adancime utila de 6 m; volumul util total va fi de 720 m3; bazinul va fi echipat cu difuzori cu membrana elastica perforata si instalatia hidraulica completa pentru transportul aerului; aerul necesar procesului biologic (debitul de 345 m3 aer/ h) va fi asigurat de 2+1 suflante (cate una pentru fiecare compartiment de bazin de aerare, Q1s = 175 mc aer/h, Hins = 5.75 m) ce vor fi situate in statia de suflante amenajata pe o platforma din beton armat, acoperita, amplasata in apropierea bazinului de aerare; suflante prevazute cu convertizoare de frecventa; pentru conducerea procesului biologic sunt prevazuti senzori de oxigen si MTS pentru ambele compartimente ale bazinului biologic cu namol activat; scari de acces in bazine, prevazute cu protectie antialunecare si anticadere;

- decantorul secundar – este prevazut un decantor secundar cu diametrul de 10 m si adancimea utila de 2.5 m, echipat cu un pod raclor radial; namolul depus in decantorul secundar se recircula inapoi in bazinul cu namol activat, in cea mai mare parte;

- statia de pompare namol recirculat si in exces: debitul zilnic de namol in exces evacuat este de 16.1 m3/zi cu 129.1 kg s.u/zi cantitate substanta uscata – pentru namolul in exces s-au prevazut 1+1 pompe cu Q1p = 0.5 l/s; se recircula un debit de namol activat de 323 m3/zi – pentru recirculare s-au prevazut 2+1 pompe cu Q1p=1.9 l/s; toate pompele sunt prevazute cu turatie variabila si convertizor de frecventa; bazinul de aspiratie al statiei de pompare este prevazut cu traductori de nivel ultrasonici care comanda pornirea si respectiv oprirea automata a pompelor de namol in exces; mixer;

- namolul in exces, gata stabilizat, este stocat intr-un bazin tampon de namol in exces; diametrul bazinului: 3.0 m; adancimea utila: 2.5 m, volum util: 17.7 mc; bazinul este echipat cu mixer si traductori de nivel ultrasonici care comanda oprirea si respectiv pornirea pompelor de namol spre concentrare mecanica – 1+1 pompe cu Q1p = 0.7 l/s, Hp = 3.0;

- namolul in exces este concentrat mecanic si stocat intr-un bazin tampon; este prevazuta o hala pe structura metalica ce va adaposti echipamentele de prelucrare namol, atat cele pentru concentrare cat si cele pentru deshidratare; pentru concentrarea mecanica este prevazuta o centrifuga de namol cu capacitatea de 2.5 m3/ h si respectiv 25 kg s.u/h; inainte de concentrarea mecanica, namolul este conditionat cu polielectrolit, estimandu-se un consum de 0.5 to poly/an; dupa concentrare rezulta 1.1 m3 namol concentrat zilnic cu o incarcare in substanta uscata de 129 kg/zi; bazinul tampon are un diametru de 1.8 m si o adancime utila de 1 m; bazinul este prevazut cu un mixer pentru un volum util de 2.5 m3; durata de stocare asigurata este de 2.2 zile; din bazinul tampon, namolul este pompat catre deshidratare cu o pompa avand debitul de 0.25 m3/ h (1+1); traductori de nivel ultrasonici in bazinul tampon;

- namolul concentrat este deshidratat mecanic; pentru acest proces este prevazuta o centrifuga de namol cu capacitatea de 0.25 m3/ h si respectiv 25 kg s.u/h; inainte de concentrarea mecanica, namolul este conditionat cu polielectrolit, estimandu-se un consum de 0.5 to poly/an; dupa concentrare rezulta 0.42 m3 namol concentrat zilnic cu o incarcare in substanta uscata de 129 kg/zi; namolul deshidratat este evacuat cu un transportor de namol in containerele de namol deshidratat ce vor fi amplasate pe platforma amenajata in vecinatatea halei de prelucrare namol;

- Platforma de depozitare temporara namol deshidratat descarcat direct in containere:  platforma betonata, acoperita, dotata cu sistem de drenaj si retea de colectare supernatant, din teava PP corugata; 2 containere de namol deshidratat, fiecare cu capacitatea de 12 mc, cu prelata;

- Pentru supernatantul colectat de la unitatile de prelucrare a namolului este prevazuta o statie de pompare echipata cu 1+1 pompe cu Q1p = 2 m3/ h si Hp = 10 m, care va pompa supernatanul in amonte de bazinul cu namol activat; se prevad traductori de nivel ultrasonici care vor comanda pornirea si oprirea pompelor.

Schema tehnologica cuprinde de asemenea un punct de masurare debite si prelevare probe efluent, precum si instrumentatie masura online in efluent pentru: suspensii, compusi ai N si P; functionarea statiei de epurare este prevazuta sa fie comandata printr-un sistem SCADA in care se vor integra toate obiectele tehnologice din statie.

Se prevede 1 echipament hidrojet pentru curatare echipamente, instalatii, pardoseli.

Se reconfigureaza corespunzator retelele de legatura si utilitati din incinta. Se realizeaza de asemenea pavilionul tehnologic si administrativ care va cuprinde birouri, vestiare, grupuri sanitare si camera operatorilor. Se repara si completeaza imprejmuirea si se implementeaza un sistem de supraveghere video a incintei.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al Aglomerarii Moneasa

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.96. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din aglomerarea Moneasa.

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inlocuire colectoare de canalizare | km | 0.52 |
| 2 | Extindere colectoare de canalizare | km | 0 |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | 0 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 0 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | km | 0 |
| 6 | Reabilitare statie de epurare existenta | unit. | 1 |

### Investitii in clusterul Sepreus

In momentul de fata in zona de proiect Apateu – Sepreus – Cermei exista 3 aglomerari: Apateu (2,163 l.e.), Sepreus (2,013 l.e.) si Cermei (2,125 l.e.),  care genereaza impreuna o incarcare de 6,300 l.e. Aglomerarile Apateu si Seperus nu au sisteme de canalizare.

Aglomerarea Cermei este formata din localitatile Cermei si Somosches si beneficiaza de o retea de canalizare, fara a avea statie de epurare. Autoritatile locale au realizat colectoare de canalizare in ambele localitati, fara a avea in schimb statie de epurare.

Schema generala a clusterului Ineu este prezentat in figura urmatoare.

Figura 9.101. Clusterul Sepreus.

In situatia de perspectiva se are in vederea realizare de sistem de canalizare pentru localitatile Apateu si Sepreus, pomparea apei uzate din Apateu in Sepreus unde se va realiza o statie de epurare care va fi proiectata astfel incat sa asigure si epurarea apei uzate din aglomerarea Cemei.

Pentru transportul apei uzate din aglomerarea Cermei investitiile necesare vor fi suportate de autoritatile locale, prin proiectul de fata realizandu-se numai sistemele de canalizare in aglomerarile Apateu si Sepreus si statia de epurare.

Statia noua de epurare va fi proiectata pentru o incarcare de 6,300 l.e. care va deservi clusterul format din aglomerarile Apateu, Sepreus si Cermei-Somosches.

#### Investitii proiectate pentru reteaua de canalizare

Analiza dezvoltarii sistemelor de canalizare din clusterul Sepreus s-a realizat pentru a asigura functionalitatea in situatia de perspectiva.

Pentru perspectiva a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- acoperirea integrala a consumatorilor din localitate;

- analiza comportamentului sistemului la debitul maxim prognozat;

- stabilirea masurilor care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului.

O schema generala a lucrarilor propuse in retelele de canalizare este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.102. Schema generala a lucrarilor propuse in reteaua de canalizare.

Linie oranj – extindere retea; Linie magenta – conducte de refulare.

Masurile de investitii propuse in retelele de canalizare din cluster sunt sintetizate in cele ce urmeaza, fiind vorba numai de lucrari de extindere.

Investitiile detaliate, precum si planurile cu situatia propusa sunt prezentate in anexele prezentului Studiu de Fezabilitate.

Tabelul 9.97. Sinteza lucrari propuse in retelele de canalizare.

| Retea de canalizare din aglomerare | Sepreus | Apateu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXTINDERI RETELE DE CANALIZARE |  |  | TOTAL |
| Colectoare retea de canalizare[m] | 19,395 | 15,245 | 34,640 |
| Conducte de racord [m] | 6,797 | 8,115 | 14,912 |
| Camine de racord [unit] | 850 | 1,014 | 1,864 |
| Camine de vizitare [unit] | 323 | 254 | 577 |

Retea de canalizare Sepreus

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=19,395 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 6,797 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 850 camine de racord;

- 323 camine de vizitare.

Retea de canalizare Apateu

Investitiile propuse in zona de extindere a retelei de canalizare constau in:

- Extindere retea de canalizare, DN 250 mm, PP corugata, SN10, L=15,245 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- Conducte de racord in zona de extindere retea, DN 160 mm, PP corugata, SN10, L= 8,115 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- 1,014 camine de racord;

- 254 camine de vizitare.

#### Investitii proiectate pentru statii de pompare apa uzata

In zonele de extindere a retelelor de canalizare sunt necesare statii de pompare pentru ridicarea cotei piezometrice a apei colectate pentru evitarea ingroparii excesive a colectoarelor, pentru a putea executa conectarea reteleor noi la retelele existente cu cote impuse si pentru transportul apei uzate din aglomerare catre statia de epurare.

In acest sens au fost prevazute in zona de extindere a retelei de canalizare statii de pompare dupa cum urmeaza.

Statii de pompare in reteaua de canalizare Sepreus

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4 - Str. M. Veliciu

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=381 m, inclusiv lucrari refacere structura rutiera - asfalt, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- alimentarea electrica de urgenta dintr-un generator electric

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 - Str. Czaran

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, prefabricata (D= 0.8 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 3, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=676 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice  si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, prefabricata (D= 0.8 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=325 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5 - Str. Calea Moneasa

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, prefabricata (D= 0.8 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=249 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Str. Sturza

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=25 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 1, DN 125 mm, PEID, PE100, PN6, L=475 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

Statii de pompare in reteaua de canalizare Apateu

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 5

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 5, prefabricata (D= 0.8 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 5, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=189 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 4 - Str. 8

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 4, prefabricata (D= 0.8 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 4, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=210 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 3 - Str. 4

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 3, prefabricata (D= 1.5 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=25 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 3, DN 125 mm, PEID, PE100, PN6, L=423 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 2 - Str. 4

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 2, prefabricata (D= 0.8 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=15 m3/h; H=15 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 2, DN 110 mm, PEID, PE100, PN6, L=184 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

- Statie noua de pompare ape uzate menajere - SPAU 1 - Str. 11

- Statie noua de pompare ape uzate menajere SPAU 1, prefabricata (D= 2 m, H= 3 m), (1+1) pompe având caracteristicile: Q=32 m3/h; H=50 m, inclusiv instalatie hidraulica;

- Conducta noua de refulare de la SPAU 1, DN 140 mm, PEID, PE100, PN6, L=7,031 m, inclusiv refacere structura rutiera, tehnologie de executie - sapatura deschisa;

- montaj furnitura instalatii electrice si priza de pamant aferente statiei de pompare;

- alimentarea electrica din reteaua locala a Furnizorului de Electricitate;

- Statia de pompare ape uzate menajere va fi prevazuta cu sistem anti-efractie si automatizare SCADA (PLC, UPS, HMI, modem GSM/GPRS) cu transmisia datelor la Statia de epurare Sepreus.

- s-a prevazut un generator electric mobil pentru alimentare de urgenta.

Toate statiile de pompare din aglomerare sunt prevazute cu sisteme de protectie impotriva suspensiilor solide, instalatii de iluminat, ventilatii si imprejmuiri.

Instalatiile de automatizare vor fi amplasate in acelasi tablou cu instalatiile electrice si vor cuprinde cel putin un UPS, PLC, HMI, modem de transmisie prin GSM.  Automatizarea se va realiza cu un PLC industrial prevazut cu unitate centrala si module de intrare/iesire digitale si analogice. Prin programul soft de aplicatie se vor asigura cel putin urmatoarele functiuni:

- Functionarea in regim automat;

- Protectia si comanda pompei din foraj;

- Comanda de la distanta pompa foraj, contorizarea numarului de ore de functionare;

- Monitorizarea parametrilor de stare pentru toate echipamentele, retea alimentare;

- Achizitionarea datelor transmise de instrumentatie;

- Transmisia prin GSM a parametrilor de stare, avarii, valori instrumentatie  la dispecerul local amplasat la SE Ineu.

#### Investitii proiectate pentru statia de epurare Sepreus

- Capacitate proiectata a statiei: 6,300l.e.

Se va realiza o noua statie de epurare pentru Clusterul Sepreus, care va primi apa uzata din aglomerarile Cermei-Somosches, Apateu si Sepreus. Statia va avea o capacitate de epurare de 6,300 l.e. prin urmare nu necesita epurare avansata. In acest context, a fost dimensionata ca o statie de epurare mecano-biologica cu stabilizarea namolului in treapta biologica, prin aerare prelungita (se asigura suplimentar si scaderea concentratiei de amoniu prin realizarea nitrificarii, concomitent cu oxidarea substantei organice pe baza de C si stabilizarea namolului).

Statia se va realiza pe amplasamentul pus la dispozitie de autoritatile locale.

Emisarul apelor epurate va fi paraul Teuz.

- Quzimax = 991 mc/zi

- Quhmax = 109 mc/h

- Quzimed = 634 mc/zi

Concentratii:

- Influent: CBO5: 381.5 mgO2/l; MTS: 446.1 mg/l; CCO-Cr – 637.3 mg/l

- Efluent: CBO5: 25 mgO2/l; MTS: 60 mg/l; CCO-Cr – 125 mg/l.

Schema tehnologica este prezentata in figura urmatoare.

Figura 9.103. Aglomerarea Sepreus.

Schema tehnologica cuprinde:

- camin de admisie in statie, echipat cu stavile automate;

- conducta generala de by-pass; gratar rar manual pe by-pass si debitmetru pe conducta generala de by-pass;

- punct de masurare debite si prelevare probe influent, pe conducta de admisie apa uzata in statie; pentru controlul automat al procesului se prevede pe admisia in statia de epurare instrumentatie masura online pentru principalii indicatori de calitate ai influentului (pH, temperatura, suspensii, compusi ai N si P etc); probele prelevate se vor analiza la laboratorul statiei de epurare Arad;

- statie automata de receptie vidanje;

- statie de pompare apa uzata bruta echipata cu 2+1 pompe cu Q1p = 20 l/s si Hp = 5 m; dimensiuni bazin aspiratie: D = 5 m, Hu = 3.5 m, Vu = 68.7 mc; bazinul de aspiratie va fi dotat cu mixer pentru evitarea depunerilor pe radier si traductori ultrasonici de nivel minim si maxim care vor comanda pornirea si respectiv oprirea automata a pompelor;

- 1+1 linii de proces echipate cu cate un gratar rar automat dimensionate pentru un debit de 31 l/s; echipamentele vor fi complet dotate si automatizate si se vor realiza instalatiile electrice si mecanice necesare; cantitatea de retineri uscate pe gratare: 435 kg/zi, 88.2 m3/an; retinerile se vor colecta in containere;

- treapta de degrosisare, unde este prevazuta o hala tehnologica in care se monteaza 1+1 echipamente compacte de sitare, deznisipare si separare de grasimi; fiecare echipament va functiona in domeniul de debite: 2.5...35.0 l/s; se vor prevederea toate echipamentele accesorii necesare: suflanta, compactor de reziduuri, instalatie de spalare si sortare nisip; retinerile se vor colecta in containere iar grasimile vor fi colectate intr-un camin situat adiacent cladirii tehnologice; cladirea tehnologica va fi echipata cu toate instalatiile electrice, mecanice, hidraulice necesare, instalatii de ventilatie si de climatizare;

- dupa degrosisare, este prevazut un bazin de egalizare debite si incarcari, cu diametrul de 12 m si o adancime utila de 2.5 m; timpul efectiv de tranzitare va fi de 6.8h; vlumul util va fi de 282.6 mc; bazinul va fi dotat cu mixer pentru evitarea depunerilor pe radier;

- bazinul cu namol activat cu aerare prelungita – cuprinde 2 compartimente 8.00 x 20.0 m si o adancime utila de 6 m; volumul util total va fi de 1,920 m3; bazinul va fi echipat cu difuzori cu membrana elastica perforata; aerul necesar procesului biologic (debitul de 995 m3 aer/ h) va fi asigurat de 2+1 suflante (cate una pentru fiecare compartiment de bazin de aerare, Q1s = 500 mc aer/h, Hins = 5.75 m) ce vor fi situate in statia de suflante amenajata pe o platforma din beton armat, acoperita, amplasata in apropierea bazinului de aerare; suflante prevazute cu convertizoare de frecventa; pentru conducerea procesului biologic sunt prevazuti senzori de oxigen si MTS pentru ambele compartimente ale bazinului biologic cu namol activat; scari de acces in bazine, prevazute cu protectie antialunecare si anticadere;

- decantoare secundare – sunt prevazute doua decantoare secundare cu diametrul de 14 m si adancimea utila de 2.5 m, echipate cu un poduri racloare radiale; Vu = 333 mc/ decantor; namolul depus in decantoarele secundare se recircula inapoi in bazinul cu namol activat, in cea mai mare parte;

- statia de pompare namol recirculat si in exces: debitul zilnic de namol in exces evacuat este de 47.7 m3/zi cu 381.7 kg s.u/zi cantitate substanta uscata – pentru namolul in exces s-au prevazut 1+1 pompe cu Q1p = 1 l/s; se recircula un debit de namol activat de 991 m3/zi – pentru recirculare s-au prevazut 2+1 pompe cu Q1p=6 l/s; toate pompele sunt prevazute cu turatie variabila si convertizor de frecventa;

- namolul in exces, gata stabilizat, este stocat intr-un bazin tampon de namol in exces; diametrul bazinului: 7.0 m; adancimea utila: 2.5 m, volum util: 96.2 mc; bazinul este echipat cu mixer si traductori de nivel ultrasonici care comanda oprirea si respectiv pornirea pompelor de namol spre concentrare mecanica – 1+1 pompe cu Q1p = 2.5 l/s, Hp = 3.0;

- namolul in exces este concentrat mecanic si stocat apoi intr-un bazin tampon; este prevazuta o hala pe structura metalica ce va adaposti echipamentele de prelucrare namol, atat cele pentru concentrare cat si cele pentru deshidratare; pentru concentrarea mecanica este prevazuta o centrifuga de namol cu capacitatea de 9 m3/ h si respectiv 70 kg s.u/h; inainte de concentrarea mecanica, namolul este conditionat cu polielectrolit, estimandu-se un consum de 1.4 to poly/an; dupa concentrare rezulta 3.20 m3 namol concentrat zilnic cu o incarcare in substanta uscata de 382 kg/zi; bazinul tampon are un diametru de 3.0 m si o adancime utila de 1 m; bazinul este prevazut cu un mixer pentru un volum util de 7.5 m3; durata de stocare asigurata este de 2.2 zile; din bazinul tampon, namolul este pompat catre deshidratare cu o pompa avand debitul de 0.75 m3/ h (1+1); traductori de nivel ultrasonici in bazinul tampon;

- namolul concentrat este deshidratat mecanic; pentru acest proces este prevazuta o centrifuga de namol cu capacitatea de 0.75 m3/ h si respectiv 70 kg s.u/h; inainte de concentrarea mecanica, namolul este conditionat cu polielectrolit, estimandu-se un consum de 1.4 to poly/an; dupa concentrare rezulta 1.23 m3 namol concentrat zilnic cu o incarcare in substanta uscata de 382 kg/zi; namolul deshidratat este evacuat cu un transportor de namol in containerele de namol deshidratat ce vor fi amplasate pe platforma amenajata in vecinatatea halei de prelucrare namol;

- Platforma de depozitare temporara namol deshidratat descarcat direct in containere:  platforma betonata, acoperita, dotata cu sistem de drenaj si retea de colectare supernatant, din teava PP corugata; 2 containere de namol deshidratat, fiecare cu capacitatea de 12 mc, cu prelata;

- Pentru supernatantul colectat de la unitatile de prelucrare namol este prevazuta o statie de pompare echipata cu 2+1 pompe cu Q1p = 3 m3/h si Hp = 10 m, care pompeaza supernatantul in amonte de bazinul cu namol activat; se prevad traductori de nivel ultrasonici care vor comanda pornirea si oprirea pompelor.

- Schema tehnologica cuprinde de asemenea un punct de masurare debite si prelevare probe efluent, precum si instrumentatie masura online in efluent pentru: suspensii, compusi ai N si P; functionarea statiei de epurare este prevazuta sa fie comandata printr-un sistem SCADA in care se vor integra toate obiectele tehnologice din statie.

- Se prevede 1 echipament hidrojet pentru curatare echipamente, instalatii, pardoseli.

Se configureaza corespunzator retelele de legatura si utilitati din incinta si se amenajeaza si echipeaza corespunzator un laborator de analize de calitate. Se realizeaza de asemenea pavilionul tehnologic si administrativ care va cuprinde birouri, vestiare, grupuri sanitare si camera operatorilor.

Amplasamentul se va imprejmui. Se va prevedea supravegherea video a incintei.

#### Indicatori fizici lucrari propuse in sistemul de canalizare al clusterului Sepreus

Principalii indicatori fizici ai investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare sunt prezentati in tabelul urmator.

Tabelul 9.98. Indicatori privind lucrarile de investitie in sistemul de canalizare din clusterul Sepreus

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inlocuire colectoare de canalizare | km | - |
| 2 | Extindere colectoare de canalizare | km | 34,64 |
| 3 | Reabilitare statii de pompare apa uzata | unit. | - |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 10 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | km | 9.68 |
| 6 | Statie de epurare noua | unit. | 1 |

#### Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta pentru sistemul de canalizare din clusterul Sepreus

Pentru sistemul de canalizare din clusterul Sepreus au fost propuse masuri pentru constituirea unor sisteme de canalizare noi pentru a elimina riscurile asupra mediului natural si populatiei asociate cu deversarile de apa uzata neepurata.

## Echipamente si dotari pentru operare, intretinere si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

Pentru operarea, intretinerea si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare au fost prevazute o serie de echipamente si dotari necesare operarii normale, care nu se afla in momentul de fata in posesia operatorului. Sinteza pentru toate sistemele de alimentare cu apa si canalizare operate este prezentata in tabelele urmatoare.

### Echipamente si dotari pentru sistemele de alimentare cu apa

Lista echipamentelor si dotarilor pentru sistemele de alimentare din proiect sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 9.99. Echipamente si dotari pentru pentru sistemele de alimentare cu apa incluse in proiect

| Nr. Crt. | Echipament/ Utilaj | Descriere/ Caracteristici | Unitati |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autospeciala | instalatie de spalat si deznisipat foraje si sistem CCTV | 1 |
|  | Automacara | 20 tone | 1 |
|  | Laborator mobil | defectoscopie cabluri | 1 |
|  | Laborator mobil | interventie si mentenanta fibra optica | 1 |
|  | Tractor agricol | Minim 150CP | 1 |
|  | Autoutilitara 3,5 to | cu cabina dubla (1+6 locuri) cu scule si echipamente: - Generator mobil 7,5 kW - Ciocan demolator 2kW - Rotopercutor 850W - Tăietor rosturi asfalt - Mai mecanic - Aparat de sudră cu mufe electrosudabile+ accesorii - Aparat de sudură tip Invertor cu acesorii(în valiză de transport) - Electropompă epuisment 60 mc/h - Motopompă - Debitmetre portabile | 4 |
|  | Buldoexcavator | pe pneuri cu cupa fata 1,5 mc, cu picon, cupa pentru sapat de 40,60 | 2 |
|  | Tocatoare de resturi lemnoase si iarba reversibil |  | 1 |
|  | Tocatoare de resturi lemnoase si iarba laterala |  | 1 |
|  | Autolaborator PRAM 0,4-20 kV | Dotat pentru identificarea traseelor de cabluri, identificarea defectelor, incarcari cu tensiune mărita, s.a | 1 |
|  | Autoturism 4x4 cu 5 locuri | necesar pentru posibilitatea de transport a 5 persoane și echipamente, în facilitarea activității de depistare a pierderilor de apă pe conductele de aducțiune și drumurile inpracticabile din județ. | 1 |
|  | Camera video inspectie CCTV a conductelor de apa | aceasta se poate folosi pentru depistarea branșamentelor ilegale pe conducte cu diametre cuprinse intre 15 si 200 mm. | 1 |
|  | Sistem de detecție a pierderilor de apă cu bilă inteligentă | Pentru detectarea pierderilor, stabilirea traseului și analizarea conductelor din punct de vedere al depunerilor | 1 |
|  | Debitmetre ultrasonice | Pentru împarțirea rețelelor de de apă în zone de măsurare, în vederea gestionării mai eficiente a consumului și a pierderilor de apă. | 50 |
|  | Loggeri de zgomot cu transmitere de date prin retea GSM | folosiți pentru monitorizarea acustică a rețelelor de apă în vederea depistării pierderilor | 100 |
|  | Hidranti telemetrici | - aceștia măsoară și transmit în timp real sistemului SCADA valori ale presiunii, calității și temperaturii apei, precum și semnalizarea consumului de apă din hidrant. | 30 |
|  | Server GIS\Modelare Hidraulica | Procesor minim E-2286G (Intel Xeon E-2278G 3.4GHz, 16M cache, 8C/16T, turbo (80W)) sau E-2278G (Intel® Xeon® E-2286G 4.0GHz, 12M cache, 6C/12T, turbo (95W), min 64 GB RAM, SSD min. 1 GB, storage min 3 Tb. | 1 |
|  | Statie de Lucru | Necesar pentru a putea gestiona bazele de date mari GIS, si pentru a Modelare Hidraulica, Windows 10, Procesor I9, Min 16 Gb Ram, Video Min 4 Gb DDR5, SSD min 512 + stocare min 1Tb, 2 Monitoare 17" | 3 |
|  | Soft GIS, care sa contina modulele : server, desktop, web, Android, compatibil Windows ,Linux | Soft necesar pentru actualizarea permanenta a hartilor GIS si pentru comunicarea cu restul bazelor de date (Ex: abonati, active, Scada etc.), posibilitate de utilizare cu numar nelimitat de useri | 1 |
|  | Soft Modelare Hidraulica, apa potabila | Numar nelimitat de elemente | 1 |
|  | Tableta pentru colectare date GIS | Se foloseste pentru a colecta datele direct din teren, (Procesor minin OctaCore 2.5 GHz, Display min. 10.5, min 4Gb Ram, Memorie Interna Min. 64 Gb, Card Min. 400 gb, Camera min 13Mpx, Cu sim, , Acumulator min. 7300mAh, Baterie externa) | 2 |
|  | Statie totala GPS | Echipament folosit pentru colectarea punctelor de detaliu din teren (atribute, x,y,z), puncte absolut necesare pentru intocmirea hartilor gis/topo. | 2 |
|  | Telemetru laser | Necesar pentru a masura adancimile in caminele aferente retelelor de apa/canalizare, Telemetru laser Profesional, 150 M, precizie +/- 2mm, cu IP54 | 2 |
|  | Mira de invar cu cod de bare | Necesara pentru nivela digitala. | 1 |
|  | Nivela topografica digitala | Necesara pentru cotarea lucrarilor in curs de executie, raza de actiune min 100 m, afisaj grafic min 240x160 pixeli cu iluminare, tastatura, suport usb, acumulator, temperatura de operare -20 pana la +50 grade celsius | 1 |
|  | Bidistilator |  | 1 |
|  | Purificator apă cal I |  | 1 |
|  | Multiparametru portabil | electrod pH, electrod conductivitate | 2 |
|  | Spectrofotometru absorbție atomică pentru determinare metale | metale Fe, Mn, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, inclusiv hota | 1 |
|  | Ioncromatograf - determinare anioni: nitrat, sulfat, cloruri |  | 1 |
|  | Spectrofotometru cu absorbtie moleculare UV | accesorii : adaptor cuve. | 1 |
|  | Agitator magnetic cu incalzire |  | 2 |
|  | Pipete electronice: 0-1 ml |  | 2 |
|  | Pipete electronice: 1-10 ml |  | 2 |
|  | Tester retea | RS485 si CAN | 1 |
|  | Contoare ultrasonice + soft + kit citire | Dn15 - Dn32 | 50,000 |
|  | Contoare ultrasonice + soft + kit citire | Dn40 - Dn100 | 400 |
|  | Instalatie foraj orizontal dirijat | Diametre ≤ Dn 75 | 1 |
|  | Instalatie foraj orizontal dirijat | Diametre ≤ Dn 160 | 1 |
|  | Autolaborator detectie pierderi apa |  | 1 |
|  | Sistem pentru prelocalizarea pierderilor de apa prin inregistrarea sunetelor |  | 2 |
|  | Corelator acustic digital pentru prelocalizarea pierderilor de apa |  | 2 |
|  | Locator pentru determinarea traseelor de conducte metalice-cabluri ingropate a/c |  | 2 |
|  | Locator pentru conducte nemetalice insotite de conductor martor a/c |  | 2 |
|  | Debitmetru ultrasonic mobil apa |  | 2 |

### Echipamente si dotari pentru sistemele de canalizare din aglomerari

Lista echipamentelor si dotarilor pentru sistemele de canalizare din aglomerarile incluse in proiect sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 9.100. Echipamente si dotari pentru pentru aglomerarile incluse in proiect

| Nr. Crt. | Echipament/ Utilaj | Descriere/ Caracteristici | Unitati |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autovehicul utilitar cu 5 locuri echipat cu: | - analizor de retea pentru monitorizarea parametrilor electrici, - analizor de retea pentru monitorizarea calitatii energiei electrice | 1 |
|  | Camioneta | 3,5 t echipată cu sistem de ridicare max. 2 t, lungime braț telescopic max. 5 m | 2 |
|  | Echipament de excavare prin aspirație | cuva min 6 mc, pompa aspirare lichide | 1 |
|  | Mini încărcător frontal multifunctional BobCat |  | 1 |
|  | Încărcător frontal multifunctional cu braț telescopic (Telescopic handler), dotat cu: cupa mare, set furci și nacela |  | 1 |
|  | Platforma remorcabila cu rampe pentru transport utilaje si cap tractor | cap. 50 tone | 1 |
|  | Autovehicul dotat cu echipament video pentru inspectarea caminelor si a sistemelor de canale | - Sistem optic cu rezolutie mare pentru inspectie canale cu transmisie fara fir WLAN, (echipament inspectie + Laptop, soft, accesorii (cutie transport, trepied, tija telescopica, etc.) - detector 4 gaze, - centura complexa, - trepied cu troliu, - detector de metal, - roata de masura, | 1 |
|  | Autobasculantă | 10 tone | 2 |
|  | Autoutilitara 3,5 t | cu cabină dublă,punte dubla si basculare (1+6 locuri) cu scule și echipamente - Generator mobil 7,5 kW - Ciocan demolator 2kW - Rotopercutor 850W - Tăietor rosturi asfalt - Mai mecanic - Aparat de sudră cu mufe electrosudabile+ accesorii - Aparat de sudură tip Invertor cu acesorii(în valiză de transport) - Electropompă epuisment 60 mc/h - Motopompă | 2 |
|  | Set Filtre aciculare | pentru epuismente pe o lungime de 60ml | 1 |
|  | Seturi sprijiniri maluri |  | 6 |
|  | Autobasculanta | minim 35 tone | 2 |
|  | Autospeciala de tip autocuratitor canal combinata | vidanja + autocuratitor canal - presiune 250 bari volum rezervor namol minim 8000 l, Autospeciala – autocurățitor va fi dotata cu pompa de vid cu capacitate de vid 95% si cu hidroejector alimentat cu o pompa de presiune de 180 de bari astfel încât sa fie posibila curățarea chesoanelor cu adâncime mare | 2 |
|  | Autospeciala tip vidanja | Volum minim 10mc, furtun absorbtie min 12 m | 1 |
|  | Autospeciala | cu sistem de ridicare și coborâre container pentru transportul nămolului din județ, adaptate pentru containerele cu volum mărit – minim 12 m3, pentru a eficientiza transportul de nămol | 2 |
|  | Containere transport namol | cu inaltime minim 1 m, minim 20 tone cu prelata | 6 |
|  | Împrăștietoare de nămol cu cap tractor | Compus din cap tractor, remorca imprastiat cu adaptor cu dublu tambur vertical, cutia de incarcare cu un volum de 12 mc, latimea de imprastiere 10 m si 2 tobe de imprastiere | 1 |
|  | Autoutilitară | 7 locuri (pentru formația de întreținere) | 1 |
|  | Autoutilitara 7 locuri | cu urmatoarele dotari: ciocan demolator electric 2000 W, generator mobil minim 7,5 kW cu motor benzina 40 kg, rotopercutor cu sistem de prindere SDS max si accesorii spit, dalta, burghiu 32 mm, taietor rosturi asfalt, mai mecanic | 1 |
|  | Încărcător frontal | cu înălțime mare de ridicare minim 5m înălțime si cupă de 2mc și 8 tone | 1 |
|  | Aparat hidrojet | pentru curățare echipamente, instalații, pardoseli, grătare | 6 |
|  | Camera de inspectie pozitionata pe tija telescopica | Pentru vizualizarea rapidă a stării generale a conductei. | 1 |
|  | Camera videoinspectie CCTV a conductelor de canalizare | aceasta se poate folosi pentru depistarea racordurilor ilegale pe conducte cu diametre de la 50 mm. | 1 |
|  | Generator de fum | echipament destinat localizării pierderilor din conducte, a surselor cu miros neplăcut, a detectării conexiunilor ilegale la rețeaua de canalizare și a verificării etanșărilor. | 1 |
|  | Balon obturator | diam min fi 90 max fi 200 | 10 |
|  | Balon obturator | diam min 138 max fi 300 | 10 |
|  | Balon obturator | diam min 285 max fi 600 | 4 |
|  | Balon obturator | diam min 500 max fi 1000 | 2 |
|  | Sistem reparaţie conducte canalizare | Permite repararea conductelor de canalizare fără a fi necesară săpătura deschisă. Această metoda presupune manșonarea interioară a conductei dupa ce aceasta a fost curățată iar avaria a fost localizată. Cu ajutorul robotului de inspecție este introdus în conductă un pachet de instalare a unui manșon. Datorita sistemului de blocare acesta rămîne fixat în conductă, etanșând conducta împotriva infiltrațiilor la presiuni ridicate. Manșonul repară avarii precum: demufări, spărturi, fisuri, inclusiv corectarea anumitor deformări, pe conducte din orice material (metal, PVC, ceramic, PAFSIN, etc). | 1 |
|  | Soft Modelare Hidraulica, apa uzata |  | 1 |
|  | Ajutoare pentru pipetare |  | 8 |
|  | Analizor multi N/C cu AUTOCLAVĂ | pentru determinarea azotului total cu specificații: presiune de pînă la 200 KPa și temperatură de 120 grade C și vase de mineralizare folosite (sticle de politetrafluoreetinenă PTFE) cu capac care se înșurubează, capacitate 100 – 125 ml, rezistente la presiune de 200KPa | 1 |
|  | Microscop biocular + sistem filmare | pentru determinări biologice apă uzată și nămol activ | 1 |
|  | Spectrofotometru absorbție atomică pentru determinare metale – apă uzată și nămol | inclusiv hota | 1 |
|  | Biuretă digitală pentru titrare probe – 50ml |  | 2 |
|  | Instalatie foraj orizontal dirijat | Diametre ≤ Dn 560 | 1 |
|  | Autospeciala curatare retele de canalizare | combinata, pe sasiu de autoutilitara 4WD 3.2 t | 2 |
|  | Autospeciala curatare retele de canalizare | combinata, pe sasiu 7.5 t | 2 |
|  | Autospeciala curatare retele de canalizare | cu inalta presiune, pe sasiu de microbus cu R=600 l | 2 |
|  | Autodesnisipator combinat retele canale (vidanja) |  | 3 |
|  | Camera termoviziune | Pentru inspectia instalatiilor mecanice si electrice ST/SE /SP | 2 |
|  | Buldoexcavator | a/c | 2 |
|  | Autoutilitară CCTV /ITV -Sistem inspectie video canal |  | 1 |
|  | Ground Penetrating Radar (detector utilitati metalice si nemetalice ) pentru Apa +Canal (capace camine) |  | 2 |
|  | Laborator mobil | - Camere termoviziune pentru inspectia tablourilor si instalatiilor electrice, - truse aparate de masura marimi electrice, - aparat pentru masurarea rezistentei de prizelor de pamant, - analizoare de vibratii Fluke 810, - analizoare pentru baterii Fluke 500, - laptop pentru descarcarea si analiza masuratorilor colectate de aparatele de măsura - multimetru digital pentru masurarea marimilor electrice, - megohmetru digital 500-1000V, - cleste ampermetric 0-200A - cleste ampermetric 0-1000A - lampa de control digitala - telemetru laser, - termometru laser, - stroboscop fara contact, - dispozitiv pentru verificarea alinierii, - trusa de scule pentru electricieni, - truse de scule mecanice, - trusa de chei dinamometrice, - polizor unghiular cu acumulator de mare capacitate, - masina de gaurit/insurubat cu acumulatori de mare capacitate+accesorii), - aparat de sudura Invertor 200A, - generator electric cu benzina 3,5 kW, - compresor aer 50 L portabil și accesorii, - scule pneumatice fierastrau, - set chei tubulare, gaurire, daltuire - dispozitiv de aplicare lubrefiant(Gresor electric) - trusa pentru extractie și montare rulmenti - presa hidraulica pentru capucit cabluri - pompa electrica tranzvazare ulei, - detector prezenta tensiune fără contact, 20 kV - dispozitiv pentru legarea în scurtcircuit cu punere la pământ pentru LEA 20 kV - prajina telescopica izolată 20 kV - dispozitiv pentru legarea în scurtcircuit cu punere la pământ bare 20 kV - dispozitiv pentru legarea în scurtcircuit cu punere la pământ bare 0,4 kV | 1 |

## Asistenta tehnica

Asistenta tehnica sprijina implementarea proiectului cu scopul stabilirii unui sistem sigur si eficient care sa conduca la imbunatatirea serviciilor de apa si apa uzata.

Se propune contractarea de Asistenta tehnica printr-un contract de servicii “Asistenta Tehnica si Supervizare, inclusiv Publicitate pentru proiect”, care se va concentra pe:

- Managementul proiectului – AT va acorda suport Beneficiarului in activitatile de implementare, raportare si publicitate;

- Supervizarea construirii lucrarilor – AT va fi responsabila pentru supervizarea si controlarea contractelor de lucrari propuse si va indeplini in general toate indatoririle Supervizorului, asa cum a fost definit in Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Contractele de lucrari propuse pentru implementarea lucrarilor, in care AT va reprezenta Supervizorul, sunt prezentate in Capitolul 13.

### Asistenta tehnica pentru managementul proiectului

Va fi realizata o procedura de achizitie pentru selectarea consultantului AT. Principalele activitati care vor fi incluse in responsabilitatile acestuia sunt:

- Activitatea 1: suport in managementul proiectului, inclusiv manualul pentru procedurile UIP;

- Activitatea 2: Imbunatatirea capacitatii institutionale a COR;

- Activitatea 3: Dezvoltarea sistemului GIS existent prin furnizarea licentelor software si dotarilor hardware necesare pentru utilizarea acestora, cu actualizarea inregistrarilor existente si completarea acestora cu obiectele noi/extinse din sistemele de alimentare cu apa/ aglomerarile vizate de proiect. Activitatea va include si instruirea personalului Beneficiarului in utilizarea sistemului GIS dezvoltat;

- Activitatea 4: Dezvoltarea capabilitatilor Operatorului privind modelarea hidraulica a infrastructurii de apa si apa uzata pentru toate sistemele de alimentare cu apa/ aglomerarile vizate de proiect, prin furnizarea licentelor software si dotarilor hardware necesare pentru utilizarea acestora, cu realizarea de modele hidraulice noi sau, dupa caz, actualizarea modelelor hidraulice existente si completarea acestora cu obiectele noi/extinse din sistemele de alimentare cu apa, respectiv de canalizare din aglomerarile vizate de proiect. Activitatea va include atat calibrarea modelelor hidraulice elaborate, cat si instruirea personalului Beneficiarului in utilizarea softurilor de modelare hidraulica furnizate;

- Activitatea 5: Actualizarea si imbunatatirea strategiei privind deversarea apelor uzate industriale;

- Activitatea 6: Actualizarea si imbunatatirea strategiei namolului;

- Activitatea 7: Actualizarea Master Planului si prioritizarea investitiilor identificate ca fiind necesare;

- Activitatea 8: Publicitatea si promovarea proiectului.

### Supervizarea lucrarilor

Activitatile principale care vor fi intreprinse de catre consultantul AT, sunt prezentate in paragrafele urmatoare.

#### Supervizarea lucrarilor in faza de pre-constructie

Principalele lucrari in faza de pre-constructie vor fi:

- Mobilizarea resurselor;

- Introducerea sistemului informatizat de management al proiectului;

- Pregatirea manualului pentru procedurile de supervizare;

- Manualul pentru asigurarea calitatii;

- Asistenta in obtinerea avizelor, licentelor, aprobarilor etc;

- Elaborarea mecanismelor de comunicare dintre angajator si UIP;

- Instruirea angajatorului conform cerintelor organismelor financiare.

#### Supervizarea lucrarilor in faza de constructie

Principalele activitati in faza de constructie vor fi:

- Verificarea proiectelor Antreprenorului;

- Verificarea programului Antreprenorului;

- Verificarea sistemului de calitate al Antreprenorului;

- Initierea si conducerea sedintelor saptamanale si lunare;

- Inspectii periodice pe santier;

- Analiza solicitarilor de plata lunare ale Antreprenorului;

- Emiterea certificatelor de plata;

- Emiterea ordinelor de variatie;

- Negocierea ordinelor de variatie cu contractorii;

- Aprobarea propunerilor contractorilor de predare a lucrarii;

- Realizarea de inspectii, intocmirea de certificate, liste de defecte;

- Consilierea plangerilor sau a disputelor contractuale;

- Verificarea si aprobarea „desenelor post-executie”;

- Controlul si aprobarea manualelor si a programului de intretinere;

- Controlul si aprobarea programului de instruire al Antreprenorului;

- Organizarea sistemului de arhivare.

#### Supervizarea lucrarilor in faza de post-constructie

Principalele activitati ale fazei de post-constructie vor fi:

- Inspectii periodice in timpul perioadei de garantie;

- Elaborarea certificatului de raspundere in caz de defecte (Certificat de Performanta);

- Raport final de supervizare.

### Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare

Contractul de Asistenta Tehnica nr. 1/10.11.2016 “Sprijin pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Arad in Perioada 2014 – 2020”, prin care s-a elaborat prezentul Studiu de Fezabilitate si se vor elabora Proiectele Tehnice de Executie pentru Contractele de Executie Lucrari, include in ETAPA aII-a servicii de Asistenta pentru Autoritatea Contractanta, aferente responsabilitatii de Proiectant General al lucrarilor.

Serviciile incluse in ETAPA a II-a, pentru care se solicita finantare in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate, includ urmatoarele componente:

- Participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper aferente lucrarilor;

- Participarea la receptionarea lucrarilor în toate fazele determinante;

- Prezentare solutii tehnice modificatoare prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor în cazul unor modificari ale solutiilor stabilite initial în proiectele elaborate de CAT;

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa însusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- Elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnice, hidrogeologice, topografice si de oricare alta natura impuse de legislatia în vigoare) în cazul în care pe parcursul lucrarilor intervin modificari care obliga la acest lucru, pentru lucrarile pe care le-a proiectat;

- Efectuarea de expertize tehnice constructii si instalatii, conform prevederilor legii 10/1995 privind calitatea în constructii;

- Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

- Participarea proiectantului la receptii partiale, la receptia finala si punerea în functiune a fiecarei lucrari cuprinse în proiect: elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

- Participarea la întocmirea Cartii Tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.